GB/T 16275—XXXX

# 城市轨道交通照明

1  范围

本文件规定了城市轨道交通照明的照明方式和种类、照明光源、照明灯具及其附属装置、照明质量、 照明标准、应急照明、照明节能、照明配电及控制、运行维护与测量等要求。

本文件适用于城市轨道交通各场所照明的设计、运行维护及检测。

本文件不适用于城市轨道交通车辆照明。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 5700  照明测量方法

GB 7000.1  灯具 第 1 部分：一般要求与试验（GB   7000.1-2015 ，IEC  60598, 1 :2014 ，IDT）

GB 7000.2  灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具（GB   7000.2-2008 ，IEC  60598-2-22:200 2 ，IDT）

GB 17625.1  电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）（GB   17 625.1-2012 ，IEC  61000-3-22:2009 ，IDT）

GB/T 17743  电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法（GB   17743-2021，CISPR 15:2018 ，IDT）

GB 17896  普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级

GB 17945  消防应急照明和疏散指示系统

GB 19044  普通照明用荧光灯能效限定值及能效等级

GB 19510.14  灯的控制装置  第 14 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求（GB 19510.14-2009 ，IEC  61347-2- 13:2006 ，IDT）

GB 19573  高压钠灯能效限定值及能效等级

GB 20054  金属卤化物灯能效限定值及能效等级

GB/T 24825  LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能规范（GB  24825-2022 ，IEC  62384:2020， MOD）

GB 30255  室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级

GB/T 31831  LED 室内照明应用技术要求

GB 37478  道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级

GB 38450  普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50033  建筑采光设计标准

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50073  洁净厂房设计规范

GB 51298  地铁设计防火标准

GB/T 16275—XXXX

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 55016  建筑环境通用规范

GB 55024  建筑电气与智能化通用规范

GB 55037  建筑防火通用规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

城市轨道交通 urban rail transit

采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动 导向轨道、市域快速轨道系统。

[来源：GB/T 50833—2012,2.0.1]

3.2

一般照明   general lighting

为照亮整个场所而设置的均匀照明。

3.3

分区一般照明  localized lighting

对某一特定区域设计成不同的照度来照亮该区域的一般照明。

3.4

局部照明   local lighting

特定视觉工作用的、为照亮某个局部而设置的照明。

3.5

正常照明   normal lighting

在正常情况下使用的室内外照明。

3.6

应急照明  emergency lighting

因正常照明的供电电源失效而启用的照明，包括疏散照明和备用照明。

[来源：GB 50034—2013,2.0.19,有修改]

3.7

疏散照明  escape lighting

用于确保人员疏散路径被有效地辨认和使用所设置的照明，包括疏散路径照明及指示标志。 3.8

备用照明  stand-by lighting

作为应急照明的一部分，用于确保正常活动继续进行的照明。

3.9

过渡照明  transition lighting

为减少建筑物内部构筑物与外界过大的亮度差而设置的亮度可逐次变化的照明。 3.10

值班照明  on-duty lighting

非工作时间为值班所设置的照明。

3. 11

GB/T 16275—XXXX

平均照度  average illuminance

规定表面上的照度平均值。

3. 12

维护系数  maintenance factor

照明装置在使用一定周期后，在规定表面上的平均照度或平均亮度，与该装置在相同条件下新装时， 在规定表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。

3.13

照度均匀度  uniformity ratio of illuminance

U0

规定表面上的最小照度与平均照度之比。

3. 14

一般显色指数  general colour rendering index

Ra

光源对国际照明委员会规定的第 1～8 种标准颜色样品显色指数的平均值，通称为显色指数。 3.15

反射比  reflectance

在入射辐射的光谱组成、偏振状态和几何分布给定状态下，反射的辐射通量或光通量与入射的辐射 通量或光通量之比。

3.16

照明功率密度 lighting power density；LPD

单位面积上的照明安装功率，包括光源、镇流器或变压器。

注：单位为瓦特每平方米（W/m2 ）。

3.17

智能照明控制系统 Intelligent Lighting Control System

利用程序控制系统，通讯传输技术，信息智能化处理及电器控制等技术组成的分布式控制系统，对 灯光具有高度的强弱调节、场景设置、定时设置的功能。

3.18

LED 控制装置 LED    controlgear

置于供电电源和一个或多个 LED 模块之间，为 LED 模块提供额定电压或额定电流的单元。 [来源：GB/T 24826-2016,3.6.1]

4  照明方式和种类

4.1  除特殊要求外，各场所应设置一般照明。

4.2  控制中心的控制台（屏）前区、车站站厅的自动售票区、 自动检票区、安检区、楼扶梯及一般通 行区等场所存在同一场所内的不同区域有不同照度要求时，可采用分区一般照明。

4.3  当一个工作场所内有局部照明要求时,应设局部照明。

4.4  对于设置一般照明照度不满足装饰特殊要求的场所，宜采用混合照明。

4.5  各场所应设正常照明，当下列场所正常照明供电电源失效时，应设置应急照明： a)  工作或活动不可中断的场所，应设置备用照明；

b)  人员需有效辨认疏散路径的场所，应设置疏散照明。

4.6  非 24 小时连续运营的公共场所，应设置值班照明。

4.7  车站出入口楼梯、地面或高架站厅与站台楼梯、区间入堑段等处宜设过渡照明。

GB/T 16275—XXXX

4.8  有装饰性要求的场所可设置装饰照明或景观照明。

5  照明光源

5.1  应选用高效、节能、环保的照明光源，且应符合 GB 19044、GB 19573、GB 20054、GB 30255、GB 37478、GB 38450 的规定。

5.2  应结合光源、灯具及镇流器、LED 控制装置等的效率或效能、寿命，选择满足显色性、启动时间 要求的照明光源。

5.3  宜按下列条件选择照明光源：

a)  灯具安装高度小于 4m 的场所宜采用 LED 光源、细管直管形三基色荧光灯；

b)  灯具安装高度大于 4m 的站厅、站台、车辆基地生产区域及有上盖开发平台的盖板下等区域宜 采用 LED 光源、金属卤化物灯、高压钠灯或高频大功率细管荧光灯；

c)  地下隧道区间线路照明宜采用 LED 光源；

d)  地面、高架区间线路照明宜采用 LED 光源、高压钠灯、小功率金属卤化物灯；

e)  车辆段室外高杆灯或路灯宜采用 LED 光源或高压钠灯；

f)  景观照明宜采用 LED 光源。

5.4  除对电磁干扰有严格要求且其他光源无法满足的特殊场所外，不应采用普通照明白炽灯。

5.5  应急照明应选用能快速点亮的光源，且应满足 GB 17945 的要求。

5.6  照明光源应根据识别颜色要求和场所特点选用显色指数。站台、站厅同一场所应采用相同色温的 光源。

6  照明灯具及其附属装置

6.1  照明灯具应符合 GB 7000.1、GB 7000.2、GB/T 31831、GB 17945、GB 50034 的规定。

6.2  根据照明场所的环境条件，灯具选择应符合下列规定： a)  特别潮湿场所应采用有相应防护措施的灯具；

b)  有腐蚀性气体或蒸汽的场所应采用有相应防腐蚀要求的灯具；

c)  高温场所应采用散热性能好、耐高温的灯具；

d)  有尘埃的场所应按防尘的防护等级选择灯具；

e)  有爆炸或火灾危险的场所采用的灯具应符合 GB 50058 的规定；

f)  有洁净度要求的场所应采用不易积尘、易于擦拭的洁净灯具，并应符合 GB 50073 的规定； g)  需防止紫外线照射的场所应采用隔紫外线灯具或无紫外线光源；

h)  室外需安装灯具的场所应采用防护等级不低于 IP65 的灯具；

i)  埋地安装时，应采用防护等级不低于 IP67 的灯具。

6.3  车辆段高大空间场所照明可采用可升降灯具。

6.4  地下、地面及高架区间照明应采用防潮、防尘、防震、防眩光的灯具，防护等级不应低于 IP65， 并应采取防脱落措施。

6.5  车辆段检修库内装有锻锤、大型桥式吊车等震动、摆动较大场所，灯具应采用防震和防脱落措施。

6.6  高大空间的站厅、站台或车辆段检修平台等易受机械损伤、光源自行脱落可能造成人员伤害或财 物损失的场所，灯具应有防护措施。

6.7  城市轨道交通工程中各种场所不应采用防电击类别为 0 类的灯具。

6.8  灯具应满足眩光限制和配光要求，应优先选用效率高的灯具，并应符合 GB 50034 的规定。

GB/T 16275—XXXX

6.9  LED 模块的控制装置应符合 GB 19510.14、GB/T 24825 的规定，其产生的高次谐波及电磁干扰应 符合 GB 17625.1、GB/T 17743 的规定。

6.10  灯具采用的镇流器除应符合 GB 19044、GB 17896 的规定外，还应符合下列规定： a)  直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器；

b)  高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能型电感镇流器,功率 250W 及以下时可采用电子镇流器。

6.11  LED 控制装置可由一个或多个独立的部件组成，并且可具有调光、校正功率因数、抑制无线电干 扰及其他控制功能，其选择应符合下列规定：

a)  LED 控制装置的性能应符合 GB/T 24825 的规定；

b)  当 LED 控制装置外置时，应满足使用场所要求，与 LED 模组的安装距离应满足现场使用要求；

c)  当人员可触及灯具的场所采用非安全特低电压供电时，应采用隔离式 LED 控制装置。

7  照明质量

7.1  照度与亮度分布

7.1.1  公共场所、办公室等一般照明照度均匀度不应小于 0.6，休息室、作业面邻近区域的照度均匀 度不宜小于 0.4。

7.1.2  非作业区一般照明照度标准值不宜低于作业面邻近区域照度的 1/3。

7.1.3  墙面和顶棚的平均照度应符合 GB 50034 的规定。

7.1.4  出入口标志照明宜采用内透光的照明方式；当采用投光照明方式时，灯具高亮度发光部分不应 直接暴露在视野中，标志亮度与背景亮度之比不宜大于 20:1。

7.2  光源的颜色

7.2.1  各场所照明光源的色表宜符合表 1 的规定。

表 1  光源的色表

| 色表分组 | 色表特征 | 相关色温 K | 适用场所举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 暖 | ≤3300 | 休息室、厕所等 |
| Ⅱ | 中间 | 3300～5300 | 站台、站厅、通道、楼梯、 办公室、会议室、机加工车 间等 |
| Ⅲ | 冷 | ≥5300 | 机房、控制室等 |

7.2.2  地下各场所照明光源的一般显色指数（Ra）应符合表 7～表 10 的规定，特殊显色指数 (R9) 不应 小于 0。

7.2.3  连续工作或停留的房间或场所，照明光源的颜色特性应符合下列规定： a)  同类产品的色容差不应大于 5SDCM；

b)  室内夜间连续工作或停留的房间或场所，其光源或灯具的相关色温不宜高于 4000K。

7.3  眩光限制

7.3.1  直接型灯具的最小遮光角应符合表 2 的规定。

表 2  直接型灯具的最小遮光角

GB/T 16275—XXXX

| 光源平均亮度 Lava kcd/m2 | 遮光角 ° |
| --- | --- |
| Lav＜20 | 10 |
| 20≤Lav＜50 | 15 |
| 50≤Lav＜500 | 20 |
| Lav ≥500 | 30 |
| a Lav 为光源平均亮度 |  |

7.3.2  选用带保护罩灯具的表面亮度不应大于表 3 的规定。

表 3  带保护罩灯具的表面亮度

| 与灯具中垂线的夹角 ° | 规定角度范围内灯具表面平均亮度的最大值 kcd/m2 |
| --- | --- |
| 75～90 | 20 |
| 70～75 | 50 |
| 60～70 | 500 |

7.3.3  城市轨道交通运营各场所的不舒适眩光不应超过统一眩光限值，统一眩光限值应符合表 7～表 10 的规定。

7.3.4  不舒适眩光应采用统一眩光值评价，统一眩光限值的计算方法应符合 GB 50034 的规定。

7.3.5  有视觉显示终端的工作场所，灯具布置应避免灯具高亮度部分在屏幕上产生映像。在与灯具中 垂线成 65°~90° 内的灯具平均亮度限值应符合表 4 的规定。

表 4  灯具平均亮度限值                   单位为坎德拉/平方米

| 屏幕分类 | 灯具平均亮度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 屏幕亮度大于 200 | 屏幕亮度小于或等于 200 |
| 亮背景暗字体或图像 | 3000 | 1500 |
| 暗背景亮字体或图像 | 1500 | 1000 |

7.4  反射比

需连续工作的房间和经常有人活动的公共场所，其各表面的反射比宜按表5选取。

表 5  表面的反射比

| 表面名称 | 反射比 |
| --- | --- |
| 顶棚 | 0.2～0.9 |
| 墙面 | 0.3～0.9 |
| 作业面 | 0.2～0.6 |
| 地面 | 0.1～0.5 |

7.5  闪烁与频闪效应限值

7.5.1  光源和灯具的闪变指数不应大于 1。

7.5.2  用于人员长期工作或停留场所的一般照明的 LED 光源和 LED 灯具，其频闪效应可视度（SVM）不 应大于 1.3。

GB/T 16275—XXXX

7.6  非视觉效应

7.6.1  照明设计宜基于视觉和非视觉效应，满足光环境质量改善要求。

7.6.2  照明系统宜能根据非视觉需求调节色温、空间亮度及其分布。

7.6.3  办公室等人员连续工作或停留场所的照明宜符合下列规定：

a)  日间时段宜提高人眼位高度处的垂直面照度和光源色温，且无采光房间的人员主要视线方向 墙面平均亮度在日间不宜低于 100cd/m2；

b)  在满足视觉工效的前提下，夜间时段宜降低照度，光源色温在夜间不宜高于 4000K。

8  照明标准

8.1  通则

8.1.1  照度标准值应按 1lx、2lx、3lx、5lx、10lx、15lx、20lx、30lx、50lx、75lx、100lx、150lx、 200lx、300lx、500lx、750lx 分级。

8.1.2  正常照明照度标准值应为维持平均照度值，其维护系数应符合表 6 的规定。

表 6  维护系数

| 环境污染特征 | 工作房间或场所举例 | 维护系数 |
| --- | --- | --- |
| 清洁 | 中央控制室、控制室、办公室、会议室、售票室、计算机房、通信信号 房等 | 0.8 |
| 一般 | 站台、站厅、通道、检票处、休息室、机房、设备间、实验室、车库、 检修库、检修间等 | 0.7 |
| 严重污染 | 隧道、线路、车辆段线路、风道、风机房等 | 0.6 |

8.1.3  设计照度与照度标准值的偏差应符合 GB 50034 的规定。

8.1.4  根据建筑等级、使用情况、所处周围环境等因素，车站站台、站厅、通道等公共场所照度可提 高或降低一个照明等级。

8.1.5  应急照明的照度标准值应符合第 9 章的规定。

8.1.6  值班照明的照度不应低于正常照明照度的 10%。

8.1.7  过渡照明应符合下列规定：

a)  人行入口视觉适应过渡区域长度不宜小于 2m，车行入口视觉适应过渡区域长度不宜小于 15m； b)  视觉适应过渡区域的地面水平照度不宜低于入口外地面水平照度的 1/40；

c)  应优先通过设置减光措施采用自然光过渡，当自然光过渡不能满足要求时，应设置入口照明。

8.2  照度标准值

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/005340101204011111