动力及照明系统施工方案
浦东***，东连罗山路，西靠丁香路,北隔三八河与三期相呼应，由5幢高层住宅（#楼）、俱乐部及地下车库组成，总建筑面积122790平方米。动力及照明系统结合本工程特点拟实行以下专项施工方案。
1、施工工艺流程
1.1主要施工工艺流程
动力配电系统施工工艺流程
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防雷接地系统施工工艺流程[image: http://retype.wenku.bdimg.com/retype/zoom/83952c3667ec102de2bd89c9?pn=1&x=0&y=310&raww=704&rawh=288&o=jpg_6_0_______&type=pic&aimh=196.36363636363637&md5sum=5aa1ce9fa77717c59cc81045309a2453&sign=b977f2303f&zoom=&png=0-3750&jpg=0-38604]

1.2主要分项工程施工工艺流程
电缆桥架安装施工工艺流程
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电缆敷设施工工艺流程
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低压配电柜（箱）安装施工工艺流程
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1.3总体施工工艺流程图
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2.1电缆、电线管敷设要求
A）本工程电线、电缆爱惜管接受镀锌钢管。
埋设在混凝土及墙体内的电线管的连接接受套管焊接连接，明配管接受丝接或卡套连接。
B）钢管连接接受螺纹连接时管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2，连接后其螺纹宜外露2-3扣，螺纹表面应光滑、无缺损，在地坪下、潮湿或腐蚀区域、室内及紧急区域内的金属穿线管的外露螺纹应涂防锈漆。
C）镀锌钢管的跨接地线宜接受专用接地线卡跨接，不应接受熔焊连接。
D）钢管煨弯：G25以下钢管煨弯接受手动煨弯器，G32以上接受液压弯管机煨弯，G70以上接受专业工厂加工，以上各种规格的钢管煨制可进行工厂预制，管子的弯曲应符合“规范”要求。
E）在管了通过建筑物的伸缩（沉降缝）时，应按管子通过建筑物伸缩缝做法施工，设变形和伸缩接头。穿线管明敷时在全部建筑物伸缩缝处的穿线管应设管伸缩节。
F）配管线路直线段超过12米，或直角弯超过2个时，应装中间接线盒，以便穿线。
G）配制电管时，管口应光滑，无毛刺，切断口应平整。
H）进入落地配电箱的电线管管口应高出砼面50mm-80mm，到设备处的电线管管口应高出砼面200mm。多根管子进入配电箱时，应排列整齐，管口进入箱内高度一样。
I）由配电箱、限制箱等引出、引入的电缆、电线管，需将电管与箱体外壳与接地网牢靠连接。
J）在混凝土浇筑前安装好符合施工要求和现场状况的管堵或管帽， 并保证穿线管内干燥、无水、无污物。自外部穿过混凝土墙或地坪底部的 穿插线管进口应做临时密封防水处理。
K）埋入建筑物、构筑物内的电线爱惜管外表面，与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15m。
L）隐藏工程在施工过程中应要求监理进行验收，并做好施工记录。 M）全部专用吊架或吊杆及螺栓等应接受镀锌件。
N）电缆爱惜钢管与电缆桥架及金属线槽连接时，运用开孔机开孔，运用管接头固定，严禁用气割、电焊开孔。电缆、电线管与热力管道平行、交叉敷设时，其净距应符合设计规定，见下表：
2.2电缆桥架、线槽安装要求
桥架的选型和安装方式
本工程电缆桥架（线槽）均接受热镀锌烤漆型颜色由建筑专业统一确定。梯架接受GDQJ-T型，托盘接受开孔GDQJ-P型，线槽接受GDQJ-C型，待施工图设计完善后进一步确定，电缆桥架（线槽）的安装方式有：沿墙面敷设、楼板下吊装。
电缆桥架安装前的检查
桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告；桥架及附件外观检查；外护层表面应完整、色泽匀整、无毛刺、无锌瘤。
支吊架安装
1）支吊架按设计要求接受镀锌件，规格选择应按设计要求按托盘、梯架规格层次、跨距等条件配置，并应满足荷载。
2）首先是定位：依据设计施工图纸要求，位置、标高，并且与其他专业施工员相协调，定出实际位置。
3）支架应安装垂直平整，悬挂吊钩应有调整螺栓，拉樊方向应一样，在混凝土墙、混凝土顶棚上固定用金属膨胀螺栓，在网结构上按设计要求接受相应配件或其他形式。
4）一般电缆桥架敷设时，支撑点间距不宜大于2m，大跨距电缆桥架支撑点间距不宜大于6m，应保证电缆敷设完毕后挠度与跨度之比不大于1:200。
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5）非直线段的桥架支吊位置设置：桥架弯通弯曲半径不大于300mm时，应在距弯曲段与直线段接合处300-600mm的直线段设置一个支吊架，当弯曲半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支吊架。
6）桥架的支架沿桥架走向应排列整齐，间距匀整。在某一段内桥架的支、吊架应一样。
桥架组装及安装
1）电缆桥架的组装、连接严禁动用电气焊、气割，应运用配套的连接件。电缆桥架直线段和弯通的侧边均有螺栓连接孔，当桥架的直线段之间、直线段与弯通之间须要连接时，可用直线连接板进行连接。连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽连接板或变高连接板。电缆桥架的末端应运用专用终端板。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/006104043123010033
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