# SGT5-4000F（9）型燃气-蒸汽联合循环机组启动操作规范

# 目	次

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 总体要求	3

- 机组启动准备与启动条件要求	3

- 机组启动操作程序	7

- 应急处理	11

附录 A（规范性）	燃气轮机启动步程序	14

附录 B（规范性）	汽轮机启动步程序	17

附录 C（规范性）	汽轮机启动期间 TAB 值	22

SGT5-4000F（9）型燃气-蒸汽联合循环机组启动操作规范

- 范围

本标准规定了西门子SGT5-4000F（9）型燃气-蒸汽联合循环机组的启动准备、启动条件和启动操作   步骤。

本标准适用于西门子SGT5-4000F（9）型燃气-蒸汽联合循环机组。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，   仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26863-2011 火电站监控系统术语

DL/T 1835-2018 燃气轮机及联合循环机组启动调试导则

DL/T 863 汽轮机启动调试导则

GB/T 15135-2018 燃气轮机词汇

GB/T 15736-2016 燃气轮机辅助设备通用技术要求

GB 13223-2011 火电厂大气污染物排放标准

DL/T 561-2013 火力发电厂水汽化学监督导则

| GB/T | 34576-2017 | 燃气-蒸汽联合循环用汽轮机规范 |
| --- | --- | --- |
| GB/T | 30577-2014 | 燃气-蒸汽联合循环余热锅炉技术条件 |
| GB/T | 15736-2016 | 燃气轮机辅助设备通用技术要求 |
| GB/T | 38179-2019 | 燃气轮机应用用于发电设备的要求 |
| GB/T | 32821-2016 | 燃气轮机应用安全 |
| GB/T | 28686-2012 | 燃气轮机热力性能试验 |

- 术语和定义

GB/T 26863-2011、GB/T 15135-2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 26863-2011、GB/T 15135-2018中的某些术语和定义。

燃气轮机 gas turbine

把热能转换为机械功的旋转机械，包括压气机、加热工质的设备（如燃烧室）、透平、控制系统和   辅助设备。

联合循环 combined cycle

燃气轮机循环与蒸汽或其他流体的朗肯循环相联合的热力循环。

透平 turbine

利用工质的膨胀产生机械动力的燃气轮机部件。

压气机 compressor

利用机械动力增加工质的压力，并伴有温度升高的燃气轮机部件。

燃烧室 combustion chamber

燃料（热源）与工质发生化学反应，增加工质温度的燃气轮机部件。

盘车装置 turning device

在热运行停机后，利用动力装置，在非常低的转速下使主转子组件旋转，以防止冷却不均匀而造成   转子的弯曲与不平衡的驱动组件。

润滑油系统 lubrication system

调节并供应润滑油给轴承和其他使用润滑油的设备的总系统。

注：此系统包括泵、过滤器、压力控制装置、流量控制装置、温度控制装置等。

液压油系统 actuating oil system

向调节装置、控制系统以及盘车装置等设备/系统的液压执行机构提供所用液压油的供油系统。

注：此系统包括油泵、油滤、阀门和管道等部件。

余热锅炉 heat recovery steam generator；HRSG

为有效利用较多的具有相当温度的燃气轮机的排气的热量而专门设计的蒸汽发生器。

分散控制系统 distributed control system；DCS

采用计算机、通信和屏幕显示技术，实现对生产过程的数据采集、控制和保护功能，利用通信技术   实现数据共享的多计算机监控系统。其主要特点是功能分散、操作显示集中、数据共享。根据具体情况   也可以是硬件布置上的分散。

数字电液控制系统 digital electro-hydraulic control system；DEH

由电气原理组成的敏感元件、数字电路（计算机），由电气/液压原理组成的放大元件和液压原理组成的伺服机构所组成的汽轮机控制系统。

自动发电控制 automatic generation control；AGC

根据电网负荷指令控制发电功率的自动控制。

顺序控制系统 sequence control system；SCS

对机组的主机或某一工艺系统或主要辅机按一定规律（输入信号条件顺序、动作顺序或时间顺序）   进行控制的控制系统。又称两位式控制系统或开关量控制系统。

不间断电源 uninterruptible power supply；UPS

一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备，提供不间断的电

源。

自动电压控制 automatic voltage control；AVC

发电厂和变电站通过集中的电压无功调整装置自动调整无功功率和变压器分接头，使注入电网的无   功值为电网要求的优化值，从而使全网（含跨区电网联络线）的无功潮流和电压都达到要求。

可调进口导叶 inlet guide vanes；IGV

安装在压气机第1级动叶前，用来控制进入第1级动叶前气流方向和流量的导叶控制阀。

液压间隙优化系统 Hydraulic Clearance Optimization；HCO

在燃气轮机完全预热后，将燃机转子逆气流流动方向移动，减小涡轮叶片和机壳之间的间隙，从而   提高透平做功效率的装置。

气紧急关断阀 emergency stop valve；ESV

一种专用于在检测到危险事件时，阻止有害液体或气体的流动的阀门。

跳闸保护系统 emergency trip system ；ETS

当汽轮机运行异常，发电机控制系统无法控制气轮机系统正常运行时，该系统关闭汽轮机的所有进   汽阀。

汽轮机安全监视系统 turbine supervisory instruments；TSI

连续测量汽轮机的转速、振动、膨胀、位移等机械参数，并将测量结果送入控制、保护系统，一方   面供运行人员监视、分析旋转机械的运转情况，同时在参数越限时执行报警和保护功能。

发电机断路器 Generator Circuit-Breaker；GCB

安装于发电机和变压器端子之间的断路器，主要用于发电机的控制和保护。

- 总体要求

SGT5-4000F（9）型燃气-蒸汽联合循环机组启动操作规范由负责机组运行的技术人员制定并组织实施，根据现场实际运行情况定期修订。

- 机组启动准备与启动条件要求

总体部分

现场的防冻、采暖、通风、照明、降温设施能够投运，厂房和设备间封闭完整，所有控制室和电子   间温度可控。

消防验收合格，临时消防器材准备充足且摆放到位。电缆和盘柜防火封堵合格。

现场通信设备通信正常。

生产现场及设备完整清洁，周围无影响安全运行及妨碍运行人员工作的杂物。  设备、管道、阀门、开关、保护压板、安全标识牌等标识齐全。

各通道畅通，无杂物，走廊和楼梯栏杆完整，照明良好。 各管道支架完整，保温良好，膨胀节无破损现象。

运行必需的规程、制度、操作票、工作票、专用工具、安全工器具、记录表格和值班用具、备品配   件等已配齐，并在主控室有完整放置。

有关检修工作已结束，影响启动的工作票全部终结，临时搭设的安全设施已拆除。  电动、气动阀门，及各风门、挡板开关校验正常。

机组大联锁保护校验正常，辅机联锁校验正常。厂用电系统运行方式，备合闸校验正常。

所有的表计、监测装置、I/O柜完整齐全，投入正常，仪表指示正确。

各辅机及电动机基础牢固、地脚螺丝无松动现象，接地线良好，靠背轮联接良好，盘动正常，防护   罩完好，各轴承油量充足，油镜清晰，冷却水畅通、充足。

所属辅助设备电动机绝缘合格，电源已送上。

所有的保护系统电源已送上，有关保护按要求已投入。

报警ASD画面上所有的信息已复归，无妨碍启动操作的报警信号。

各专业辅助系统启动前必须按“阀门检查卡”进行全面检查，以确认机组具备开机条件，并填写启   动操作票。

各辅机设备及转动机械检查正常、各手动阀门灵活性检查正常、各调节阀和电动阀动作检查正常。   各受压容器均经过水压测试合格，安全阀动作性能良好，各有关的汽、水、油管路均己冲洗干净，

油系统和油质检查正常，符合机组的启动要求。

厂用压缩空气系统检查正常，空压机出口母管压力符合要求。 主厂房消防水系统检查正常，具备投运条件。

燃气轮机部分

天然气调压站已投运，天然气压力、温度、品质符合要求，过滤、计量、加热装置正常投运。   天然气前置模块检查正常，并已正常投运。过滤装置、性能加热器、流量计正常投运。

可燃气体的泄漏监测与火灾保护系统运行正常，无报警信号。HCO处于副推位置，系统运行正常。

天然气控制阀组无故障信号，ESV阀、预混、值班气调节阀在关闭状态，ESV阀后放散阀在开启状态。   燃气轮机进气系统检查正常，无报警信号。进气室及进气通道内干净无杂物，压气机进气小室各门

关闭，人孔门封闭。进气过滤系统投运正常。

入口可调导叶（IGV）系统检查正常，具备投运条件。IGV阀位正确、反馈准确、动作可靠。 压气机防喘放气系统检查正常，具备投运条件。防喘放气阀阀位正确、反馈准确、动作可靠。   清洗系统检查正常，清洗系统各阀门位置状态正确，具备投运条件。

燃烧室及排气扩散段人孔门已关闭。

燃气轮机罩壳通风系统检查正常，具备投运条件。罩壳通风风道通畅，出风口无堵塞，吸风口正常   开启。通风风机正常运行，风量符合要求。罩壳巡检门全部关闭，操作员站状态显示与就地一致。

燃气轮机冷却与密封系统检查正常，具备投运条件。 燃气轮机二氧化碳消防系统检查正常，具备投运条件。

燃气轮机点火及火检系统检查正常。点火装置试打火正常，点火失败保护功能正常。

燃气轮机的润滑油、顶轴油系统、控制油系统、盘车装置检查正常，具备投运条件。油箱油位、油   质、油压、油温符合要求。

燃气轮机的调节保安系统检查正常，保护动作正确可靠，报警显示正确。  燃气轮机的DEH、ETS、TSI均检查正常。

静态变频启动装置、SSS离合器检查正常。

燃气轮机转子偏心度、轴向位移、缸温、瓦温、振动等参数指示正常。

燃气轮机组启动、停机及运行过程中，交、直流润滑油泵联锁能够可靠投入。

在燃气轮机启动前按规定完成各项试验，如机组手动紧急停机试验、直流润滑油泵和直流密封油泵   启动试验、跳闸装置试验。

燃气轮机启动前按启动检查卡检查，调整各系统阀门至所需位置，并确认各阀门气源、电源已送。   发电机充氢压力、纯度合格，密封油系统运行正常。

汽轮机部分

汽轮机的润滑油系统、顶轴油系统、密封油系统、盘车装置、控制油系统检查正常，具备投运条件。   油箱油位、油质、油压、油温符合要求。

EH油油质合格，系统已投运。

汽轮机的调节保安系统检查正常，保护动作正确可靠，报警显示正确。  汽轮机的DEH、ETS、TSI均检查正常。

机组旁路系统检查正常，满足机组启动及事故备用的需要。

辅助蒸汽系统检查正常，轴封蒸汽进汽调节阀前压力和温度满足投运条件。  汽轮机轴封系统检查正常，具备投运条件。

汽轮机真空泵及真空系统检查正常，能够提供机组启动需要的凝汽器真空条件。

凝结水系统、除盐水系统检查正常，具备投运条件。除盐水箱水位、凝汽器水位正常。  循环水、开闭式冷却水系统检查正常，具备投运条件。压力、水质符合要求。

汽轮机控制器无故障报警。

在汽轮机启动前按规定完成各项试验，如机组手动紧急停机试验、阀门ATT试验、跳闸装置试验。汽轮机启动前应按启动检查卡检查，调整各系统阀门至所需位置，并确认各阀门气源、电源已送。

余热锅炉部分

锅炉各人孔门关闭，锅炉烟囱挡板处于开启状态。

高压汽包、中压汽包、低压汽包、过热器、再热器、给水系统各安全阀检查正常。  汽包就地水位计清晰，照明充足，水位工业电视系统检查正常。

汽包水位变送器与就地水位计比对正常，联锁试验正常。

各部膨胀指示器完整，刻度清晰，并指示正常。

高压、中压、低压旁路系统检查正常，具备投运条件。 给水系统检查正常，具备投运条件。

脱硝系统检查正常，具备投运条件。 定排扩容器检查正常，具备投运条件。连排扩容器检查正常，具备投运条件。

汽水取样分析装置检查正常，具备投运条件。 炉水加药系统检查正常，具备投运条件。

DCS控制界面上所有的报警信号已复归，锅炉启动允许信号已释放。

若炉内原有水，应通知化学人员化验水质。如水质不合格，应将炉水全部放掉，重新进水直至合格。   辅助蒸汽系统检查正常，具备投运条件。辅汽母管压力和温度符合要求。

补给水系统具备连续制水能力，除盐水箱贮水充足，具备向机组连续补水条件，水量符合要求。汽水分析室具备化学分析条件，分析所需的药品、仪器、记录报表等均己准备就绪，表计校正定位

完毕。

取样装置己调整，具备投用条件。取样一次门均已开启，取样冷却水畅通。  炉水处理和给水处理的药品备齐。

化学加药系统试转、冲洗、水压结束，药量配好备足，具备投用条件。  机组各类化学仪表校验合格，具备投用条件。

炉内加药系统检查正常，具备投用条件。废水处理系统检查正常，具备投用条件。

电气部分

发电机氢气系统、密封油系统检查正常并已投运。 主变及其厂用电系统检查正常。

直流系统、UPS电源系统检查正常。220kV输、变电配电装置检查正常。接地和防雷保护装置检查正常。

发电机-主变压器保护装置及系统检查正常。发电机同期装置及系统检查正常。

发电机励磁装置及系统检查正常。

发电机、主变、发电机故障录波器等电气设备的控制、保护、测量和信号装置检查正常。   远动装置检查正常。

保护己按整定值整定，变压器分接头位置己按运行要求调整。。 声光信号、报警装置投入使用。

所有电气设备在热备用状态并有适当的安全保护措施。 所有电气设备外壳可靠接地。

所有一次设备上的临时接地线及短路线均己拆除。 发电机、220kV升压站及断路器检查正常。

发电机、主变压器及系统绝缘测量合格。

己满足电网调度提出的各项并网要求，己向电网调度部门提交机组并网申请，机组启动运计划己上   报调度并获得同意。与电网有关的设备、装置及并网条件检查已完成。

热控部分

DAS测点校对完毕，测点显示、趋势记录、报警及打印可正常投用。 SCS系统信号及回路校验、联锁及保护检查正常，可正常投用。  SOE回路检查正常，即时打印正常。

MCS执行机构检查正常。

燃气轮机控制系统信号及回路校验完成，可正常投用。 汽轮机DEH、ETS系统信号及回路校验完成，可正常投用。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/006223232125010051