应急照明与疏散指示设计
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[bookmark: _bookmark0]第一部分	应急照明系统概述

	关键词
	关键要点

	【应急照明系统概述】
	
1. 定义与功能：应急照明系统是指在正常照明系统失效时，为人员疏散、安全撤离和重要设备运行提供照明的系统。它包括应急照明灯具、应急电源（如蓄电池）以及控制系统等组成部分。
2. 分类与应用：应急照明系统主要分为疏散照明、安全照明和备用照明三种类型。疏散照明主要用于引导人员在紧急情况下快速离开危险区域；安全照明用于确保在紧急情况下关键区域的持续照明；备用照明则是在正常照明失效时，为维持非紧急活动提供基本照明。
3. 设计原则：应急照明系统的设计应遵循安全性、可靠性、经济性和实用性原则。首先，必须确保在紧急情况下能够及时启动并持续工作；其次，系统应具备故障诊断和报警功能，以便及时发现并处理问题；最后，系统的配置和维护成本应在合理范围内，以实现高效节能。
【应急照明系统组成】


应急照明系统概述

应急照明系统是建筑物内为保障人员安全疏散和紧急情况下继续工作而设置的备用照明装置。它包括应急照明灯具、疏散指示标志以及电源转换设备等，其设计必须满足国家相关标准规范的要求。本文将简要介绍应急照明系统的组成、功能及设计原则。
一、应急照明系统的组成

应急照明系统主要由以下几个部分构成：

1. 应急照明灯具：用于在正常照明失效时提供必要的照明，确保人员能够安全疏散或继续进行重要工作。
2. 疏散指示标志：指引人员在紧急情况下迅速找到安全出口的方向。
3. 电源转换设备：当正常电源中断时，能自动切换至备用电源，保证应急照明系统的持续供电。
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4. 配电箱和控制开关：用于控制应急照明系统的启动、关闭以及监测系统的工作状态。
二、应急照明系统的功能

应急照明系统的主要功能包括：

1. 提供疏散照明：在火灾或其他紧急情况下，为人员疏散提供必要的安全照明。
2. 提供备用照明：在正常照明失效时，为关键区域或设备提供必要的照明，以保障重要工作的连续性。
3. 提供安全照明：在特定场所（如地下设施、隧道等）提供稳定的照明，以确保人员的安全。
三、应急照明系统的设计原则

在设计应急照明系统时，应遵循以下原则：

1. 安全性原则：确保应急照明系统在各种紧急情况下都能可靠地工作，为人员疏散提供安全保障。
2. 实用性原则：根据建筑物的使用性质、功能布局和人员密度等因素，合理设置应急照明设备的数量和位置。
3. 经济性原则：在保证安全和实用的前提下，尽量降低系统的建设和运行成本。
4. 可靠性原则：选用性能稳定、寿命长的应急照明设备，并采用双电源或多电源供电方式，提高系统的可靠性。
5. 规范性原则：严格按照国家相关标准规范进行设计和施工，确保系统的合规性。
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四、应急照明系统的设计要点

1. 疏散照明的照度要求：疏散通道的地面照度不应低于 0.5lx，疏散路径上的墙面和顶棚照度不应低于 1.0lx。
2. 疏散指示标志的设置：疏散指示标志应设置在疏散路径的转弯处、疏散门的上方以及疏散路径的转角处，间距不宜大于 20m。
3. 备用照明的照度要求：备用照明照度值应根据工作面上需要进行的工作性质确定，一般不低于正常照明照度值的 10%。
4. 应急照明供电时间：疏散照明供电时间不应小于 30 分钟，备用照明供电时间应根据工作需要确定，但不得小于正常工作所需时间的两倍。
五、结语

应急照明系统作为建筑物内重要的安全设施之一，对于保障人员在紧急情况下的人身安全具有至关重要的作用。因此，在进行应急照明系统设计时，必须充分考虑其功能性、可靠性、经济性和规范性，确保系统能在各种紧急情况下发挥应有的作用。

[bookmark: _TOC_250006]第二部分 疏散指示标志设置原则

	关键词
	关键要点

	【疏散指示标志设置原则】
	
1. 明确导向性：疏散指示标志应确保在紧急情况下能够为人员提供明确的疏散方向，避免混乱和恐慌。标志应采用箭头或指示性图形符号，并配以简洁明了的文字说明。
2. 易于识别性：疏散指示标志的颜色、形状和大小应符合国家标准，以便于人们在紧张状态下迅速识别。通常使用醒目的颜色（如绿色）和明显的图形符号来提高可见度。
3. 连续性指引：疏散路径上的指示标志应保持连贯，确保
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	人员在整个疏散过程中不会迷失方向。标志之间的间隔应合理，以维持持续的引导作用。
【疏散指示标志位置选择】



应急照明与疏散指示设计是建筑安全领域的重要组成部分，其目的是确保在紧急情况下，如火灾或其他灾害发生时，人员能够迅速而有序地撤离到安全区域。疏散指示标志的合理设置对于提高疏散效率、降低伤亡风险至关重要。本文将探讨疏散指示标志的设置原则。
首先，疏散指示标志应遵循“就近”原则。这意味着标志应设置在距离疏散通道或出口最近的位置，以便于人们在第一时间内找到正确的疏散方向。根据《建筑设计防火规范》（GB50016）的要求，疏散指示标志应沿疏散走道设置的间距不应大于 10 米，沿疏散通道设置的间
距不应大于 50 米。

其次，疏散指示标志应遵循“可见”原则。这要求标志在紧急情况下必须清晰可见，不会被其他光源所掩盖。因此，疏散指示标志宜采用发光型标志，如荧光灯或 LED 灯，并应保证其在断电情况下能持续工作至少 90 分钟。此外，疏散指示标志的颜色应醒目，通常采用绿色或黄色，以区别于其他非紧急标志。
第三，疏散指示标志应遵循“连续”原则。为了确保人员在疏散过程中不会迷失方向，疏散指示标志应从疏散起始点到安全出口之间保持连续性。这意味着疏散指示标志应沿着疏散路径连续设置，且每个标志之间的间隔应均匀。同时，疏散指示标志应与疏散通道的方向保持一致，避免产生误导。
第四，疏散指示标志应遵循“易懂”原则。疏散指示标志的文字和图
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形应简洁明了，易于理解。根据《消防安全标志》（GB13495）的规定，疏散指示标志可采用箭头或带有箭头的文字表示疏散方向，箭头应指向最近的疏散出口。同时，疏散指示标志上的文字应使用中文，并采用规范的汉字书写。
第五，疏散指示标志应遵循“适应性”原则。不同类型的建筑和场所具有不同的疏散特点和要求，疏散指示标志的设计应根据实际情况进行调整。例如，对于大型商场、体育馆等人流密集的场所，疏散指示标志应更加明显和频繁；而对于医院、养老院等特殊场所，疏散指示标志还应考虑无障碍设计，方便行动不便的人员疏散。
最后，疏散指示标志应遵循“维护”原则。为了确保疏散指示标志在紧急情况下的有效性，应定期对其进行检查和维护。根据《消防安全管理规定》的要求，疏散指示标志应每半年进行一次功能测试，以确保其正常工作。同时，应对疏散指示标志进行清洁和维护，防止灰尘和污垢影响其可见度。
综上所述，疏散指示标志的设置原则包括“就近”、“可见”、“连续”、“易懂”、“适应性”和“维护”。这些原则旨在确保疏散指示标志在紧急情况下发挥最大效能，帮助人员快速疏散，从而降低灾害造成的损失。

[bookmark: _TOC_250005]第三部分 应急照明供电要求

	关键词
	关键要点

	【应急照明供电要求】
	
1. 双电源供电：应急照明系统应采用双电源供电，确保在



 (
6
 
/ 
10
)
	
	主电源故障时，备用电源能够立即启动，保证应急照明的持续供电。
2. 自动切换：应急照明系统的电源应能实现自动切换，当检测到主电源断电时，备用电源应在规定时间内（通常不超过 0.2 秒）自动投入工作。
3. 备用电源容量：备用电源的容量应能满足应急照明负荷的最大需求，并考虑一定的余量，以应对可能出现的负荷波动。
【应急照明供电时间】



应急照明与疏散指示系统是建筑安全的重要组成部分，其设计必须满足国家相关标准，确保在紧急情况下能够为人员疏散提供必要的照明指引。本文将简要介绍应急照明供电要求的相关内容。
首先，应急照明系统应具有独立于正常照明电源的备用电源。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 10.3 节规定，当建筑物内可能同时存在生产、使用或储存多种火灾危险性的场所时，应采用双电源供电；当建筑物内仅存在一种火灾危险性场所时，可采用单电源供电。备用电源可以是蓄电池组、干电池、自备发电机或其他能够保证持续供电的装置。
其次，对于备用电源的连续供电时间，应根据建筑物的重要性和使用功能来确定。例如，《建筑设计防火规范》中规定，对于建筑高度超过 100 米的民用建筑，其疏散照明和疏散指示标志的备用电源应能支持至少 1 小时；而对于其他民用建筑，则应能支持至少 30 分钟。此外，对于地下商业区和汽车库等场所，备用电源的连续供电时间不应少于 30 分钟。
再者，应急照明配电箱或应急照明集中电源的输入电源应采用 3 根绝 缘导线，其中一根应为相线，其余两根应为工作零线和保护接地线。
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在 TN-S 系统中，工作零线应与保护接地线分开敷设；而在 TT 系统中，工作零线与保护接地线应在应急照明配电箱或应急照明集中电源处连接至接地装置。
另外，应急照明配电箱或应急照明集中电源的输出回路不宜超过8 路，且每个回路所接的灯具数量不宜超过 20 个。对于带有蓄电池的应急灯具，其电源插头应采用专用插头，并应有防止意外拔脱的措施。 最后，应急照明与疏散指示系统的控制与监测应符合以下要求：
1. 应急照明控制器应能自动接收来自火灾自动报警系统的火灾报警信号，并在确认火灾后控制相应的应急照明集中电源或应急照明配电箱转入应急状态。
2. 应急照明控制器应能手动控制应急照明集中电源或应急照明配电箱转入应急状态。
3. 应急照明控制器应能监测应急照明集中电源或应急照明配电箱的电源状态，并在电源故障时发出声光报警信号。
4. 应急照明控制器应能记录其控制的应急照明集中电源或应急照明配电箱的应急启动时间、复位时间和电源故障的时间。
综上所述，应急照明与疏散指示系统的设计必须遵循严格的供电要求，以确保在紧急情况下能够有效地引导人员疏散，保障生命安全。

[bookmark: _TOC_250004]第四部分	疏散路径照明设计要点

	关键词
	关键要点

	【疏散路径照明设计要点】：
	
1. 亮度标准：疏散路径照明的亮度应满足国家相关安全标
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	准，如 GB50034-2013《建筑照明设计标准》，确保在紧急情况下人员能迅速识别并沿疏散路径行动。
2. 均匀度：疏散路径上的照明应保持均匀，避免产生过亮或过暗的区域，以减少视觉障碍并提高疏散效率。
3. 持续供电：在正常电源失效时，疏散路径照明应具备备用电源（如蓄电池），保证至少 90 分钟的持续供电能力，以满足疏散需求。
【疏散路径照明布局】：



# 应急照明与疏散指示设计疏散路径照明设计要点
# 引言

在紧急情况下，确保人员安全疏散是建筑设计中的关键要素。疏散路径照明设计对于指导人们在黑暗中快速识别并沿正确路线撤离至关重要。本文将探讨疏散路径照明设计的关键要点，以确保其满足功能性和安全性要求。
# 疏散路径照明的功能性要求

1. 亮度标准

疏散路径的亮度应至少为正常环境亮度的 10%。根据国家标准 GB50034-2013《建筑照明设计标准》，疏散路径地面上的水平照度不应低于 5lux。该标准确保了即使在紧急情况下，人们也能清晰地看到周围环境及疏散路径。
2. 均匀性

疏散路径的照明应保持均匀，避免产生过暗或过亮的区域。这有助于减少视觉障碍，确保人员能够平稳地移动。通常建议照度均匀度不低于 0.5，即最暗区域的照度不低于平均照度的一半。
3. 持续性
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