温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 遮栏高度不低于(  )m,底部离地不应超过0.1m。
A. 1.3
B. 1.5
C. 1.7
答案:C
2. 高压熔断器用于(  )小容量装置中以保护线路.变压器.电动机及电压互感器等。
A. 3～35KV
B. 3～110KV
C. 3～500KV
答案:A
3. 三相异步电动机的优点是(  )。
A. 调速性能好
B. 交直流两用
C. 功率因数高
D. 结构简单
答案:D
4. RC电路在晶闸管串联电路中还可起到(  )的作用。
A. 静态均压
B. 动态均压
C. 静态均流
D. 动态均流
答案:B
5. 关于电气装置，下列(  )项工作不属于电工作业。
A. 试验
B. 购买
C. 运行
D. 安装
答案:B
6. 电气安全用具按其基本作用可分为绝缘安全用具.(  )。
A. 基本安全用具
B. 辅助安全用具
C. 接地装置
D. 一般防护安全用具
答案:D
7. 下列关于氧化锌避雷器特点描述正确的是(  )。
A. 残压高
B. 通流量小
C. 有续流
D. 残压低
答案:D
8. 电流互感器一次绕组匝数(  )二次绕组匝数.
A. 小于
B. 大于
C. 等于
答案:A
9. 人的室颤电流约为(  )mA。
A. 30
B. 16
C. 50
答案:C
10. 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的.保护零线进行连接,称作(  )。
A. 工作接地
B. 保护接零
C. 工作接零
答案:B
11. 在室外高压设备上工作，应在工作地点四周用绳子做好围栏，在围栏上悬挂( )。
A. 禁止合闸，线路有人工作
B. 在此工作
C. 止步，高压危险
答案:C
12. 已知msinwt第一次达到最大值的时刻是0.005s,则第二次达到最大值时刻在(  )。
A. 0.01s
B. 0.025s
C. 0.05s
D. 0.075s
答案:B
13. 当空气开关动作后,用手触摸其外壳，发现开关外壳较热，则动作的可能是(  )
A. 短路
B. 过载
C. 欠压
答案:B
14. 不会造成交流电动机绝缘击穿的原因是(  )。
A. 电机轴承内缺乏润滑油
B. 电机绝缘受潮
C. 电机长期过载运行
D. 电机长期过压运行
答案:A
15. 反渗透膜用特定的高分子材料制成的，具有半透性能的薄膜。它能够在外加压力作用下，使水溶液中的某些组分(  )透过，从而达到纯化或浓缩.分离的目的
A. 不能
B. 全部
C. 选择性
D. 按顺序
答案:C
16. 进网作业电工，应认真贯彻执行(  )的方针，掌握电器安全技术熟悉电器安全各项措施，反之事故的发生。
A. 安全第一，预防为主
B. 安全重于泰山
C. 科学技术是第一生产力
D. 人民电业为人民
答案:A
17. 利用( )来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。
A. 频敏变压器
B. 自耦变压器
C. 电阻器
答案:B
18. 在JK触发电路中，当J＝K＝1时，触发器的状态(  )。
A. 不变
B. 置1
C. 置0
D. 与原状态相反
答案:D
19. SN10-10型少油断路器操动机构调整时，操动机构带动的辅助开关动触头的回转角度应为(  )。
A. 30°
B. 60°
C. 75°
D. 90°
答案:D
20. 两个10uF的电容并联后总电容量为(  )。
A. 10
B. 5
C. 20.
D. 8
答案:C
21. 凡在坠落高于基准面( )m及以上的高处进行的`作业，都应视作高处作业，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过()m时，应使用安全带。
A. 2，1.5
B. 2，2
C. 1.5，1.5
D. 1.5，2
答案:A
22. 自感电动势的方向应由(  )来确定。
A. 楞次定律
B. 欧姆定律
C. 基尔霍夫定律
D. 基尔霍夫第二定律
答案:A
23. 对于10KV变电所，要求电压互感器组采用(  )接线。
A. Y，yn
B. YN，yn
C. V，v
答案:C
24. 操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称，即设备( )。
A. 位置和编号
B. 名称和位置
C. 名称和表记
D. 名称和编号
答案:D
25. 变压器理想并列运行的条件中，变压器的阻抗电压允许有(  )的差值。
A. ±5％
B. ±10％
C. ±15％
答案:B
26. 人工接地体可垂直敷设或水平敷设，垂直敷设的人工接地体，其接地体长度为( )米。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 5
答案:C
27. 串联电阻的分压作用是阻值越大电压越(  )。
A. 小
B. 大
C. 增大
D. 减小
答案:B
28. 在高杆塔增加绝缘子串长度,线路跳闸率( )。
A. 降低
B. 增大
C. 不变化
答案:A
29. 下列关于机械和机械传动的说法错误的是( )。
A. 机械是机器和机构的泛称
B. 机械是利用力学原理组成的.用于转换或利用机械能的装置
C. 机械传动是传动方式的一种，其中包括带传动.齿轮传动.蜗杆传动等
D. 机械传动不可以调节运动速度
答案:D
30. 电力系统计算机潮流计算中，关于节点类型正确的说法是(  )。
A. 发电机节点一定是PV节点或平衡节点，负荷节点一定是PQ节点
B. PV节点即已知节点无功率和电压相角求有功功率和电压幅值
C. 发电机节点一般是PV节点或平衡节点，但特殊情况下也可转换为PQ节点，不管是否有无功电源，负荷节点任何情况下不能选为PV节点。
D. 当发电机达到无功出力极限时发电机节点可选为PQ节点，有一定无功电源的负荷节点也可选为PV节点。
答案:D
31. 雷云对地放电过程中，主放电持续时间为(  )。
A. 30～50μs
B. 50～100μs
C. 30～50ms
答案:B
32. 运用二氧化碳对电气设备进行灭火时要注意安全，依据灭火器器材运用常识，当空气中二氧化碳浓度达到( )时，会使人窒息。
A. 3%
B. 5%
C. 80%
D. 10%
答案:D
33. 对于三相鼠笼式异步电动机的多地控制，须将多个起动按钮并联，多个停止按钮(  )，才能达到要求。
A. 串联
B. 并联
C. 自锁
D. 混联
答案:A
34. 在过载冲击时，由电枢反应引起主磁极下面的磁场畸变故障应该以(  )方式处理。
A. 更换换向极
B. 移动电刷的位置
C. 采用补偿绕组
D. 选择适当电刷
答案:C
35. 电路中无源元件的分类为(  )。
A. 有源元件
B. 储能元件
C. 耗能元件
D. 理想元件
E. 非理想元件
答案:B
36. 分压式偏置的共发射极放大电路中，若VB点电位过高，电路易出现(  )。
A. 截止失真
B. 饱和失真
C. 晶体管被烧损
D. 双向失真
答案:B
37. 一只220V60W的灯泡，把它改接在110V的电源上，它消耗的功率为( )W
A. 5
B. 15
C. 30
答案:B
38. 电力网由输电(  ).配电三部分组成。
A. 发电
B. 变电
C. 供电
D. 用电
答案:B
39. 室内灯具距地高度一般不低于(  )米。
A. 2
B. 2.5
C. 3
答案:B
40. 杆塔按使用的材料可分为( )。
A. 钢筋混凝土杆和金属杆塔
B. 铁塔.钢管杆.型钢杆
C. 锥形杆.等径杆
答案:A
41. 在防雷装置中，具有防雷作用的是(  )。
A. 避雷针
B. 引下线
C. 接地装置
答案:A
42. 为避免设备损坏，运行中的电压互感器，二次侧不得(  )。
A. 断路
B. 开路
C. 短路
答案:C
43. VBFN系列高压真空负荷开关具有(  )的特点。
A. 性能稳定可靠，电寿命长
B. 性能比较稳定欠可靠，电寿命长
C. 性能稳定可靠，电寿命短
D. 必须定期更换真空灭弧室
答案:A
44. 不经过批准即可中止供电的是( )。
A. 确有窃电行为
B. 私自向外转供电力者
C. 拖欠电费经通知催交后仍不交者
D. 私自增容者
答案:A
45. 为了保证晶闸管准确.适时.可靠地被触发，对触发电路的要求是:应有足够大的触发电压，一般触发电压为(  )伏。
A. 2-4
B. 4-6
C. 4-8
D. 4-10
答案:D
46. 标有“100欧4瓦”和“100欧36瓦”的两个电阻串联，允许加的最高电压是(  )
A. 20
B. 40
C. 60
答案:B
47. 1kV及以上移相电容器南北极对地绝缘电阻，在室温下通常大于多少(  )。
A. 1000MΩ
B. 3000MΩ
C. 5000MΩ
D. 10000MΩ
答案:C
48. 兆欧表的E端接(  )。
A. 地8.线路C.相线D.正极
答案:A
49. 当变压器的变比小于1时，变压器为( )变压器。
A. 升压
B. 降压
C. 隔离
D. 双圈
答案:A
50. 电气工作人员连续中断电气工作(  )以上者，必须重新学习有关规程，经考试合格后方能恢复工作。
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 两年
答案:A
51. 起重机上提升重物的绕线式异步电动机起动方法用(  )。
A. 定子接三相调压器法
B. 转子串起动电阻法
C. 定子串起动电阻法
D. 转子串频敏变阻器法
答案:B
52. 更换熔体时，原则上新熔体与旧熔体的规格要(  )。
A. 相同
B. 不同
C. 更新
答案:A
53. 根据《建筑基坑工程监测技术规范》，一级基坑支护结构墙顶位移监控值是(  )cm。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 其他
答案:C
54. 直流发电机--------直流电动机自动调速电路中，发电机的剩磁电压是额定电压的(  )%。
A. 2~5
B. 5
C. 10
D. 15
答案:A
55. 属于配电电器的有( )。
A. 接触器
B. 熔断器
C. 电阻器
答案:B
56. 接地线拆除后,( )不得再登杆工作或在设备上工作。
A. 工作班成员
B. 任何人
C. 运行人员
D. 作业人员
答案:B
57. 1伏安等于(  )微伏安。
A. 1000
B. 1000000
C. 1000000000
答案:B
58. 由各级电压的电力线路,将各种发电厂.变电所和电力用户联系起来的一个(  )和用电的全体,叫做电力体系。
A. 发电.输电.配电
B. 发电.输电.变电
C. 变电.输电.配电
答案:A
59. 额定电压为220V，功率分别为40W.60W.100W的灯泡串联在220V的电源中，亮度由大到小的顺序为(  )。
A. 40W.60W.100W
B. 100W.60W.40W
C. 一样亮
D. 均不亮
答案:A
60. 《国家电网公司员工道德规范》要求供电职工要增强(  )意识，自觉遵环保法规，善待自然，绿化.净化.美化生活环境，讲究公共卫生，爱护花草木.人文景观，努力节约资源。
A. 清洁卫生
B. 自我保护
C. 主人翁
D. 环境保护
答案:D
61. 室内变压器的正常过负荷倍数不得超过其额定容量的(  )％。
A. 5
B. 20
C. 40
D. 50
答案:B
62. 电与热的转化关系为Q=I2Rt表明(  )。
A. 热能=电能
B. 导体产生的热量=导体消耗的电能
C. 无功功率=电功
D. 电流的热效应
答案:B
63. 低压架空配电线路的档距，一般在城镇人员密集地区，采用铝绞线，档距一般为(  )。
A. 30~40m；
B. 40~50m；
C. 50~60m；
D. 60~70m；
答案:B
64. 将“110V.100W”和“110V.40W”的两个灯泡串接在220V的电路中,结果是( )。
A. “110V.100W”比“110V.40W”亮
B. “110V.100W”比“110V.40W”暗
C. “110V.100W”将烧毁
D. “110V.40W”将烧毁
答案:D
65. 三相异步电动机一般可直接启动的功率为(  )KW以下。
A. 10
B. 7
C. 16
答案:B
66. 关于脚扣的使用错误的说法是(  )。
A. 应按电杆规格选择合适脚扣
B. 不能用任何方法改变脚扣大小
C. 水泥杆脚扣可用于木杆登高
D. 木杆脚扣可用于水泥杆登高
答案:D
67. 三相异步电动机按其(  )的不同可分为开启式.防护式.封闭式三大类。
A. 供电电源的方式
B. 外壳防护方式
C. 结构型式
D. 外部造型
答案:B
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