温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是(  )。
A. ∞
B. 0
C. 不确定
答案:B
2. 一张操作票可以填写(  )项操作任务。
A. 一
B. 二;
C. 三
D. 四
答案:A
3. 电动系电能表，可以测量下列(  )电能。
A. 单相交流电能
B. 有功电能
C. 无功电能
D. 直流电能
答案:D
4. 电容器的电流I=CΔUC/Δt，当UC增大时，电容器为(  )。
A. 充电过程并吸取电能转换为电场能
B. 充电过程并吸取电场能转换为电能
C. 放电过程并由电场能释放为电能
D. 放电过程并由电能释放为电场能
答案:A
5. 照明电路由电度表.总开关.熔断器.(  ).灯泡和导线等组成。
A. 开关
B. 插座
C. 电动机
D. 接触器
答案:A
6. 安装跌落式熔断器，其熔断器与垂线的夹角在( )之间。
A. 15～20°
B. 15～25°
C. 15～30°
答案:C
7. 当变压器二次侧短路，一次侧施加电压使其电流达到额定值，此时所施加的电压称为(  )。
A. 阻抗电压
B. 一次电压
C. 电流电压
D. 额定电压
答案:A
8. 单绕组倍极比双速电动机的接线方法共有(  )个出线端。
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
答案:B
9. 下列( )表示I段电压小母线A.相。
A. 1YMA.
B. 1YA.
C. 1YNA.
答案:A
10. 为了防止触电不得用(  )灭火器灭火。
A. 干粉
B. 二氧化碳
C. 泡沫
答案:C
11. 电作业业人员,应认真贯彻执行(  )的方针,掌握电气安全技能,熟悉电气安全的各项办法,预防事端的发生。
A. 安全第一.预防为主.综合治理
B. 安全重于泰山
C. 科学技能是第一出产力
答案:A
12. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经查证特种作业人员有( )以上违章行为，复审或延期复审不予通过。
A. 2次
B. 1次
C. 4次
D. 3次
答案:A
13. 交流高压真空接触器的电气寿命一般为(  )。
A. 1万次
B. 10万次
C. 20万次
D. 30万次
答案:C
14. 避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过( )Ω。
A. 4
B. 2
C. 10
答案:C
15. 在室外构架上工作，应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂:( )。
A. 止步，高压危险
B. 禁止合闸，有人工作
C. 在此工作
答案:A
16. 速度继电器的结构主要有(  )组成。
A. 定子.转子.端盖.机座等部分
B. 电磁机构.触头系统.灭弧装置和其它辅件等部分
C. 定子.转子.端盖.可动支架触头系统等部分
D. 电磁机构.触头系统和其它辅件等部分
答案:C
17. 步进电机的细分数代表什么含义？(  )
A. 转一圈的频率
B. 转过一个步距角的脉冲数
C. 速度
D. 电机电流
答案:B
18. (  )主要用在35KV及以下的电气设备上装拆熔断器等工作时使用。
A. 绝缘棒
B. 绝缘夹钳
C. 验电笔
D. 电工钳
答案:B
19. 人体触电后能够自主脱节的电流称为(  )。
A. 感知电流
B. 持续电流
C. 脱节电流
答案:C
20. 对电机各绕组的绝缘查看，要求是:电动机每1kV作业电压，绝缘电阻(  )。
A. 小于0.5MΩ
B. 大于等于1MΩ
C. 等于0.5MΩ
答案:B
21. 隔离开关按刀闸运动方式分类可分为( ).垂直旋转式和插入式。
A. 360度旋转式
B. 捆绑式
C. 水平旋转式
答案:C
22. 事故照明一般采用(  )。
A. 日光灯
B. 白炽灯
C. 高压汞灯
答案:B
23. 如果温度升高，半导体的电阻值将(  )。
A. 增加
B. 不变
C. 减少
D. 一会增加，一会减少
答案:A
24. 稳压二极管的正常工作状态是( )。
A. 导通状态
B. 截至状态
C. 反向击穿状态
答案:C
25. 判断母线过热的方法中不包括(  )。
A. 使用测温片
B. 使用变色漆
C. 使用水银温度计
D. 户外母线可根据天气变化情况进行判断
答案:C
26. 离开特种作业岗位达( )个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
A. 6
B. 4
C. 5
D. 3
答案:A
27. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员( )安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
A. 每季至少进行一次
B. 每月至少进行一次
C. 每年至少进行一次
D. 每年至少进行二次
答案:C
28. 变压器运行中的电压不应超过额定电压的(  )。
A. ±2.0%
B. ±2.5%
C. ±5%
D. ±10%
答案:C
29. 电力系统中，变电所起改变电压和( )的作用。
A. 产生电能
B. 改变波形
C. 改变频率
D. 分配电能
答案:D
30. 星-三角降压启动,是起动时把定子三相绕组作( )联结。
A. 星形
B. 三角形
C. 延边三角形
答案:A
31. 银及银合金.金及金合金适用于制作( )
A. 弱电触头
B. 强电触头
C. 电阻
答案:A
32. 特低电压限值是指在任何条件下，任意两导体之间出现的(  )电压值。
A. 最小
B. 最大
C. 中间
答案:B
33. 三相异步电动机温升，是指电动机在额定运行状态下运行时，电动机绕组的允许温度与周围环境(  )。
A. 温度之和；
B. 温度之差；
C. 温度之积；
D. 温度之商；
答案:B
34. 按照习惯规定，导体中(  )运动的方向为电流的方向。
A. 电子
B. 正电荷
C. 电荷
D. 离子
答案:B
35. “禁止攀登.高压危险”的标志牌应制作为(  )
A. 红底白字
B. 白底红字
C. 白底红边黑字
答案:C
36. 在三相四线制电路中,中线的电流(  )。
A. 一定等于零
B. 一定不等于零
C. 不一定等于零
答案:C
37. 电路的作用是实现能量的(  )和转换.信号的传递和处理。
A. 连接
B. 传输
C. 控制
D. 传送
答案:B
38. 对运行中电压35kV及以上.容量1000kVA及以上的油浸变压器，每(  )至少进行一次溶解于绝缘油里的气体的气相色谱分析试验。
A. 1年；
B. 2年；
C. 3年；
D. 4年；
答案:A
39. 有填料高压熔断器利用( )原理灭弧。
A. 利用电弧和与固体介质接触加速灭弧
B. 窄缝灭弧
C. 将电弧分割成多个短电弧
答案:A
40. SN10-10Ⅱ型少油断路器的灭弧室装在大绝缘筒的中上部，属于纵横吹式，(  )。
A. 一级横吹，二级纵吹
B. 二级横吹，三级纵吹
C. 三级横吹，一级纵吹
D. 二级横吹，一级纵吹
答案:C
41. 变压器过负荷保护装置的动作电流按躲过其(  )来整定的。
A. 额定电流
B. 最大负荷电流
C. 平均负荷电流
D. 负荷电流峰值
答案:B
42. PN结两端加正向电压时,其正向电阻(  )。
A. 大
B. 小
C. 不变
答案:B
43. 多台电机熔丝的选择，是最大的一台电机额定电流1.5～2.5倍加(  )。
A. 其余每台电机额定电流1.5～2.5倍的总和；
B. 其余各台电机额定电流的总和；
C. 所有电动机额定电流的总和；
D. 所有电动机额定电流的1.5～2.5倍；
答案:B
44. (  )适用于单机拖动，频繁加.减速运行，并需经常反向的场合。
A. 电容式逆变器
B. 电感式逆变器
C. 电流型逆变器
D. 电压型逆变器
答案:C
45. 规定孔的尺寸减去轴的尺寸的代数差为正是(  )配合。
A. 基准
B. 间隙
C. 过渡
D. 过盈
答案:B
46. RGCV型高压开关柜标准单元设置的设备有(  ).可见的三工位开关.母线.观察窗等
A. 负荷开关
B. 真空断路器
C. 熔断器
答案:B
47. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的(  )%。
A. 50
B. 25
C. 75
答案:B
48. 型号为P-10T的绝缘子表示的是(  )。
A. 电压lOkV，铁横担用针式绝缘子·
B. 电压lOkV，铁横担用悬式绝缘子
C. 电压10kV，铁横担用蝶式绝缘子
D. 电压lOkV，木横担用悬式绝缘子
答案:A
49. 电动势的方向是( )。
A. 从负极指向正极
B. 从正极指向负极
C. 与电压方向相同
答案:A
50. KYN错错800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道，右侧轨道上设有(  )。
A. 开合主回路触头盒遮挡帘板的机构
B. 防止小车滑脱的限位装置
C. 小车运动横向限位装置
答案:B
51. 保护接地指的是电网的中性点不接地设备外壳(  )。
A. 不接地
B. 接地
C. 接零
D. 接零或接地
答案:B
52. 已知工频正弦交流电流的有效值为1A，初相角为0°，则该电流的解析表达式为(  )。
A. i=sin50t
B. i=sin314t
C. i=sin157t
D. i=sin314t
答案:D
53. 工作中断重新开始工作前，必须重新检查电源确已断开，并(  )。
A. 验明无电
B. 通知监督
C. 马上工作
D. 通知安全监督
答案:A
54. 低压电器通常是指交流频率50HZ额定电压为1000V以下及直流(  )以下的电器。
A. 500V；
B. 1000V；
C. 1200V；
D. 1500V；
答案:C
55. 纯电感电路中，将瞬时功率的(  )称为无功功率。
A. 最大值
B. 最小值
C. 平均值
D. 有效值
答案:A
56. 调换电动机任意两相绕组所接的电源接线，电动机会(  )。
A. 停止转动
B. 转向不变
C. 反转
D. 先反转再正转
答案:C
57. 万用表实质是是一个带有整流器的( )仪表。
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 电动式
答案:A
58. 一个功率为1KW的热水器，它在30分钟内耗电( )度
A. 3
B. 2
C. 1
D. 0.5
答案:D
59. 电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是(  )。
A. 稳定电压
B. 稳定电流
C. 提高功率因数
答案:C
60. 变压器高压侧电压与额外电压的差值不该超越( )V。
A. 5﹪
B. 10﹪
C. 25﹪
D. 15﹪
答案:A
61. 绝缘安全用具分为( )安全用具和辅助安全用具。
A. 直接
B. 间接
C. 基本
答案:C
62. 在均匀磁场中，通过某一平面的磁通量为最大时，这个平面就和磁力线(  )。
A. 平行
B. 垂直
C. 斜交
答案:B
63. 在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量的有效值和相角，当用该算法时正确的说法是(  )。
A. 对直流分量和衰减的直流分量都有很好的滤波作用
B. 对直流分量和所有的谐波分量都有很好的滤波作用
C. 对直流分量和整数倍的谐波分量都有很好的滤波作用
答案:C
64. 三相异步电动机采用Y-降压启动时，启动转矩是△接法全压起动时的(  )倍.
A. √3
B. 1/√3
C. √3/2
D. 1/3
答案:D
65. s11-800∕10为节能型变压器型号，其中800表示( )。
A. 额定电压
B. 高压侧额流
C. 低压侧额流
D. 额定容量
答案:D
66. 《安全生产法》规定，任何单位或者(  )对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
A. 职工
B. 个人
C. 管理人员
答案:B
67. 特别潮湿的场所应采用( )V的安全特低电压。
A. 24
B. 42
C. 12
答案:C
68. 电气工作人员中断电气工作连续(  )个月以上者，必须重新学习本规程，经考试合格后方能恢复工作。
A. 3
B. 6
C. 12
答案:A
69. 电力电容器温度过高，应进行(  )。
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