温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是(  )。
A. 限制通过跳合闸线圈的电流;
B. 补偿灯泡的额定电压;
C. 防止因灯座短路造成断路器误跳闸
答案:C
2. 对于有较大电流的多根铝芯线的直接连接，应该采用( )方式进行。
A. 焊接
B. 绞接
C. 压接
D. 粘接
答案:C
3. 如图2-14所示，有源二端网络A，在a.b间接入电压表时，其读数为100V；在a.b间接入10Ω电阻时，测得电流为5A。则a.b两点间的等效电阻为(  )。
A. 20Ω
B. 15Ω
C. 5Ω
D. 10Ω
答案:D
4. 在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(  )。
A. 反向击穿电压
B. 内部过电压
C. 截流过电压
答案:C
5. 下列符号中，( )代表熔断器。
A. kt
B. fu
C. fv
D. km
答案:B
6. 铁壳幵关在作控制电机启动和停止时.要求额定电流要大于或等于(  )倍电动机额定电流。
A. 两
B. 一
C. 三
答案:A
7. 在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间，加大触发电流(两倍以上)这个电流称为(  ).
A. 触发电流
B. 强触发电流
C. 掣位电流
D. 导通电流
答案:B
8. 电阻值不随电压.电流的变化而变化的电阻称为(  )。
A. 等效电阻
B. 线性电阻
C. 非线性电阻
答案:B
9. 断路器金属外壳的接地螺栓不应小于(  )，并且要求接触良好。
A. MΦ10
B. MΦ12
C. MΦ14
D. MΦ16
答案:B
10. 中断供电会造成重大经济损失的负荷属于(  )类负荷。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:A
11. (  )的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。
A. 一直在用,停止没超过一天
B. 不常用,但电机刚停止不超过一天
C. 新装或未用过的
答案:C
12. 施工现场临时用电系统的重复接地电阻不应大于(  )。
A. 4Ω
B. 10Ω
C. 20Ω
D. 30Ω
答案:B
13. 依据线路电压等级和用户对象电力线路可分为配电线路和( )线路。
A. 照明
B. 动力
C. 送电
答案:C
14. 箱式变电站的设备运行不受自然气候及外界污染影响，可保证在(  )的恶劣环境下正常运行。
A. 0℃至+40℃
B. -20℃至+40℃
C. -40℃至+40℃
答案:C
15. 电力电容器所在环境强平均最高温度不应超过(  )℃。
A. 35
B. 40
C. 45
D. 50
答案:B
16. 每一照明(包括风扇)支路总容量一般不大于(  )kw。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:B
17. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化,上层油温不宜超过(  )℃。
A. 75
B. 85
C. 95
D. 105
答案:B
18. 三相异步电动机温升过高或冒烟,造成故障的可能原因是(  )
A. 三相异步电动机断相运行
B. 转子不平衡
C. 定子.绕组相擦
D. 绕组受潮
答案:A
19. 使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(  )°为宜。
A. 60
B. 50
C. 70
答案:A
20. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故，一般事故由(  )电力监管机构组织事故调查组进行调查。
A. 省
B. 市
C. 事故发生地
答案:C
21. 摆脱电流是人能自主摆脱带电体的最大电流，成年男性一般为(  )。
A. 16毫安
B. 10毫安
C. 30毫安
D. 10安
答案:A
22. 在生产过程中，静电对人体，对设备，对产品都是有害的，要消除或减弱静电，可使用喷雾增湿剂，这样做的目的是(  )。
A. 使静电荷向四周散发泄漏
B. 使静电荷通过空气泄漏
C. 使静电沿绝缘体表面泄露
D. 使静电荷定向散发泄漏
答案:C
23. 斩波器中若用电力场效应管，应该(  )的要求。
A. 提高对滤波元器件
B. 降低对滤波元器件
C. 提高对管子耐压
D. 降低对管子耐压
答案:B
24. 一氧化碳中毒是由于含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒,主要损害人的(  )系统。
A. 呼吸
B. 神经
C. 消化
答案:B
25. 配电盘柜成列安装时，盘顶部水平允许偏差为(  )mm。
A. 2
B. 5
C. lO
D. 12
答案:B
26. 登杆前，应先将踏板勾挂好使踏板离地面多少范围以内，用人体做冲击载荷试验，检查踏板有无下滑，是否可靠(  )
A. 5cm-10cm
B. 10cm-15cm
C. 20cm-30cm
D. 15cm-20cm
答案:D
27. 在实际应用中，常用( )定为设备的额定容量，并标在铭牌上。
A. 有功功率P
B. 无功功率Q
C. 视在功率S
答案:C
28. 使用喷灯的正确步骤是(  )。
A. 烧热喷嘴.打气.开节油阀.调火焰
B. 打气.烧热油嘴.开节油阀.调火焰
C. 烧热喷嘴.调火焰.开节油阀.打气
D. 调火焰.烧热喷嘴.打气.开节油阀
答案:A
29. 下列(  )标明电流继电器。A.KB.KSC.KT
答案:A
30. 真空断路器灭弧室的玻璃外壳起(  )作用。
A. 真空密封
B. 绝缘
C. 真空密封和绝缘双重
答案:C
31. 主控指令MC后面任何指令都应以(  )指令开头，即公共线移到另一根新的母线上。
A. LD或OR
B. LD或ORI
C. LD或LDI
D. LD或AND
答案:C
32. FN5-10的型号含意是( )。
A. 将电气设备金属外壳与中性线相连
B. 将电气设备金属外壳与接地装置相连
C. 将电气设备金属外壳与其中一条相线相连
答案:B
33. 绝缘手套的试验周期为多少时间一次(  )。
A. 3个月
B. 6个月
D.两年
答案:B
34. 从10kV高压线路到配电变压器高压套管的高压引下线应采用(  )。
A. 绝缘导线
B. 裸导线
C. 硬绝缘导线
D. 电缆
答案:A
35. 感生电流产生的磁场总是(  )原磁场的变化。
A. 增加
B. 伴随
C. 阻止
D. 无关
答案:C
36. 有关设备效率表征意义的说法,较完善的是(  ).
A. 表征能量在转变或传递的程度
B. 表征设备出力的程度
C. 表征输入功率的效率
D. 表征输入功率的利用程度
答案:A
37. 三相系统中发生的短路有4种基本类型,三相短路.( ).单相接地短路和两相接地短路。
A. 相相短路
B. 两相短路
C. 相地短路
答案:B
38. 若固定栅偏压低于截止栅压，当有足够大的交流电压加在电子管栅极上时，管子导电时间小于半个周期，这样的工作状态叫(  )类工作状态。
A. 甲
B. 乙
C. 甲乙
D. 丙
答案:D
39. 对有人值班的变(配)点所，电力电缆线路每(  )应进行一次巡视。
A. 班;
B. 周;
C. 月;
D. 年.
答案:A
40. 配电变压器中性点接地属于( )
A. 保护接地
B. 工作接地
C. 过电压保护接地
答案:B
41. 油浸自冷式变压器在其事故过负荷1.5倍.环境温度20℃时，允许持续时间为(  )小时。
A. 2
B. 4
C. 8
D. 12
答案:A
42. 户内栅栏高度不应低于(  )，户外栅栏不应低于1.5m。
A. 1.5m；
B. 1.4m；
C. 1.3m；
D. 1.2m；
答案:D
43. 执行工作票时，如工作未按时完成，应由(  )向值班负责人申请办理延期手续。
A. 工作许可人
B. 工作票签发人
C. 工作负责人
D. 工作班成员
答案:C
44. 当10kV高压控制系统发生电气火灾时,如果电源无法切断,必须带电灭火则可选用的灭火器是( )。
A. 干粉灭火器,喷嘴和机体距带电体应不小于0.4m
B. 雾化水枪,戴绝缘手套,穿绝缘靴,水枪头接地。水枪头距带电体4.5m以上
C. 二氧化碳灭火器,喷嘴距带电体不小于0.6m
答案:A
45. 直流电器灭弧装置多采用(  )
A. 陶土灭弧罩
B. 金属栅片灭弧罩
C. 封闭式灭弧室
D. 串联吹式灭弧装置
答案:D
46. 电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于( )。
A. 电压波动
B. 设备负载轻
C. 电流过大
答案:C
47. 人遭到电击时，由于人体触电的部位不同，其电流经过人体的路径也不同，其中电流流过(  )危害最大。
A. 头部
B. 心脏
C. 中枢神经
答案:B
48. 电流互感器二次绕组开路时，可能产生很高的( )。
A. 浪涌电压
B. 尖峰电压
C. 工频电压
D. 谐波电压
答案:B
49. 便携式交流电压表，通常采用(  )仪表测量机构。
A. 电动系
B. 电磁系
C. 静电系
D. 磁电系
答案:A
50. 电容两端的电压滞后电流(  )。
A. 30°
B. 90°
C. 180°
D. 360°
答案:B
51. 有两根同种材料的电阻丝，长度之比为1:2，横截面积之比为2:3，则它们电阻之比(  )
A. 1:2　　　　
B. 2:3　　　
C. 3:4　　　
D. 4:5
答案:C
52. 常用的稳压电路有(  )等.
A. 稳压管并联型稳压电路
B. 串联钽稳压电路
C. 开关型稳压电路
D. 以上都是
答案:D
53. 接触器是一种自动的(  )。
A. 保护电器
B. 用电器
C. 继电器
D. 电磁开关
答案:D
54. kyn28中置式开关柜，断路器车在工作位置时，二次插头( )。
A. 未被锁定
B. 可以取下
C. 不能取下
答案:C
55. 下列电源相序( )是正相序。
A. U→V→W
B. W→V→U
C. U→W→V
D. V→U→W
答案:A
56. 电焊时运条是指焊条的(  )。
A. 送进运动
B. 横向摆动
C. 纵向移动
D. 三种都是
答案:D
57. (  )变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘液体中的变压器。
A. 卷铁芯
B. 油浸
C. 干式
D. 非晶合金
答案:C
58. 事故统计资料表明，(  )的交通事故是因人的过失造成的。
A. 70％～75％
B. 75％～80％
C. 80％～85％
D. 85％～90％
答案:C
59. 登杆用的脚扣.安全带的静拉力试验周期为(  )一次。
A. 三个月
B. 半年
C. 九个月
D. 一年
答案:B
60. 断路器金属外壳应有明显的接地标志，接地螺栓不应小于(  )。
A. M12
B. M16
C. M20
答案:A
61. 调整时，工作台上应装有(  )以上的额定负载进行工作台自动交换运行。
A. 50%
B. 40%
C. 20%
D. 10%
答案:A
62. 数控机床的切削精度检验包括(  )。
A. 镗孔精度
B. 镗孔的孔距精度和孔径精度
C. 端面铣刀铣平面的精度
D. 以上都是
答案:D
63. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数( )。
A. 不宜太少
B. 不允许超过3次/小时
C. 不宜过于频繁
答案:C
64. 检修高压电动机时。下列哪种行为错误？(  )
A. 先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。
B. 检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。
C. 在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。
答案:C
65. 下列关于电机安装的说法，(  )是正确的。
A. 水平安装的电机只须纵向水平即可
B. 水平安装的电机只须纵向.横向水平即可
C. 轴传动的电机只要轴向在一个中心线即可
D. 电机安装必须纵向.横向水平校正和传动装置校正
答案:D
66. 电流继电器线圈的正确接法是(  )电路中。
A. 串联在被测量的
B. 并联在被测量的
C. 串联在控制回路
D. 并联在控制回路
答案:A
67. 钢筋混凝土杆属于(  )
A. 木杆
B. 水泥杆
C. 金属杆
D. 直线杆
答案:B
68. 万能转换开关的基本结构内有(  )。
A. 触点系统
B. 反力系统
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