办学单位：

番禺百海学习中心

题号

一

二

三

四

五

六

七

合计

得分

评卷人

年级专业：

# 华南理工大学继续教育学院

2013	年第	二	学期期末考试

# 《	电器学	》	网络直属、专科	试卷（ A 卷）

（本试卷共有 六 大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟）

姓名：

学号：

一、判断题（对的打√，错的打×，答案填在答题表，每小题 1 分，共 20 分） 1．电器中损耗的能量几乎全部转换为热能，一部分散失在周围介质中，另一部分加热电器，使之升温。V

- 导体的集肤效应既存在于交流输电又存在于直流输电中。X

- 两条平行导体，通以相同方向的电流，它们受力是相斥的。X

- 短路电流含有稳态分量和暂态分量。V

- 电力系统中，功率因数为 1 时，表明负载是容性负载。X

- 交流电弧的熄灭条件可以归结为介质恢复强度大于电压恢复强度。V

- 在电磁系统的计算中，气隙磁导是气隙磁阻的倒数。V

- 过电流保护包括过载保护和短路保护。V

- 熔断器是并联在线路当中，当电路发生过载时，其熔体熔化分断电路。X

- 隔离开关用于隔离电源，只能开断很小的电流，而不能开断短路电流。V

- 电器的使用环境温度日平均值不能超过+35°C。V

- 电动稳定性不能用来考核电器性能。X

- 直流电弧具有负阻特性。V

- 当电器中的载流系统通过交流电流时，载流导体中损耗的能量是电器的唯一热源。X

- 灭火花电路用于保护直流继电器的触头系统。V

- 实际的电离过程一般就是一种形式的。X

- 单相系统发生短路时，当短路电流达到冲击电流值时，电动力有最大值。V

- 交流电弧的熄灭条件是不发生电击穿。X

- 从本质上来看，电弧是生成于气体中的炽热电流。V

- 生产中常给铜触头镀银是为防止其氧化。V

## 二、单项选择题（答案填在答题表，每小题 1 分，共 12 分）

- A	是固态物质传热的主要方式。

A.	热传导 B.	对流 C.	热辐射 D.	以上都不是

- 下列电器中，	C	是自动电器。

A.	刀开关 B.	隔离开关 C.	接触器 D.	主令电器

- 下列哪项代表熔断器？	D

A.	T	B.	QS	C.	F	D.	FU

- 当电器中的载流系统通过直流电流时，电器的热源有	A	。

A.	载流体的能量损耗	B.	磁滞损耗 C.	涡流损耗 D.	电介质损耗

- A	是触头处于断开状态时其动静触头间的最短距离。

A.	开距 B.	超程 C.	初压力 D.	终压力

- 对于一般工业电网，冲击系数一般取值为	C	。

A.1	B.	1.5	C.	1.8	D.	2.3

- 圆截面导体通以	C	电流，可以忽略其邻近效应产生的影响。

A.	正弦波	B.	余弦波	C.	直流	D.	交流

- 控制继电器的返回系数是	A	。

  - 继电器的返回值除以动作值

C. 继电器的返回值除以额定值

B. 继电器的动作值除以额定值

D. 继电器的动作值除以返回值

- 对于在额定参数工作下的欠压保护继电器来说，它的返回系数为	A	。

  - 大于 1	B. 小于 1	C. 大于 1 小于 2	D. 等于 1

- 高压电网中，用于限制发生故障时的短路电流的高压电器是	D	。

A. 避雷器	B. 电流互感器	C. 接地开关	D. 电抗器

- 我国规定电器运行场所的环境温度为	C	摄氏度。

A. 25	B. 30	C. 35	D. 40

- 高压电器中的限流和限压电器分别是	D	。

  - 互感器和接地开关	B．互感器和避雷器C．电抗器和接地开关	D．电抗器和避雷器

## 三、多项选择题（答案填在答题表，每小题 2 分，共 10 分）

    - 下列材料中属于软磁材料的是	AD	。

      - 硅钢	B. 稀土钴系材料

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/016114052232010033