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冃IJ 言
[bookmark: bookmark26]本标准按照GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编排。
本标准为规范辽宁省村镇供水工程施工及验收而起草，无先前标准，无相关国际文件和国外文件关 系，未涉及专利。
本标准共分9章，主要技术内容有：水源工程、输配水管道及调节构筑物、净水工程、机电设备及 安装、验收等。本标准为全文推荐。
本标准由辽宁省水利厅提岀并归口。
本标准起草单位：辽宁省水利事务服务中心沈阳农业大学辽宁省安全科学研究院
本标准主要起草人:刘旭升付玉娟孙毅张敏刘克俭胡志华解中辉邹添丞范晓光张春梅关 守安李岐肖宏山阎诗佳
本标准发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议,均可以通过来电和来函等方式进行反馈, 我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。
辽宁省水利厅通讯地址：辽宁省沈阳市和平区十四纬路5号
联系人：孙毅；电话：024-62181305
沈阳农业大学通况地址：辽宁省沈阳市沈河区东陵路120号
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联系人：刘庆玉；畐话間義-88487119
I

III

III

辽宁省村镇供水工程施工质量验收规范
[bookmark: bookmark27]1范围
1.0.1本标准规定了辽宁省乡镇、集镇（县政府所在地除外）和村庄供水工程的水源工程、建筑物、净 水构筑物、调节构筑物、输配水管道、设备安装工程等施工质量技术要求及验收的内容、程序、方法及 技术要求。
1.0.2本标准适用于辽宁省村镇供水工程的施工质量及验收。
[bookmark: bookmark28]1.0.3村镇供水工程施工质量验收除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用 于本标准。
GB4806.il食品安全国家标准：食品接触用橡胶材料及制品
GB 50057建筑物防雷设计规范
GB 50093自动化仪表工程施工及验收规范
GB 50141给水排水构筑物工程施工及验收规范
GB 50202建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB 50203砌体工程施工质量验收规范
GB 50204混凝土结构工程施工质量验收规范
GB 50205钢结构工程施工质量验收规范
GB 50268给水排水管道工程施工及验收规范
GB 50275压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范
GB 50303建筑电气工程施工质量验收规范
GB 50736民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
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GB 50265泵站设计规范
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GB 5749生活饮用水卫生标准
GB/T 10002.1给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
GB/T 10002.2给水用硬聚氯乙烯(PVC- U)管件
GB/T 13663给水用聚乙烯(PE)管材
GB/T 14848地下水质量标准
GB/T 17219生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准
GB/T 18742.2冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材
GB/T 18742.3冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件
GB/T 50625机井技术规范
GB/T 778.5冷水水表 第2部分：安装要求
CJ/T 133 IC卡冷水水表
CJ/T 272给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材及管件
JGJ 103塑料门窗技术规程
JGJ 126外墙饰面砖工程施工及验收规程
SL176水利水电工程施工质量检验与评定规程
SL211水工建筑物抗冰冻设计规范
SL223水利水电建设工程验收规程
SL310村镇供水工程技术规范
SL317泵站设备安装及命收规范
SL582水工金属结构制造安装质量检验通则一
SL688村镇供水工程施工质量验收规范
[bookmark: bookmark29]DB 21/T2481水利工程单元工程施工质量检验与评定标准——农村水利工程 3术语和定义
3.0.1 隐蔽工程 concealed work
在施工过程中，上一工序结束，被后续工序或工程所覆盖、包裹或遮挡，以致无法进行复查的工程。
村镇供水工程的隐蔽工程主要包括水源井、取水头部、地埋敷设的输配水管道工程，构筑物、建筑物的 地基和基础工程、各种预埋件和预埋管等。
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3.0.2 单元工程 separated item project
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在分部工程中由几个工序（或工种）施工完成的最小综合体，是日常质量考核的基本单位。
3.0.3 分部工程 separated part project
在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程，是单位工程的组成部分。对单位工程安全、 功能或效益起决定性作用的分部工程称为主要分部工程。
3.0.4 单位工程 unit project
具有独立发挥作用或独立施工条件的构（建）筑物。
3.0.5 见证取样检测 evidential testing
施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下，按照有关规定从施工现场随机抽取试样，送至具备 相应资质的检测机构进行检验的活动。
3.0.6 抽样检验 sampling inspection
按规定的抽样方案，从进场的材料、构配件、设备或建筑工程等检验项目中，随机抽取一定数量的 样本所进行的检验。
3.0.7 夕卜观检马佥 quality of appearance inspection
通过观察和必要的量测反映工程外在质量的检验。
3.0.8 马佥M攵 acceptance
在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的各有关单位共同对分部工程、单位工程的 质量进行抽样复验，并根据相关标准，以书面形式对工程质量达到合格与否做岀的确认。
3.0.9 竣工马佥M攵 final acceptance
在工程全部施工完毕后，投人使用前，以书面形式对工程质量达到合格与否做岀的确认。
[bookmark: bookmark30]4基本规定
[bookmark: bookmark31]4.1项目划分
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4.1.1应结合村镇供水工程的结构特点、工艺流程、功能及施工工序等要求，划分单位工程、分部工程
I

6

7

 和单元工程；应明确主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程； 4.1.2村镇供水工程项目划分原则宜符合下列规定：
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a） 一个或多个村镇集中式供水工程为一个单位工程。供水规模在lOOOmVd以上或供水人口在1万
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以上的村镇供水工程宜作为一个单位工程单独验收；供水规模在1000m3/d以下或供水人口在1万以下 的村镇供水工程，可根据计划任务下达批次打捆验收；
[bookmark: bookmark32]b）	村镇集中式供水工程按施工条件和功能作用可分为取水构筑物、建筑物、净水构筑物、输配水 管道及调节构筑物、设备安装等分部工程；
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]c）	单元工程的划分可依据《水利工程单元工程施工质量检验与评定标准一农村水利工程》DB 21/ T 2481和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176的有关规定，结合村镇供水工程的结构、 功能、施工工序及质量考核等要求，按照层、块、段等进行划分，可参照附录A进行。
4.2材料与设备
4.2.1各种材料、设备和构件，除应符合有关水利、建筑、化工、环保和卫生等行业的技术规定，还应 满足相应的防火、防冻、防爆、防腐和防老化等要求。
4.2.2与生活饮用水直接接触的管材、管件及防腐材料、滤料、化学药剂、黏结剂等材料和设备，均应 符合卫生安全要求，防止岀现输配水过程中的二次污染。
4.2.3材料与设备应符合设计要求和有关规定，采购合同中应详细说明技术指标和质量要求。
4.2.4采购材料与设备时，供应商应根据有关安全、卫生以及安装、使用的要求提供生产许可证、卫生 许可证和涉水产品卫生许可批件，以及产品说明书、质量合格证、性能检测报告、装配图和控制原理图 等文件。
4.2.5材料与设备到货后，施工、监理单位应及时对照供货合同进行规格、数量、材质、外观、附件、 备件等检查。对批量购置的主要材料，应按有关规定进行检测。
4.2.6材料与设备应合理存放，并应符合下列要求：
[bookmark: bookmark35]a）	水泥、钢材等材料有防雨、防潮、防尘等措施；
[bookmark: bookmark36]b）	塑料管道有遮阳等措施；
C）机电设备存放应符合产品说明书等随机文件的规定；
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]d）	药剂（混凝药剂、消毒剂）及生产消毒剂的原料等化学品或腐蚀性物品应在专用仓库存放，并设 专人保管，危险品应符合《风险化学品平安治理条例》。
4.3施工
4.3.1施工前，建设单位或监理单位应组织设计单位向施工单位进行设计交底，监理单位应核查并签发 施工图纸，并审查施工单位的施工组织设计、施工方案以及相应文件。
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4.3.2施工单位应按设计文件和相关标准的规定进行施工，不应擅自变更设计；一般变更应经建设单位
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同意核准，由设计单位完成；重大变更原批准单位批复，由设计单位完成。
4.3.3施工单位应对工程质量进行自检；未经监理单位复核，不应进人下一工序施工；隐蔽工程应经建 设单位或其委托的监理单位验收,对村镇供水工程的安全或功能有严重影响的重要隐蔽工程的验收应有 设计单位参加；隐蔽工程未经验收或验收不合格，不应覆盖。
4.3.4施工中应做好材料与设备采购、检测、技术洽商、设计变更、质量事故处理及验收等记录。
4.3.5各种构（建）筑物的混凝土强度、抗渗、抗腐蚀和抗冻性能应符合设计要求和相关标准的规定。
4.3.6水泥砂浆防水层应清洁、表面平整、坚实，符合防渗要求。
4.3.7村镇供水工程施工的外观质量不应有影响工程质量的缺陷，并应符合下列要求：
[bookmark: bookmark39]a）	施工中所用的各种材料、设备和构件，其外观质量应符合设计要求及相关产品标准的规定；
[bookmark: bookmark40]b）	混凝土工程施工应表面光洁平整，边角整齐；不得有露筋、裂缝以及超岀允许范围的孔洞、蜂 窝、麻面、夹渣等缺陷；
[bookmark: bookmark41]c）	砌体工程施工应砌筑整齐、灌浆密实、勾缝平整、缝宽均匀一致；
[bookmark: bookmark42]d）	金属焊缝应外形均匀、成型较好，焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡平滑，焊渣和飞溅物清 除干净。
4.3.8村镇供水工程施工质量应符合设计要求，并应符合下列规定：
[bookmark: bookmark43]a）	地基基础工程施工质量验收符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的规定；
[bookmark: bookmark44]b）	混凝土工程施工质量验收符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定；
[bookmark: bookmark45]c）	砌体工程施3：质量验收符合《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的规定；
[bookmark: bookmark46]d）	钢结构工程施工质量验收符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定；
[bookmark: bookmark47]e）	自动化仪表工程施工质量鑫收符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093的规定；
[bookmark: bookmark48]f）	泵站施工质量验收符合《泵站设备安装及验收规范》SL317的规定。
4.3.9村镇供水工程施工应符合工程质量、安全、卫生防护、水土保持、环境保护、防火、节能、劳动 保护、文明施工以及文物保护等相关规定。
[bookmark: bookmark49]4.3.10设备安装应符合设计要求、产品说明书及相关标准的规定。
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4.4地基和基础工程
I

8

11

4.4.1参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的表4.7.2,基坑开挖断面和基底标高应符 合设计要求；基坑开挖平面位置的允许偏差50mm；高程的允许偏差，土方±20mm,石方-200mm〜+20mm。
4.4.2地基承载力应符合设计要求。天然地基不应超挖、扰动、受水浸泡、冻胀。
4.4.3地下水水位较高地区，参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141中4.2的有关要求， 充分考虑施工降水措施后再进行施工。
4.4.3基坑开挖至设计高程后应及时组织验收。基坑验收后应进行保护，不应扰动。
4.4.4基坑回填应在构（建）筑物的地下部分等隐蔽工程验收合格后进行。
4.4.5冬季填土，在道路或管道通过的部位，参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的
4.6.8条，不应回填冻土，其他部位可均匀掺人冻土，其数量不应超过填土总体积的15%，且冻块尺寸 不应大于15cm。
4.4.6回填土的压实度应符合设计要求，当设计无要求时，回填土的压实度不应低于90%，地面有散水 时，不应低于95%。
[bookmark: bookmark50]4.4.7回填后应及时清理平整。
5水源工程及附属建筑物
[bookmark: bookmark51]5.1地表水水源工程
5丄1水下开挖沟槽平整后，应及时下管并回填密实。
5.1.2取水构筑物位置应正确，翼墙、护坡等混凝土或砌筑结构的倾斜度、沉降量、位移量应符合设计 要求。
5.1.3取水头部的沉放位置、高度以及预制构件之间的连接方式等应符合设计要求，拼装位置准确、连 接稳固，施工安装允许偏差依据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141表5.7.7的有关要求。
5丄4低坝式取水构筑物的取水口布置位置、坝基处理措施、泄水和冲砂设施、坝高等应符合设计要求。
5丄5取水构筑物完工后，应艮时拆除全部临时施工设施，清理现场。
5.1.6地表水取水泵房的施工质量验收应符合本标准5.3节的有关规定。
[bookmark: bookmark52]5.1.7地表水取水构筑物应采取防治冰冻层挤压的措興。匕
5.2地下水水源工程
5.2.1水源井的岀水量应满足设计要求。
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5.2.2洗井完毕后应进行抽水试验，并符合下列规定：
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[bookmark: bookmark53]a）	抽水试验应符合《机井技术规范》GB/T 50625的规定；
[bookmark: bookmark54]b）	洗井后的井底沉淀物厚度应小于井深的5%。；
C）抽水试验终止前，应采集水样，分析水质，测定含砂量。水源水质应符合《地下水质量标准》 （GB/T 14848）的有关规定；对于铁锰超标的地下水水源应采用相应的净水工艺使之达到生活饮用水水质 标准要求；生活供水管井岀水的含砂量（体积比）应小于1/200000。
5.2.3管井施工依据《机井技术规范》GB/T50625进行，质量控制及验收包括下列内容：
[bookmark: bookmark55]a）	井身应圆正、垂直，井身直径不应小于设计井径。井深不大于100m的井段，其顶角倾斜度不 应大于1°；井深大于100m的井段，每百米顶角倾斜度的递增斜度不应大于1.5。。井段的顶角和方位角 不应有突变；
[bookmark: bookmark56]b）	滤料不应含有土、杂物和有棱角的碎石，不符合规格的滤料数量不应超过设计值的15%；
[bookmark: bookmark57]c）	过滤器安装深度允许偏差为±300mm；
[bookmark: bookmark58]d）	非取水层的含水层封闭应符合设计要求。管外封闭位置的上下偏差不应大于300mm。
5.2.4大口井主要用于地下水埋藏较浅，含水层较薄且渗透性强的地层取水。含水层类型为潜水或承压 水。大口井施工质量控制及验收应包括下列内容：
[bookmark: bookmark59]a）	井壁进水时，进水孔的反滤层应按设计要求分层铺设，装填密实。井底进水时，铺设反滤层前， 宜将井中水位降到井底以下；每层厚度不应小于设计要求，且下一层铺设完毕并经验收合格后，方可铺 设上一层；
[bookmark: bookmark60]b）	井筒位置、井深以及井外四周封填材料、厚度应符合设计要求；
[bookmark: bookmark61]c）	大口井施工允许偏差宜符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141中表5.7.3的有 关要求，具体指标见表1。
表1大口井施工允许偏差
	项目
	允许偏差（mm）

	井筒中心位置
	30

	井筒井底高程
	±30

	井筒倾斜
	符合设计要求，且W50

	表面平整度
	<10

	预埋件、预埋管的中心位置
	<5

	预留孔的中心位置
	<10
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5.2.5辐射井施工质量控制及验收应包括下列内容：
[bookmark: bookmark62]a）	辐射管的外观应顺直、无残缺、无裂缝，管端应呈平面且与管轴线垂直;
[bookmark: bookmark63]b）	每根辐射管的施工应连续作业；
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C）辐射管坡度符合设计要求，且不小于4%。；
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[bookmark: bookmark64]d）辐射管在施工完毕后应进行冲洗；辐射管与预留孔之间的孔隙应封闭牢固，不应漏砂。
5.2.6截潜流工程施工质量控制及验收应包括下列内容：
[bookmark: bookmark65]a）	截水墙的布置、基础和两岸接头处的防渗应符合设计要求；
[bookmark: bookmark66]b）	反滤层的层数、厚度和粒径应符合设计要求。滤料在铺设时，不应夹杂黏土、杂草、岩石等杂 物；
[bookmark: bookmark67]c）	蓄水池的卫生防护要求和施工质量验收应符合第7章的有关规定。
5.2.7引泉工程施工质量控制及验收应包括下列内容：
[bookmark: bookmark68]a）	池底进水时，人工反滤层应符合设计要求；
[bookmark: bookmark69]b）	泉室的卫生防护要求和施工质量验收应符合本标准6.4.2水池的有关规定；
[bookmark: bookmark70]c）	泉室的进水管、岀水管、放空管、溢流管、人孔、通风孔的施工布置与尺寸等应符合设计要求。
[bookmark: bookmark71]5.2.9地下水取水泵房的施工质量验收应符合本规范5.3的有关规定。
5.3附属建筑物
5.3.1各种建筑物的地基处理应符合设计要求，经验收合格后方可进行下一工序施工。
5.3.2建筑物的墙面平整度、墙体倾斜度以及地面坡度、厚度、高程和平整度等均应符合设计要求。
5.3.3门窗应安装牢固、开启灵活；外观应洁净，不应有划痕碰伤、锈蚀。门窗品种、规格、开启方向、
安装位置和防盗措施均应符合设计要求；塑料门窗施工质量验收尚应符合《塑料门窗技术规程》JGJ 103 的规定。
5.3.4采用陶瓷砖、玻璃马赛克等作为建筑物外墙饰面材料并采用满黏法施工的外墙饰面砖工程，其施 工质量验收应符合《外墙饰面砖身1施工及验收规程》JGJ 126的规定。
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5.3.5生产建筑物包括泵房、加药间、消毒间、变配电室等，其总体布局、建筑面积、规格尺寸等应符 合设计要求。
I

14

15

[bookmark: bookmark72]a）	泵房应有通风、排水、防水、防火等措浦；
[bookmark: bookmark73]b）	泵房工程的混凝土结构、进岀水管与池壁的连接部位不应渗漏，其功能应符合设计要求；
[bookmark: bookmark74]C）泵房地下部分的内壁、隔水墙、底板、工作缝和施工缝等均不应渗水；电缆沟内不应泅水；
[bookmark: bookmark75]d）	机泵底座的二期混凝土，应在达到设计强度70%以上方可继续加荷或进行设备安装。混凝土未 达到强度要求或在做完防水层的部位，不应凿洞打孔；
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[bookmark: bookmark76]e）	水泵和电动机基础施工允许偏差宜符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的表 7.4.3的有关要求，偏差范围见表2。
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[bookmark: bookmark77]f）	现浇钢筋混凝土和砖石砌筑泵房施工允许偏差宜符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB 50141中表7.4.2的有关要求，允许偏差见表3。
[bookmark: bookmark78]g）	加药间、消毒间及其专用仓库应有防腐、通风、卫生防护和安全措施，必要时设置上下两个通 风口；
表2水泵和电动机基础施工允许偏差
	项目
	允许偏差（mm）

	轴线位置
	8

	标咼
	-20

	基础外形
	平面尺寸
	±10

	
	水平度
	L/200且不大于10

	
	垂直度
	H/200且不大于10

	预埋地脚螺栓
	顶端高程
	20

	
	中心距（在跟部和顶部两处测量）
	±2

	地脚螺栓预留孔
	中心位置
	8

	
	深度
	20

	
	孔壁垂直度
	10

	注：L为基础的长或宽；H为基础的高。



表3现浇钢筋混凝土和砖石砌筑泵房施工允许偏差
	检查项目
	允许偏差（mm）

	
	混凝土
	砖砌体
	石砌体

	
	
	
	毛料石
	粗、细料石

	轴线位置
	底板、墙基
	15
	10
	20
	15

	
	墙 < 柱、渠
	8
	10
	15
	10

	冋程
	垫层、底板、墙、柱、梁
	!	±10
	±15

	
	吊装的支承面
	-5
	——
	——
	——

	截面尺寸
	墙、柱、梁、顶板
	10, -5
	——
	20, -10
	10, -5

	
	洞、槽、沟净空
	±10
	±20

	中心位置
	预埋件、预埋管
	5

	
	预留孔
	10

	平面尺寸（长宽或
直径）
	L<20m
	±20

	
	20m<L<50m
	±771000

	
	50m<L<250m
	±50

	垂直度
	H<20m
	8
	10

	
	5m<H<50m
	1.5/f/1000
	2H/1000

	
	H〉20m
	30
	——

	表面平整度
	垫层、底板、顶板
	10
	一
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	墙、柱、梁
	8
	清水5
	20
	清水10

	注：L为泵房的长、宽或直径；H为墙、柱等的高度。



[bookmark: bookmark79]h）变配电室的建筑材料应满足防火等级要求。
5.3.6附属建筑物包括管理用房、化验室、仓库、车库、传达室、食堂、厕所、浴室等，其总体布局、 建筑面积、规格尺寸等应符合设计要求。
[bookmark: bookmark80]a）	化验室应有通风、排水、卫生防护和安全措施；
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]b）	道路、排水、围墙、绿化等村镇供水工程的附属设施应符合设计要求，并宜符合相关标准的规 定。
6输配水管道及调节构筑物
[bookmark: bookmark83]6.1输配水管道
6.1.1管槽开挖时，不应超挖而扰动槽底地基，不得受水浸泡或受冻，开挖的允许偏差宜符合《给水排 水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141表4.6.1的有关规定，允许偏差见表4所示。
表4管槽开挖的允许偏差
	序号
	检查项目
	允许偏差（mm）

	1
	槽底高程
	土方
	±20

	2
	
	石方
	20,-20

	3
	槽底中线每侧宽度
	不小于设计要求

	4
	沟槽边坡
	不陡于设计要求



6丄2管道槽底为岩石或坚硬土层时，应按设计要求施工。
6.1.3管材应选择水力条件好、耐腐蚀、无有害物析岀、不易结垢、不产生二次污染、使用寿命长、施 工及维护方便、运行安全、经济合理的优质管材和配件.£ ■
[bookmark: bookmark84]a）	根据不同的工作压力、使用条件和地质状况，经技术经济比较屈选择，推荐使用对水质影响小 的新型聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）环保材料；
[bookmark: bookmark85]b）	管道卫生性能应符合《生活饮用输配水设备及防护材料的安全性评价标准^B/T 17219的有关 规定；
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C）所用橡胶圈卫生性能应符合《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》GB 4806.il的规
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定，冬季施工不允许使用冻硬的橡胶圈。
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6.1.4管道安装时，应将管道中心线和安装高程逐节调整准确。安装后的管节应再次复测，合格后方可 进行下一工序的施工。
6.1.5管道覆土层厚度应符合设计要求，并不应低于地区最大冻土层深度及安全要求，管顶应埋设在冻 深线以下，辽宁省各市最大冻土深度见附录D。管道保温层的施工应符合下列规定：
[bookmark: bookmark86]a）	在管道焊接、水压试验合格后进行；
[bookmark: bookmark87]b）	法兰两侧应留有间隙，每侧间隙的宽度为螺栓长加24mm〜30mm；
[bookmark: bookmark88]c）	保温层与滑动支座、吊架、支架处应留岀空隙；
[bookmark: bookmark89]d）	硬质保温结构，应留伸缩缝；
[bookmark: bookmark90]e）	施工期间，不得使保温材料受潮；
[bookmark: bookmark91]f）	保温层伸缩缝宽度的允许偏差应为±5mm；
[bookmark: bookmark92]g）	保温层厚度允许偏差应符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141表5.1.22的有关 规定，其中瓦块制品为±5%，柔性材料为±8%。
6.1.6管道穿越铁路、公路、河流、沟谷、陡坡等障碍物时，其保护措施应符合设计要求及相关标准的 规定；灌顶覆土厚度不宜低于本地区最大冻土层深度及安全要求
6丄7钢管安装应符合下列规定：
[bookmark: bookmark93]a）	管节表面应无疤痕、裂纹、严重锈蚀等缺陷；
[bookmark: bookmark94]b）	管道敷设前应检查管节的内外防腐是否完好，合格后方可进行；
[bookmark: bookmark95]c）	焊缝外观质量宜符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关要求，见表5所示。
表5焊缝外观质量
	项目
	验收要求

	外观
	不应有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不应有裂纹、气孔、 弧坑和灰渣等缺陷；表面应光顺、均匀，焊道与母材应平缓过渡

	宽度
	应焊出坡口边缘2mm〜3mm

	表面余高
	不应大于1.2倍坡口边缘宽度，且不大4mm

	咬边
	深度不应大于0.5mm,焊缝两侧咬边总长不应大于焊缝长度的10%,且连续长不应大 于 100mm

	错边
	不应大于0.2倍壁厚，且不应大于2mm

	未焊满
	不允许
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[bookmark: bookmark96]d）在冬季寒冷环境下焊接时，应使焊缝可自由伸缩，并使焊口缓慢降温；应根据环境温度进行预 热处理，根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268应符合表6的规定。
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