目   录

第一章 编制依据-----------------------------------------------------------2

第二章 工程概况-----------------------------------------------------------2

第三章 施工准备-----------------------------------------------------------3

第四章 施工工艺-----------------------------------------------------------5

第五章 质量管理-----------------------------------------------------------37

第六章 HSE管理-----------------------------------------------------------39

第七章 应急预案-----------------------------------------------------------43

第八章夜间施工------------------------------------------------------------46

附表 工作危害分析（JHA）记录表--------------------------------------------47

第一章    编制依据

1.1施工图纸

30万吨/年聚丙烯项目区域变配电所(五)结构施工图。

1.2主要规程、规范

《工程测量规范》                              (GB50026－2007)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》            (GB50204－2002)2011版

《建筑工程施工质量验收统一标准》              (GB50300－2001)

《钢筋焊接及验收规程》                        (JGJ18－2012)

《混凝土强度检验评定标准》                    (GB/T50107-2010)

《混凝土质量控制标准》                        (GB50164－2011)

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》                  (GB1499.2-2007)

《钢筋机械连接技术规程》                      (JGJ107-2010)

《砌体工程施工质量验收规范》                  (GB50203-2011)

《砌体填充墙结构构造》                       （06SG614-1）

《建筑物抗震构造详图》                       （11G329-1）

《建筑施工扣件式钢管脚手架搭设安全技术规范》  (JGJ130-2011)

《建筑工程冬季施工规程》                     （JGJ/T104-2011）

《混凝土结构施工图平面整体表示方法》         （11G101）

《建筑施工安全检查标准》                     （JGJ59-2011）

《石油化工建设工程施工安全技术规范》         （GB50484-2008）

《施工现场临时用电安全技术规范》             （JGJ46-2005）

《建筑机械使用安全技术规程》                 （JGJ33-2001）

第二章    工程概况

建筑物长64.8米、宽18.0米，共两层，一层标高＋3.470米，二层标高＋8.60米; ±0.00相当于绝对标高61.80米;

抗震设防分类：结构安全等级为二级,使用年限50年,抗震设防烈度7度,框架抗震等级为二级;

本工程属于框架结构，KZ-1～KZ-19标高8.60m，KZ-6a标高3.47m；构造柱主筋在上部和下部锚入框架梁内不小于35d，GZ-4、GZ-5由▽3.50至▽8.60，GZ-2由▽-1.10至▽8.60。框架柱、梁、板混凝土采用C30，钢筋采用HPB300、HRB335、HRB400E，梁、柱钢

筋保护层35mm，板保护层20mm，柱纵筋接头形式：≥25钢筋采用机械连接或焊接。主次梁交接处设附加箍筋及附加吊筋。

二层砖填充墙设水平系梁一道，底标高为6.500，梁宽同墙厚，梁高240mm。

第三章    施工准备

3.1施工前的技术准备

3.1.1施工图纸审核

1.施工图及设计文件下达后，由技术负责人组织技术员、施工员、预算员等各部门相关人员认真阅读设计文件和施工图纸，领会、熟悉设计要求和图纸内容，审查设计文件和图纸中可能存在的问题；

2.核对施工图、设计说明书及标准图是否正确、完整；核对基础坐标、标高是否与其它基础图一致；

3.对图纸中存在的问题详细列出，交技术负责人归纳、汇总，并及时与设计人员联系或在图纸会审上提出，以求得到设计部门的答复和解决，并做好图纸会审记录。

3.1.2技术交底

技术负责人根据工程进展情况，组织编制详细的技术交底。

1.施工组织设计的交底

施工组织设计内容由技术负责人向各职能岗位管理人员进行交底并及时做好交底记录。

2.施工方案的交底

施工方案内容由技术负责人向技术员、施工员、检查员、施工班组长进行交底，并及时做好交底记录。

3.分部分项工程的技术交底

由技术员、施工员向操作人员进行技术交底，并及时做好交底记录。

3.2劳动力安排计划

3.2.1组织措施

根据本工程的特点，确定本工程各施工段的劳动力配备，在劳动力配备上采取以下几条组织措施的原则。

工程所有特殊工种（焊工、机操工、架子工、电工）等均持证上岗，并在重要施工程序中投放技师（砼工程、钢筋工程、模板工程）。

劳动力组织以本工程所需用量组织，组织进场一支技术好，作风硬，有类似工程经验

施工班组投入施工，并按本工程划分的施工阶段分批进出场。

各阶段的劳动力安排

本工程主体结构施工阶段，在劳动力安排上组织一支模板作业班组、一支钢筋作业班组、一支砼作业班组、一支脚手架作业班组。

3.2.2劳动力资源计划表

本工程主要劳动力需用计划表

| 序 号 | 班组名称 | 人 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工组 | 25 | 模板工程的支搭 |
| 2 | 钢筋组 | 25 | 钢筋加工制作与成型 |
| 3 | 混凝土工 | 25 | 混凝土浇筑、成型、养护 |
| 5 | 普工组 | 30 | 普通工种 |
| 6 | 瓦工组 | 18 | 墙体砌筑 |
| 7 | 架工组 | 15 | 脚手架的搭拆 |
| 8 | 电工组 | 2 | 现场临时用电管理 |
| 9 | 焊工组 | 3 | 钢筋焊接与制作 |
| 10 | 测量工 | 2 | 现场测量放线定位 |

3.3施工现场机械设备及主要测量机具配置

3.3.1主要施工机械的选择

主要施工机械设备表

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 直流手工焊机 | ZX7400IGBT | 台 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 直螺纹滚丝机 | HGS-400 | 台 | 1 |  |
| 3 | 木工机床 | MJ1035 | 台 | 2 |  |
| 4 | 钢筋箍筋弯曲机 | GF-20 | 台 | 2 |  |
| 5 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 台 | 2 |  |
| 6 | 钢筋切断机 | GQ40 | 台 | 2 |  |
| 7 | 插入式振捣器 | MJ1035 | 台 | 6 |  |
| 8 | 全站仪 | RTS-632 | 台 | 1 |  |
| 9 | 水准仪 | AL12A-32 | 台 | 2 |  |
| 10 | 塔尺 | 5M | 根 | 2 |  |
| 11 | 钢卷尺 | 50M | 把 | 2 |  |

3.3.2机械设备安全管理措施

根据施工组织设计及施工方案的要求，所使用的施工机械，应按施工进度分期组织进、退场。

机械设备进场后由技术、生产、机械及有关部门组织正确安装调试及验收，要经常性保养，保持施工机械完好状态。

对机械设备的使用要贯彻管用结合，人机固定的原则，每台机械必须有专人负责管理使用，严格执行三定（定人、定机、定制度）制度。

第四章  施工工艺

4.1施工准备

施工前我们将做好前期的技术准备工作：施工前认真组织图纸会审及设计交底工作，做好变更记录；并在此基础上做好施工组织设计的深化设计，编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高，轴线控制点等资料。结构工程是整个建筑物的骨架施工部署。

4.2施工部署

4.2.1 该主体工程划分若干个施工段，先对一层框架柱，梁板施工，其次二层框架柱，梁屋面板，再次二次结构砌筑。

4.2.2模板及其支撑系统：模板采用普通木模，现浇楼板部分采用清水木模。

4.2.3混凝土采用商品混凝土，采用汽车泵泵送浇筑。

4.3工程测量

建筑物定位放线的依据为：业主提供的坐标控制点、总包单位提供的图纸。放线前首先根据业主提供的测量控制点及工程平面布置图画出定位草图。用全站仪复测将要使用的测量控制点,合格后方可使用。定出工程外围轴线交叉点四个坐标控制点位置，距基槽开挖边线2m设定控制点。土方开挖完后,重新定位控制点,控制点采用木桩，并浇注混凝土固定保护，混凝土固定墩较自然地面低200mm，上盖钢盖板保护。高程测设采用水准仪引测，精度要符合要求。定位完毕，报业主、监理及总包单位复测，合格后方可使用。

主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递，控制点设置于基础上，平面分别位于主控制线两端处，并在一层顶板控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。

4.3.1在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点，用DS2水准仪往返测，测设合格后，用红色油漆标记“”并在旁边注建筑标高，以红“”上顶线为标高基准，同一区域、同一层平面内红“”不得少于三个，间距分布均匀并要满足结构施工的需要，且红“”需设在同一水平高度，其误差控制在3mm以内则认为合格，在施测各层标高时，应后视其中的两个红“”上顶线以作校核。

4.3.2±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“”上顶线为标高基准，用检定合格的钢尺向上引测，并在投测层标记红“”，复检核合格后，方可在该层施测。

4.4施工顺序

一层柱钢筋绑扎→一层框架柱模板安装→一层框架柱混凝土浇筑→一层梁板模板安装→一层梁板钢筋绑扎安装→一层梁板混凝土浇筑→二层柱钢筋绑扎→二层框架柱模板安装→二层框架柱混凝土浇筑→二层梁板模板安装→二层梁板钢筋绑扎安装→二层梁板混凝土浇筑→模板拆除→填充墙砌筑→构造柱浇筑。

4.5钢筋工程

4.5.1钢筋的检验与存放

1.钢筋进场应具有出厂证明书或试验报告单，钢筋进场后应会同总包、监理现场共同见证取样进行复检，复检合格后将钢筋合格证及复检报告一同报验，监理确认合格后即可安排钢筋加工。如使用中发现钢筋脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常时，还应进行钢筋化学成分分析。严禁不合格钢材用于该工程。

2.钢筋取样以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，不超过60吨为一批，对所用钢筋均要进行拉伸试验、冷弯和单位长度重量偏差试验，试验必须符合国家标准，复检合格后方可使用。

3.钢筋运到加工工地后，必须严格按分批同等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放，不得混淆。

4.存放钢筋场地要进行平整夯实，铺设一层碎石，条件允许可浇筑地坪。

4.5.2作业安排

由于钢筋加工量较大，且规格、型号繁多，必须周密部署，编制详细的钢筋加工计划，各加工计划除和进度计划吻合外，同时要满足现场实际进度需要。

4.5.3钢筋加工

由专业人员进行钢筋翻样，完成配筋料表，配筋料表要经过技术负责人审核。钢筋加工成型严格按《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）2011版和设计要求执行。钢筋在现场制作成型后，需建立严格的钢筋质量检验制度、安全管理制度，不符合要求的一律退场，并制定节约措施，降低材料损耗。

4.5.4钢筋绑扎

1.钢筋接头

1）钢筋连接：

（1）框架柱竖向钢筋：根据图纸设计要求≥20mm采用机械连接。

（2）框架梁板筋：钢筋直径大于等于18mm的采用机械连接（即套筒直螺纹连接），钢筋直径小于18mm的采用绑扎连接。

2）钢筋接头要求：

同一根钢筋不得有两个或两个以上接头，接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。纵向受力钢筋机械连接接头连接区段的长度为35倍d（d为纵向受力钢筋的较大直径）且不小于500mm。，在该段范围内，受拉区接头不宜超过25%。

2.钢筋的锚固长度、搭接长度应符合下表的要求。

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度和锚固长度规定表

| 钢筋构造 | 钢筋直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Φ25 | Φ22 | Φ20 | Φ18 | Φ16 | Φ14 | Φ12 | ф16 | ф14 | ф12 | ф10 | ф8 | ф6 |
| 搭接长度 | 1125 | 990 | 900 | 810 | 720 | 630 | 540 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 | 180 |
| 锚固长度 | 875 | 770 | 700 | 630 | 560 | 490 | 420 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 |

a钢筋搭接长度: Ⅰ级钢筋为30d, Ⅱ级钢筋45d。

b钢筋的锚固长度: Ⅰ级钢筋为25d, Ⅱ级钢筋35d。

3.钢筋螺纹连接施工工艺：

工艺流程：钢筋下料    端头切平    钢筋套丝     钢筋连接    检查验收

1）材料要求:

钢筋应符合标准GB1449-2007的规定。钢筋连接套筒应选用优质碳素结构钢或低合金结构钢，供货单位应提供质量保证书，并应符合标准GB699、GB1591及JGJ107规程中的相应规定。连接套筒表面不得有裂纹，表面及内螺纹不得有严重锈蚀；

2）钢筋连接端头螺纹制作要求:

（1）钢筋端部不得有弯曲；出现弯曲时应调直；

（2）钢筋下料采用无齿锯切割，钢筋端面宜平直并与钢筋轴线垂直，不得有马蹄形或扭曲；

（3）钢筋规格应与套丝机套丝口调整一致，螺纹加工长度满足规定；

（4）钢筋丝头螺纹尺寸按GB196标准确定；中径公差应满足GB197标准中6f精度要求；

（5）钢筋丝头加工完毕后，立即带上塑料保护帽或拧上连接套筒，防止装卸钢筋时损坏丝头。

3）现场施工钢筋丝头的质量要求：

（1）钢筋丝头尺寸应满足设计要求；钢筋丝头中径、牙型角必须符合设计规定；

（2）有效丝扣数量不得少于设计规定；

（3）螺纹大径低于螺纹中径的不完整扣，累计长度不得超过三个螺纹周长；

（4）钢筋丝头有效螺纹中径的圆柱度不得超过0.20mm；

（5）钢筋丝头表面不得有严重的锈蚀及损坏。

4）钢筋丝头的施工现场检验：

（1）外观及外形质量检验：钢筋丝头螺纹应饱满，螺纹大径低于螺纹中径的不完整扣，累计长度不得超过三个螺纹周长，钢筋丝头长度误差为2p；

（2）螺纹尺寸的检验：用专用的检测环规，当钢筋丝头插入时，钢筋端面在环规缺口范围内，即为合格。

（3）由质检员随机抽样进行检验，以一个工作班加工的丝头为一验收批，随机抽检10%，当合格率小于95%时，应加倍抽检，复检中合格率仍小于95%时，应对全部丝头进行逐个检验。

5）连接操作要点：

（1）在进行钢筋连接时，钢筋规格应与连接套筒规格一致，并保证钢筋和连接套筒丝扣干净，完好无损。

（2）钢筋连接用管钳扳手拧紧，使两钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。已拧紧的接头，采用黄色漆标记；检查不合格的接头用红色漆标记；

（3）套筒两端外露完整有效扣每侧不得超过1扣。

6）连接接头力学检验：

（1）施工现场检验进行单向拉伸强度检验，试验方法按GB228标准中有关条款进行。钢筋连接接头的现场检验按验收批进行，同一施工条件下采用一批材料的同等级同型式同规格接头，以500个为一个验收批进行检验和验收，不足500个的也作为一个验收批。

（2）对每一验收批接头，必须在工程结构中随机截取3个试件进行试验，并按要求做单向拉伸强度试验。

（3)每个试件单向拉伸试验均符合强度要求时，该批验收评为合格。如有一个试件的强度不合格，再取6个试件进行复检，复检中有一个试件试验结果不合格时，此验收批评为不合格。

钢筋的接头宜设置在受力较小处，同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头，焊接的受力钢筋接头设置在同一个构件内的接头应相互错开，连接接头的区段的长度为35倍纵向受力钢筋的直径，但不少于500mm，该区段所有钢筋的接头截面积与所有钢筋截面积之比百分率应符合设计要求，但无具体设计要求时应符合下列要求：

在受拉区不宜大于50％；

接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区，当无法避开时，对等强度高质量机械连接接头不应大于50％。

4. 钢筋电弧焊连接

油站基础钢筋采用焊接，焊工需持有效证件上岗操作,焊接前先进行试焊, 并截取三个试件送实验室进行拉伸试验，经试验合格后方可正式施焊。焊接完毕的钢筋按在同一班内、由同一焊工完成300个同牌号、同直径钢筋接头做一批（不足300个接头也取一批），由业主、监理、总包现场见证抽取试件做拉伸试验，合格后将钢筋焊接试验报告向监理报验。

工艺流程：检查设备    选择焊接参数   试焊作模拟试件   送试   确定焊接参数 施焊    质量检验。

1）搭接接头的焊缝厚度h应不小于0.3d，焊缝宽度b不小于0.7d。

2）搭接焊时，钢筋的装配和焊接应符合下列要求：

（1）搭接焊时，钢筋应预弯，以保证两钢筋的轴线在一轴线上，双面搭接焊搭接长度不小于5d。

在现场预制构件安装条件下，节点处钢筋进行搭接焊时，如钢筋预弯确有困难，可适当预弯。

（2）搭接焊时，用两点固定，定位焊缝应离搭接端部20mm以上。

（3）焊接时，引弧应在搭接钢筋的一端开始，收弧应在搭接钢筋端头上，弧坑应填满。第一层焊缝应有足够的溶深，主焊缝与定位焊缝，特别是在定位焊缝的始端与终端，应熔合良好。

纵向受拉区钢筋接头面积百分率应符合设计要求，设计无要求时应符合下列规定：

A.对梁类、板类、墙类构件不宜大于25%；

B.对柱类构件不宜大于50%；

C.当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁类构件不应大于50%，对其它构件可根据实际情况放宽。

5.钢筋现场绑扎工艺流程：

1.框架柱、梁钢筋：

1）排架柱、框架柱钢筋绑扎：

(1)工艺流程：放柱边线 → 沿线切割并剔凿砼软弱层  → 绑扎柱竖向钢筋 → 套箍筋 → 画箍筋分档控制线 → 绑扎箍筋 → 安装保护层塑料垫块 → 验收

(2)绑扎柱筋前，测量工按柱截面尺寸放出柱边线，用无齿锯沿柱边线切割成槽，然后用錾子剔除柱内砼软弱层，用气泵吹干净砼残渣，将柱筋调整顺直，然后开始绑扎柱钢筋。

(3)再立好的竖向钢筋上，用粉笔画出箍筋位置，然后将已套好的箍筋往上移动，由上往下采用缠扣绑扎。

(4)柱主筋与箍筋交点逐点绑扎，箍筋弯沟处应沿柱主筋方向交错布置绑扎。

(5)柱箍筋绑扎完后，在柱主筋上每隔1m交错安装塑料垫块，以保证保护层厚度准确。

（6）柱受力钢筋根据设计图纸柱主筋的间距焊制柱主筋定位框，形式如下图，分别放置在柱中部和浇注混凝土上口端部。采用φ12的钢筋根据柱主筋的截面净尺寸加工而成，要求每条分档筋与柱主筋位置保持2mm的间距。

2）框架梁钢筋绑扎：

(1)工艺流程：梁模板验收完 → 在模板侧帮上画箍筋分档标记 → 放箍筋 → 穿梁下钢筋并与箍筋绑扎 → 穿梁上钢筋并与箍筋绑扎 → 安装保护层垫块 → 验收

(2)箍筋入模前，用气泵将模内的木屑吹出，然后按照箍筋间距在模板侧帮上画分档标记，将箍筋放入模内后，按照先下铁、后上铁的顺序将梁主筋与箍筋绑扎牢固。

(3)梁主筋与箍筋交点处采用套扣绑扎方法逐点绑扎。

(4)绑扎完毕后，用撬棍将梁位置挑直，并每隔1m交错安装塑料垫块。

2.现浇板钢筋绑扎：

1）工艺流程：核验模板标高 → 弹钢筋位置线 → 绑扎底层钢筋 → 安放垫块 →安放马凳 → 标识上层钢筋网间距 → 绑扎上层钢筋

2）双层钢筋网片之间设Φ12钢筋马凳，以确保上部钢筋的位置。(如下图所示)

3）板筋绑扎好后，严禁踩在上面行走。为防止浇筑混凝土时工人踩坏钢筋，铺设脚手板作行走平台，供人行走。

4）板上的孔洞应预留，当洞口尺寸不大于250 mm时不另加钢筋，板内钢筋不得截断，由洞边绕过；当洞口尺寸大于250 mm时应按设计要求设置洞边附加筋。

### 4.5.5钢筋工程质量控制

1.为保证清水混凝土的外观质感，钢筋和绑扎钢丝严禁外漏，每个钢筋交叉点均应绑扎，绑扎钢丝不得少于2圈，扎扣及尾端应朝向构件截面的内侧。

2.钢筋侧向保护层使用的水泥砂浆垫块，混凝土浇筑后容易暴露在外，影响外观质量，要求侧向保护层采用塑料垫块，垫块宜成梅花形布置；为防止垫块位移造成漏筋，垫块要固定牢固。

3.钢筋焊接部位要清理干净，确保表面清洁，无油污、杂质等。

对于预埋钢筋和埋件，施工前要标识清楚位置，便于准确的寻找。施工完成后，要及时清凿预埋件表面混凝土，严禁野蛮施工。预埋件表面要及时除锈并涂刷油漆，防止铁锈污染混凝土表面。

钢筋加工、安装允许偏差，见下表：

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 |  | ±10 | 6 | 绑扎钢筋骨架 | 长 |  | ±10 |
|  |  |  |  |  |  | 宽、高 |  | ±5 |
| 2 | 箍筋内净尺寸 |  | ±5 | 7 | 受力钢筋 | 间距 |  | ±10 |
| 3 | 绑扎钢筋网 | 长、宽 | ±10 |  |  | 排距 |  | ±5 |
|  |  | 网眼尺寸 | ±20 |  |  | 保护层厚度 | 柱、梁 | ±5 |
| 4 | 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  | ±20 |  |  |  | 板 | ±3 |
| 5 | 预埋件（中心线位置） |  | 5 | 8 | 预埋件（水平标高） |  |  | +3，0 |

4.5.6质量保证

钢筋采购、制作、绑扎各工序遵循本单位完整的质保体系，并满足图纸要求和规范要求。

1.钢筋的品种和性能，焊条的牌号、性能以及接头中使用的钢板和型钢，必须符合设计要求和有关标准的规定。

2.钢筋带有颗粒状和片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋，严禁按原规格使用，钢筋表面应保持清洁。

3.钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。

4.钢筋机械连接的接头性能满足《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010

4.5.7成品保护

1.绑扎钢筋时严禁碰撞预埋件，如碰动应按设计位置重新固定牢靠。

2.应保证预埋电线管等位置准确，如发生冲突时，可将竖向钢筋沿平面左右弯曲，横向钢弯上下弯曲，绕开预埋管。但一定要保证保护层的厚度，严禁任意切断钢筋。

3.模板板面刷隔离剂时，严禁污染钢筋。

4.6模板工程

4.6.1模板设计的基本原则

保证模板的平整度及刚度，保证砼出模后的整体效果。采用定型化、整体化、工具化的模板，提高工效，缩短工期。

先进的模板体系是保证工程质量的关键，因此，结合本工程特点和以往施工经验，设计出实用而科学的模板体系，满足该工程质量要求。模板采用12mm厚的木胶板作为清水模板。这种模板体系既可保证施工进度的要求，又可大幅度提高施工质量。

4.6.2模板周材供应及调配

由木工翻样人员进行模板翻样，完成模板布板图并提交模板（钢管）周材需用计划表，周材需用计划表经过项目部材料供应负责人审核。

4.6.3施工准备

1.模板设计：根据工程结构型式和特点及现场施工条件，对模板进行设计，确定模板平面布置，纵横龙骨规格、数量、排列尺寸，柱箍选用的型式和间距，梁板支撑间距，梁柱节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。

2.模板拼装：

1)拼装场地夯实平整，条件许可时可设拼装操作平台。

2)按模板设计图尺寸，采用沉头自攻螺丝将竹胶板与方木拼成整片模板，接缝处要求附加小龙骨。

3)竹胶板模板开的边及时用防水油漆封边两道，防止竹胶板模板使用过程中开裂、起皮。

3.模板加工好后，专人认真检查模板规格尺寸，按照配模图编号，并均匀涂刷脱模剂，分规格码放，并有防雨，防潮、防砸措施。

4.柱子钢筋绑扎完毕，管线及预埋件已安装，绑好钢筋保护层垫块，并办理好隐蔽验收手续。

4.6.4材质要求

1.木胶板模板：尺寸1220×2440mm，厚度为12mm。

2.方木：50×100mm、50×70mm方木，要求规格统一，尺寸规矩。

3.对拉螺栓：采用Φ12mm，双边套丝扣，两边带好两个螺母，沾油备用。

4.脱模剂：严禁使用油性脱模剂，必须使用水性脱模剂。

5.模板截面支撑用料：采用钢筋支撑，两端点好防锈漆。

4.6.5模板安装

1.工艺流程

# 1）柱模板安装

搭设安装   搭设安装脚手架   沿模板边线贴密封条   立柱子片模   安装柱箍  校正柱子方正、垂直和位置   全面检查校正   群体固定。

钢筋隐蔽验收合格后安装框架柱的模板，模板安装前先根据设计图纸尺寸对垫层上的基础模板边线进行复核检查，确认无误后即可进行模板摆放和组装。柱子模板的垂直度采用经纬仪双面成90°控制，合格后进行模板的加固。框架柱模板在从基础顶面往上2000mm及4000mm的位置分别对称留置振捣口和浇筑口（高度500，宽度同柱子宽度），在混凝土浇筑到预留口下150mm左右时进行预留口的封堵。

柱子模板安装前将柱子根部清理干净，并用清水冲洗。在柱模底部还要留设清扫口，在混凝土浇筑前将柱底杂物清理干净后封闭上。

柱子模板加固采用φ48×3.5钢管@500作为主龙骨，对拉螺栓采用φ12@500（纵横方向）。每个柱子的整体脚手架支架系统要连成一个整体，保证柱子模板的垂直度和整体稳定性。

（1）模板组片完毕后，按照模板设计图纸的要求留设清扫口，检查模板的对角线，平整度和外形尺寸。

（2）安装第一片模板，并临时支撑或用铅丝与柱子主筋临时绑扎固定。

（3）随即安装第二、三、四片模板，作好临时支撑或固定。

（4）先安装上下两个柱箍，并用脚手管和架子临时固定。

（5）逐步安装其余的柱箍，校正柱模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线。并做支撑。

# （6）按照上述方法安装一定流水段柱子模板后，全面检查安装质量，注意在纵横两个方向上都挂通线检查，并作好群体的水平拉(支)杆及剪力支杆的固定。

# 2）梁模板安装

弹出梁轴   弹出梁轴线及水平线并进行复核   搭设梁模板支架   安装梁底楞   安装梁底模板   梁底起拱   绑扎钢筋   安装梁侧模板   安装另一侧模板   安装上下锁品楞、斜撑楞及腰楞   复核梁模尺寸、位置   与相邻模板连接牢固

梁的侧面模板横向采用60×80的木方子作为次龙骨，次楞间距350mm，主楞间距500mm，梁底模板采用60×80@150的木方子作为加筋肋；次龙骨与木胶板采用铁钉固定；变形、翘曲的木胶板不能使用在模板上，变形、翘曲或腐烂的木方子不得作为次龙骨或加筋肋使用。

框架梁的支撑系统采用双排脚手架，立杆纵向间距1000mm，横向每排三根,梁底中间一根,两边各一根。水平杆纵向间距为1500mm，梁底小横杆的水平间距为400mm；梁高大于700mm框架梁在距梁底2/3高度处采用2φ48×3.5的钢管配M12的对拉螺栓加固，对拉螺栓的纵横间距分别为600mm和400mm，加固立杆的间距为450mm；梁高小于700mm的

梁加固立杆间距为600mm，梁加固立杆的斜撑间距与立杆同。

安装梁底小横杆时注意模板中部起拱，起拱高度为梁净跨的1/1000～3/1000,按照设计的梁底标高、梁底模板次龙骨的厚度及木胶模板的厚度确定小横杆的顶标高。

结点模板处理：

梁柱结点阴阳角，梁、梁交接阴角处在安装模板时均垫角方支撑，在施工柱模板注意柱顶配模，拆模时保留不拆，待梁板施工完后与梁板模板一起拆除，以保证梁柱节点几何尺寸。

模板缝处理：为防止漏浆，模板在钢筋绑扎前将缝隙用不干胶带粘贴好。

（1）在柱子混凝土上弹出梁的轴线及水平线，并复核。

（2）安装粱模板支架前，首层为土壤地面时应平整夯实，无论是首层土壤地面或楼板地面，在专用支柱下脚要铺设通长脚手板，并且楼层间的上下支柱应在同一条直线上。

（3）搭设梁底小横木，间距符合模板设计要求。

（4）拉线安装梁底模板，控制好梁底的起拱高度符合模板设计要求。梁底模板经过验收无误后，用钢管扣件将其固定好。

（5）在底模上绑扎钢筋，经验收合格后，清除杂物，安装梁侧模板，将两侧模板与底模用脚手管和扣件固定好。梁侧模板上口要拉线找直，用梁内支撑固定。

（6）复核梁模板的截面尺寸，与相邻梁柱模板连接固定。

3）楼板、屋面板模板安装

复核板底标高→搭设支模架→安放支模龙骨→安装模板→安装柱→梁节点模板→安放预埋件及预留孔模等→检查校正

（1）面板采用15 mm厚的防水胶合板，次龙骨用50×70 mm白松木方，间距400 mm，主龙骨用双根Φ48×3.5mm的钢管，间距900mm。为满足板面平整度的要求，全部木方用压刨将接触板面的一侧刨平。

（2）阴角单独配制阴角模，阴角模与墙面相接处夹5 mm厚海绵条。模板缝隙用胶带封严。

（3）现浇板下方满堂脚手架，横向间距或排距(m):1.00；纵距(m):1.20；步距(m):1.50；立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10，上面设可调顶托。

脚手架按照模板设计要求搭设完毕后，根据给定的水平线调整上支托的标高及起拱的高度。

按照模板设计的要求支搭板下的大小龙骨，其间距必须符合模板设计的要求。

铺设竹胶板模板，用打眼电钻打眼，螺丝与龙骨拧紧。必须保证模板拼缝的严密。

在相邻两块竹胶板的端部挤好密封条，突出的部分用小刀刮净。

模板铺设完毕后，用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度与楼板标高，并进行校正。两侧

设防护栏杆及防滑条，防滑条采取每隔300用10#铁丝绑扎20×30的木方。

4）楼梯模板安装：

楼板模板采用木胶板，采用满堂φ48钢管脚手架，支柱及龙骨的间距，应根据楼板混凝土重量与施工荷载大小适当调整。

楼板立柱下应垫脚手板，支柱安装从边跨一侧开始安排，依次逐排安装。钢管架子立柱纵向间距应≤1000mm，立柱下端离地面20～30cm处设一道扫地杆。根据楼层的高度确定水平杆竖向间距，水平杆竖向间距一般≤1500mm，并按规定设置剪刀撑。顶部水平承力杆上按间距600mm布设钢管并用卡扣固紧，垂直该层钢管铺设通长钢管，间距≤0.4m，模板拼缝处设木方，整张木胶板铺设时中间可增设一根木方，其余处均采用钢管。木胶板在拼缝处和整张木胶板中间部位用钉子固定牢固，接缝应严密，并防止模板变形。

跨度等于或大于4m的构件模板应起拱，起拱高度为跨度的1‰～3‰。

铺木胶板模板：从边跨一侧开始铺，木胶板模板应用铁钉固定在木方上，拼缝应严密。

（1）施工准备

①楼梯段立杆、主龙骨均采用φ48×3.5m钢管。

②次龙骨选用50mm×80mm的木方，木方立放，间距不得大于300mm。木方选取用风干落叶松，其抗弯强度达13Mpa，抗剪性能达1.4Mpa。

③楼梯斜段及楼梯梁采用覆面木胶板，按施工图纸放大样。

（2）楼梯段支模

①楼梯模板施工根据实际层高放样，先支设平台梁及平台模板，再支设楼梯段底模，然后支设已按图纸预制好的楼梯外帮侧模，外帮侧模应先在其内侧弹出梯板厚度线，钉好固定侧板的挡木，在现场装钉侧板。

②靠墙一侧设置一道反楼梯侧板，以便吊装踏步侧板。梯步高度要均匀一致，特别是最下一步及最上一步的高度，必须考虑到地面装修层厚度，防止因装修层厚度的不同而使踏步高度不协调。

③模板与混凝土接触面应涂刷脱模剂。

④施工缝留设：楼梯段施工缝留设于梯段中间三分之一跨度处。

⑤施工缝处理：在继续浇筑混凝土前，将施工缝处松动的石子凿除，并浇水充分湿润，冲洗干净，且不得积水，浇筑前在施工缝处采用与所浇筑混凝土成分相同去除骨料的砂浆进行接浆。

⑥混凝土浇筑人员应熟悉结构尺寸和浇筑标高，浇筑混凝土的过程中派专人察看模板、

支撑、钢筋的情况，如发现有特殊情况及时采取措施进行处理。

⑦拆模：根据同条件试块的试验强度，达到设计强度的75%以上才可以拆模，拆模时要注意不得破坏混凝土表面和踏步棱角。

4.6.6质量标准

1.模板支设的质量控制措施

1）所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并编号，余留量由缝模调整。

2）模板及其支撑均应落在实处，不得有“虚”脚出现，安拆均设专人负责。

3）柱脚模板应加垫木和导模，防止砼浆流失造成栏根。

4）当梁、板跨度≥4m时，其模板应按跨度的1～3‰起拱。

5）为防止混凝土在硬化过程中与模板粘结，影响脱模，在浇筑混凝土之前，应在清理过的模板表面上（包括第一次使用的模板）涂刷隔离剂，对隔离剂的基本要求是：不粘结、易脱落、不污染墙、易于操作、易清理、无害于人体。不腐蚀模板。

6）安装模板时需有保护措施：模板由塔吊吊装就位时，因钢筋绑扎好，钢筋很容易损伤面板，这时需有施工工人在现场扶住模板，轻轻就位，避免损伤模板。

7）在靠近模板电焊钢筋、钢管时，在施工焊处的模板面应用铁皮垫隔，防止焊火烧坏模板板面。

8）在安装模板之前，应将各种电管、水管等按图就位，避免模板安装好后二次开洞，模板自身就位时也应严格按照配模图纸进行安装。

2.模板安装的质量验收标准

模板安装工程质量检验标准

| 项目 | 序号 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 |  |  |  | 第4．2．1条 | 对照设计观察检查 观察检查 |
|  | 2 | 避免隔离剂沾污 |  |  |  | 第4．2．2条 |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 模板安装的一般要求 |  |  |  | 第4．2．3条 | 观察检查 |
|  | 2 | 用作模板地坪、胎膜质量 |  |  |  | 第4．2．4条 | 观察检查 |
|  | 3 | 模板起拱高度 |  |  |  | 第4．2．5条 | 水准仪、拉线和尺量检查 |
|  | 4 | 预埋件预留孔允许偏差 | 预埋钢板中心线位置（mm) |  |  | 3 | 尺量检查 |
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 (mm) |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置(mm) |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 外露长度(mm) |  | +10,0 |  |
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置(mm) |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 外露长度(mm) |  | +10,0 |  |
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置(mm) |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 尺寸(mm) |  | +10,0 |  |
|  | 5 | 模板安装允许偏差 | 轴线位置(mm) |  |  | 5 | 经纬仪、水准仪、2m靠尺和塞尺、拉线和尺量检查 |
|  |  |  | 底模上表面标高(mm) |  |  | ±5 |  |
|  |  |  | 截面内部尺寸 (mm) |  | 基础 | ±10 |  |
|  |  |  |  |  | 柱、墙、梁 | +4,-5 |  |
|  |  |  | 层高垂直度 (mm) |  | 不大于5m | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 大于5m | 8 |  |
|  |  |  | 相邻两板表面高低差(mm) |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 表面平整度(mm) |  |  | 5 |  |

4.6.7成品保护

1.保持大模板本身的整洁及配套设备零件的齐全，吊运应防止碰撞墙体，堆放合理，保持板面不变形。冬期施工时大模板背面的保温措施应保持完好。

2.大模板吊运就位时要平稳、准确，不得碰砸楼板及其他已施工完的部位，不得兜挂钢筋。用撬棍调整大模板时，要注意保持模板下面的砂浆找平层。

3.拆除模板时按程序进行，禁止用大锤敲击，防止混凝土墙面及门窗洞口等处出现裂纹。

4.6.8质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

1.模板分项工程预检记录。

2.模板分项工程质量评定资料。

4.7.10模板拆除

1.模板拆除的一般要点：

1)侧模拆除：在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后，方可拆除。

2)底模及冬季施工模板的拆除，必须执行《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)及(建筑工程冬期施工规程)JGJ104的有关条款。作业班组必须进行拆摸申请经技术部门批准后方可拆除。

3)已拆除模板及支架的结构，在混凝土达到设计强度等级后方允许承受全部使用荷载；当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更不利时，必须经核算，加设临时支撑。

4)拆除模板的顺序和方法，应按照配板设计的规定进行。若无设计规定时，应遵循先支后拆，后支先拆；先拆不承重的模板，后拆承重部分的模板；自上而下，支架先拆侧向支撑，后拆竖向支撑等原则。

5)模板工程作业组织，应遵循支模与拆模统由一个作业班组执行作业。其好处是，支模就考虑拆模的方便与安全，拆模时，人员熟知，依照拆摸关键点位，对拆模进度、安全、模板及配件的保护都有利。

6）拆除模时间：侧模板以不损坏砼表面及楞角时，方可拆模，底模拆除时间详下表所示：

| 结构类型 | 结构跨度（m） | 按设计的砼强度标准值的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | >2，≤8 | 75 |
|  | >8 | 100 |
| 梁 | ≤8 | 75 |
|  | >8 | 100 |
| 悬臂构件 | - | 100 |

2.柱子模板拆除：

1)工艺流程：

拆除拉杆或斜撑   自上而下拆除柱箍   拆除部分竖肋   模板及配件运输维护

2)柱模板拆除时，要从上口向外侧轻击和轻撬，使模板松动，要适当加设临时支撑。以防柱子模板倾倒伤人。

3.梁板模板拆除

1)工艺流程

拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑   拆除侧模板   下调楼板支柱   使模板下降   分段分片拆除楼板模板   木龙骨及支柱   拆除梁底模板及支撑系统

2)拆除工艺施工要点：

（1）拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑，以便作业。而后拆除梁侧模板上的水平钢管及斜支撑，轻撬梁侧模板，使之与混凝土表面脱离。

（2）下调支柱顶翼托螺杆后，轻撬模板下的龙骨，使龙骨与模板分离，或用木锤轻击，拆下第一块，然后逐块逐段拆除。切不可用钢棍或铁锤猛击乱撬。每块竹胶板拆下时，或用人工托扶放于地上，或将支柱顶翼托螺杆在下调相当高度，以托住拆下的模板。严禁模板自由坠落于地面。

（3）拆除梁底模板的方法大致与楼板模板相同。但拆除跨度较大的梁底模板时，应从跨中开始下调支柱顶翼托螺杆，然后向两端逐根下调，拆除梁底模支柱时，亦从跨中向两端作业。

2）模板施工注意事项

（1）严格控制柱顶标高（误差不超过±10mm），模板安装必须严格按模板设计施工，模板相邻高差不超过3mm，所有节点必须逐个检查是否拧牢卡紧。

（2）模板在使用前，均刷脱模剂，使用后及时清理归堆备用。

（3）严格控制模板和立柱脱模时间，顶模板待砼强度达到规范要求方可拆除。

（4）模板的装拆和运输应轻放，严禁摔砸，严格控制施工荷载，上料要分散堆放，在支撑过程中必须先将一个网格的水平支撑及斜撑安装好的，再逐渐向外安装，以保证支撑系统在安装过程中的稳定性。

4.应注意的质量问题

1）梁、板模板：梁、板底不平、下挠；梁侧模板不平直；粱上下口模：防治的方法是，粱、板底模板的龙骨、支柱的截面尺寸及间距应通过设计计算决定，使模板的支撑系统有足够的强度和刚度。作业中应认真执行设计要求，以防止混凝土浇筑时模板变形。模板支柱应立在垫有通长木板的坚实的地面上，防止支柱下沉，使梁、板产生下挠。梁、板模板应按设计或规范起拱。梁模板上下口应设销口楞，再进行侧向支撑，以保证上下口模板不变形。

# 2）柱模板

(1)涨模、断面尺寸不准：防治的方法是，根据柱高和断面尺寸设计核算柱箍自身的截

面尺寸和间距，以保证柱模的强度、刚度足以抵抗混凝土的侧压力。施工应认真按设计要求作业。

(2)柱身扭向：防治的方法是，支模前先校正柱筋，使其首先不扭向。安装斜撑(或拉锚)，吊线找垂直时，相邻两片柱模从上端每面吊两点，使线坠到地面，线坠所示两点到柱位置线距离均相等，即使柱模不扭向。

(3)轴线位移，一排柱不在同一直线上：防治的方法是，成排的柱子，支模前要在地面上弹出柱轴线及轴边通线，然后分别弹出每柱的另一个方向轴线，再确定柱的另两条边线。支模时，先立两端柱模，校正垂直与位置无误后，柱模顶拉通线，再支中间各柱模板。柱距不大时，通排支设水平拉杆及剪刀撑，柱距较大时，每柱分别四面支撑，保证每柱垂直和位置正确。

4.7混凝土工程

4.7.1试验及配合比设计控制

1.配合比试验

在砼浇筑前，应提前将商品砼搅拌站提供的砼配合比报告及材料检测报送监理工程师审查合格后，方准许生产。当水泥厂家、品种、标号发生变动或砂石材料有较大变动时，必须重新试配确定配合比，不能任意串用配合比。

2.现场试验

1）砼养护工作

（1）工地标养试块在成型后及时送到该标养室进行养护。

（2）试件模具：150×150×150mm的试模应不少于6组。试块成型，必须设平板振动器一台。坍落度筒及不吸水的刚性平底板、捣棒、钢卷尺。作好试块成型记录。

（3）严格按施工规范的规定，取够试块组数，并认真考虑留置60天强度及冬施同条件养护试块。砼试块取样应有代表性，注意标准养护条件，及时送检。

2）取样方法，按GBT50107-2010等标准规范：

混凝土浇注时，在现场随机取样做试块，同一班拌制浇注的同配合比的混凝土，以100m3为一批（不足100m3时按计100m3），留置一组标准养护试块。同时留设两组同条件养护试块。一组用来检测混凝土受冻前的临界强度（即看混凝土受冻前强度是否达到了标准强度的30﹪），一组用来检验600℃.d强度值。一次混凝土浇注量超过100 m3时应相应的增加同条件养护试块数量；冬季施工采取相应的有效保温措施后混凝土标号不再提高。

4.7.2混凝土浇筑施工

1.本工程采用商品砼，由搅拌站根据设计要求提出设计配合比。并严格按配合比生产砼。砼搅拌时间应符合规范的规定。

2.砼浇捣的一般要求：

1）砼自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m，浇筑高度如超过3m时，必须采取措施，用串筒或溜管等。

2）浇筑砼时应分段、分层连续进行，浇筑层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm。

3）使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点一动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍（一般为30～40cm）。振捣上一层时应插入下层5cm，以消除两层间的接缝。表面振捣器的移动间距，应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。

4）浇筑砼时应连续进行。如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层砼凝结前，将次层砼浇筑完毕。

5）浇筑砼时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理，并应在已浇筑的砼凝结前修正完好。

3.梁、板混凝土浇筑：

本工程梁板砼浇注振捣将采用泵送的方法，将砼输送至浇注振捣部位。

1）梁、板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。

2）梁柱节点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。

3）浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平。

4）施工缝位置：宜沿次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。施工缝用钢丝网挡牢。

5）施工缝处须待已浇筑混凝土的表面应凿毛，剔除浮动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑混凝土，应细致操作振实，使新旧混凝土紧密结合。

4.砼的养护：

砼浇筑完毕后，应在12h以内用草袋加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态，屋面砼养护应采用蓄水养护，养护期一般不小于7昼夜，防水砼养护期不少于14d。

4.7.3质量控制

1.质量要求

1)商品砼要有出厂合格证,砼所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,使用前检查出厂合格证及有关试验报告。

2)砼的养护和施工缝处理必须符合施工质量验收规范规定及本方案有要求。

3)砼强度的试块取样、制作、养护和试验要符合规范规定。

4)做好砼浇筑记录。

5)每次开盘前必须做好开盘鉴定,经理部技术人员与搅拌站技术人员同时签认后方可开盘,并且随机抽查砼配合比情况。每次砼浇筑设专人填写砼施工日志。

6)现浇结构尺寸允许偏差

现浇混凝土结构允许偏差

|  | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 梁、柱 | 8 |
| 2 | 垂直度 | 垂直度(大于5米) | 10 |
|  |  | 全高(H) | H/1000且≤30㎜ |
| 3 | 标高 | 全高 | ±30 |
|  |  | 层高 | ±10 |
| 4 | 截面尺寸 | 梁、柱 | ＋8、－5 |
| 5 | 表面平面度（2m长度） | 全长 | 8 |
| 6 | 预埋设施中心线位置 | 预埋件 | 10 |
|  |  | 预埋套管 | 8 |

2.质量通病及防治措施

1）现象：蜂窝(砼结构局部出现疏松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿)

产生原因：

（1）砼配合比不当,或砂、石子、水泥材料加水量计量来准,造成砂浆少、石子多。

（2）砼搅拌时间不够,未拌和均匀,和易性差,振捣不密实。

（3）下料不当或下料过高未设串筒使石子集中,造成石子砂浆离析。

（4）砼未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够。

（5）模板缝隙未堵严,水泥浆流失。

（6） 钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小。

防治措施及处理方法：

防治措施：认真设计、严格控制砼配合比,经常检查,做到计量准确;砼拌合均匀, 坍落度适合;砼下料高度超过2M时设串筒或溜槽;浇注分层下料,分层捣固,防止漏振;模板缝需堵塞，以防止漏浆;基础在下部浇完间歇1～1.5小时,沉实后再浇上部砼,避免出现“烂脖子”。

处理方法：小蜂窝：洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝：凿去蜂窝处薄弱松散颗粒，洗刷干净后，支模用高一级细石砼仔细填塞捣实；较深蜂窝：如清除困难，可埋压浆管、排气管、表面抹砂浆或浇注砼封闭后，进行水泥压浆处理。

2）现象：麻面（砼局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点）

产生原因：

（1）模板表面粗糙或黏附水泥浆渣等杂物未清理干净，拆模时砼表面被粘坏。

（2）模板未浇水湿润或湿润不够，构件表面砼的水分被吸去，使砼失水过多出现麻面。

（3）模板拼缝不严，局部漏浆。

（4）模板隔离剂涂刷不匀，或局部漏刷或失效，砼表面与模板黏结造成麻面。

（5）砼振捣不实，气泡未排出，停在模板表面形成麻点。

防治措施及处理方法：防治措施：模板表面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物；浇注砼前，模板浇水充分湿润，模板缝隙，用油毡纸、腻子等堵严；选用长效的模板隔离剂：涂刷均匀，不得漏刷；砼分层均匀振捣密实，到排除气泡为止。

处理方法：表面作粉刷的，可不处理，表面无粉刷的，在麻面部位浇水充分湿润后，用原砼配合比去石子砂浆，将麻面抹平压光。

3）现象：孔洞（砼结构内部有尺寸较大的空隙，局部没有砼或蜂窝特别大，钢筋局部或全部裸露）

产生原因：

（1）在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋设件处，砼下料被搁住，未振捣就继续浇筑上层砼。

（2）砼离析，砂浆分离，石子成堆，严重跑浆又未进行振捣。

（3）砼一次下料过多过厚、下料过高，振动器振动不到，形成松散孔洞。

（4）砼内掉入工具、木块、泥块等杂物，砼被卡住。

防治措施及处理方法：

防治措施：在钢筋密集处及复杂部位，采用高一标号的细石子砼浇筑，在模板内充满，认真分层振捣密实或配人工捣固；预留孔洞，两侧同时下料，侧面加开浇注口，严禁漏振；砂石中混有黏土块、模板工具等杂物掉入砼内，及时清除干净。

处理方法：将孔洞周围的松散砼和软弱浆膜凿除，用压力水冲洗，支设带托盒的模板，洒水充分湿润后用高强度等级细石砼仔细浇筑、捣实。

4）现象：露筋（砼内部主筋、副筋或箍筋局部裸露在结构构件表面）

产生原因：

（1）浇筑砼时，钢筋保护层垫块位移，或垫块太少或漏放，致使钢筋紧贴模板外露。

（2）结构构件截面小，钢筋过密，石子卡在钢筋上，使水泥砂浆不能充满钢筋周围，造成露筋。

（3）砼配合比不当，产生离析，靠模板部位缺浆或模板漏浆。

（4）砼保护层太小或保护层处砼漏振或振捣不实；或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋，使钢筋位移，造成露筋。

（5）木模板未浇水湿润，吸水黏或脱模过早，拆模时缺棱、掉角，导致露筋。

防治措施及处理方法：

防治措施：浇筑砼，保证钢筋位置和保护层厚度正确，并加强检查；钢筋密集时，选用适当粒径的石子，保证砼配合比准确并有良好的和易性；浇筑高度超过2M，用串筒或溜槽进行下料，以防止离析；模板充分湿润并认真堵好缝隙；砼振捣时严禁撞击钢筋，在钢筋密集处，可采用刀片或振动棒进行振捣；操作时，避免踩踏钢筋，如有踩弯或脱扣等及时调直修正；保护层砼要振捣密实；正确掌握脱模时间，防止过早拆模，碰坏棱角。

处理方法：表面露筋：刷洗干净后，在表面抹1：2或1：2.5水泥砂浆，将充满露筋部位抹平；露筋较深：凿去薄弱砼和突出颗粒，洗刷干净后，用比原来高一级的细石砼堵塞压实。

5）现象：缝隙、夹层（砼内成层存在水平或垂直的松散砼）

产生原因：

（1）施工缝或变形缝未经接缝处理、清除表面水泥薄膜和松动石子或未除去软弱砼

层并充分湿润，然后浇筑砼。

（2）施工缝处锯屑、泥土、砖块等杂物未清除或未清除干净。

（3）砼浇筑高度过大,未设串筒、溜槽、造成砼离析。

防治措施及处理方法：

防治措施：认真按有关要求处理施工缝及变形缝表面；接缝锯屑、泥土砖块等 杂物清理干净并洗净；砼浇筑高度大于2M设串筒或溜槽；接缝处浇筑前先浇50～100MM厚原配合比无石子砼，以利结合良好，并加强接缝处砼的振捣密实。

处理方法：缝隙夹层不深时，可将松散砼凿去，洗刷干净后，用1：2或1：2.5水泥砂浆强力填嵌密实；缝隙夹层较深时，清除松散部分和内部夹杂物，用压力水冲洗干净后支模，强力注细石砼或将表面封闭后进行压浆处理。

6）现象：缺棱掉角（结构或构件边角处砼局部掉落不规则，棱角有缺陷）

产生原因：

（1）木模板未充分浇水湿润或湿润不够；砼浇筑后养护不好，造成脱水，强度低；或模板吸水膨胀将边角拉裂，拆模时棱角被粘掉。

（2）施工时气温低且过早拆除侧面非承重模板。

（3）拆模时，边角受外力或重物撞击，或保护不好，棱角被碰掉。

（4）模板未涂刷隔离剂，或隔离剂涂刷不均。

防治措施及处理方法：

防治措施：木模板在浇筑砼前充分湿润，砼浇筑后认真浇水养护；拆除侧面非承重模板时，砼具有1.2Mpa以上强度；拆模时注意保护棱角，避免用力过猛过急；吊运模板，防止撞击棱角；运输时，将成品阳角用草袋等材料保护好，以免碰损。

处理方法：缺棱掉角，可将该处松散颗粒凿除，冲洗充分湿润后，视破损程度用1：2或1：2.5水泥砂浆抹补齐整，或支模用比原来高一级砼捣实补好，认真养护。

7）现象：表面不平整（砼表面凸凹不平，或板厚薄不一，表面不平）

产生原因：

（1）砼浇筑后，表面仅用铁锹拍平，未用抹子找平压光，造成表面粗糙不平。

（2）模板未支承在坚硬土层上，或支承面不足，或支撑松动、泡水，致使新浇筑砼早期养护时发生不均匀下沉。

（3）砼未达到一定强度时，上人操作或运料，使表面出现凹陷不平或印痕。

防治措施及处理方法：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/017113112200006046