# 施工现场临时用电设计

1、编制依据

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-1993

- 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

# 2、施工条件

  - 工程概况

本工程位于无锡市锡山区新春东路交江海东路南东侧。本工程项目由 3栋框架剪力墙结构的33层高层和一个大地下车库由人防和非人防组成。其中三期总 建筑面积为68343㎡，其中地上建筑面积为54288.35㎡，地下室建筑总建筑面积 为14054.65㎡。本工程建筑设计使用年限：三类、 50年。本工程抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度为6度。本工程高层建筑防火类别为二类，建筑耐火等级： 地下室为一级，其余为二级。本工程由无锡市城归设计院有限公司设计，南通

瑞达建设监理有限公司，上海绿地建筑工程有限公司承建。

  - 施工现场用电量统计表

| 序号 | 设备名称 | 铭 牌 | 功 | 率 | 安 装 | 功 | 率 | 数量 | 合 计 功 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机_QTZ63 | (kW) 35.50 |  |  | (kW) 44.90 |  |  | 1 | (kW) 44.90 |
| 2 | 圆盘锯 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  | 2 | 6.00 |
| 3 | 高压水泵 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 2 | 40.00 |
| 4 | 潜水泵 | 2.20 |  |  | 2.20 |  |  | 3 | 6.60 |
| 5 | 插入式振动器ZX70 | 1.50 |  |  | 1.50 |  |  | 1 | 1.50 |
| 6 | 平板振动器 | 4.32 |  |  | 4.32 |  |  | 1 | 4.32 |

| 7 | 双笼电梯200*200 | 20.00 | 20.00 | 4 | 80.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 楼面照明 | 3.00 | 3.00 | 3 | 9.00 |
| 9 | 钢筋切断机 | 4.00 | 4.00 | 2 | 8.00 |
| 10 | 钢筋弯曲机WJ-40 | 2.20 | 2.20 | 2 | 4.40 |
| 11 | 钢筋调直切断机_TQ4-14 | 4.00 | 4.00 | 2 | 8.00 |
| 12 | 交流电焊机 | 5kVA | 5 | 2 | 10 |
| 13 | 自落式混凝土搅拌机_JD150 | 5.50 | 5.50 | 3 | 16.50 |
| 14 | 塔式起重机_QTZ63 | 35.40 | 44.78 | 1 | 44.78 |
| 15 | 插入式振动器_ZX70 | 1.10 | 1.10 | 1 | 1.10 |
| 16 | 平板振动器 | 2.00 | 2.00 | 2 | 4.00 |
| 17 | 办公照明 | 15.00 | 15.00 | 1 | 15.00 |
| 18 | 塔式起重机_QTZ80 | 46.00 | 58.19 | 1 | 58.19 |
| 19 | 高压泵 | 20.00 | 20.00 | 1 | 20.00 |
| 20 | 插入式振动器ZX70 | 2.20 | 2.20 | 1 | 2.20 |
| 21 | 生活区用电 | 25.00 | 25.00 | 1 | 25.00 |
| 22 | 合计 |  |  |  | 400.53 |

# 3、设计内容和步骤

  - 、现场勘探及初步设计

    - 本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。

    - 现场采用380V低压供电，设一配电总箱，内有计量设备，采用  TN-S系统供电。

    - 根据施工现场用电设备布置情况，采用导线穿钢管埋地敷设，布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图，采用三级配电，两级防护。

    - 按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计，接地电阻R≤4Ω 。

# 确定用电负荷

    - 塔式起重机_QTZ63组

Kx = 0.30，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02

将Jc = 40%统一换算到Jc = 25%的额定容量

Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn = 1×(0.40/0.25)1/2×35.50 = 44.90kW Pjs = Kx×Pe = 0.30× 44.90 = 13.47kW

Qjs = Pjs×tgφ = 13.47× 1.02 = 13.74kVar

    - 圆盘锯组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 6.00 = 4.20kW

Qjs = Pjs×tgφ = 4.20× 1.02 = 4.28kVar

    - 高压水泵组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 20.00 = 14.00kW

Qjs = Pjs×tgφ = 14.00× 1.02 = 14.28kVar

    - 潜水泵组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 2.20 = 1.54kW

Qjs = Pjs×tgφ = 1.54× 1.02 = 1.57kVar

    - 插入式振动器ZX70组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.68，tgφ	= 1.08 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 1.50 = 1.05kW

Qjs = Pjs×tgφ = 1.05× 1.08 = 1.13kVar

    - 平板振动器组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.68，tgφ	= 1.08 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 4.32 = 3.02kW

Qjs = Pjs×tgφ = 3.02× 1.08 = 3.26kVar

(7)双笼电梯200*200组

Kx = 0.30，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02 Pjs = Kx×Pe = 0.30× 20.00 = 6.00kW

Qjs = Pjs×tgφ = 6.00× 1.02 = 6.12kVar

(8)楼面照明组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 3.00 = 2.10kW

Qjs = Pjs×tgφ = 2.10× 1.02 = 2.14kVar (9)钢筋切断机组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.40，tgφ	= 2.29 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 8.00 = 5.60kW

Qjs = Pjs×tgφ = 5.60× 2.29 = 12.83kVar

- 钢筋弯曲机WJ-40组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.40，tgφ	= 2.29 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 4.40 = 3.08kW

Qjs = Pjs×tgφ = 3.08× 2.29 = 7.06kVar

- 钢筋调直切断机_TQ4-14组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.40，tgφ	= 2.29 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 8.00 = 5.60kW

Qjs = Pjs×tgφ = 5.60× 2.29 = 12.83kVar

- 交流电焊机 组

Kx = 0.45，Cosφ	= 0.45，tgφ	= 1.98

将Jc = 40%统一换算到Jc = 100%的额定容量

Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn = 2×(4/1.00)1/2×0.82 = 10.4kW Pjs = Kx×Pe = 0.45× 10.4= 4.7kW

Qjs = Pjs×tgφ = 4.7× 1.98 = 9.3kVar

- 自落式混凝土搅拌机_JD150组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.68，tgφ	= 1.08 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 16.50 = 11.55kW

Qjs = Pjs×tgφ = 11.55× 1.08 = 12.45kVar

- 塔式起重机_QTZ63组

Kx = 0.30，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02

将Jc = 40%统一换算到Jc = 25%的额定容量

Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn = 1×(0.40/0.25)1/2×35.40 = 44.78kW Pjs = Kx×Pe = 0.30× 44.78 = 13.43kW

Qjs = Pjs×tgφ = 13.43× 1.02 = 13.70kVar

- 高压水泵组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 20.00 = 14.00kW

Qjs = Pjs×tgφ = 14.00× 1.02 = 14.28kVar

- 潜水泵组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 2.20 = 1.54kW

Qjs = Pjs×tgφ = 1.54× 1.02 = 1.57kVar

- 插入式振动器_ZX70组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.68，tgφ	= 1.08 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 1.10 = 0.77kW

Qjs = Pjs×tgφ = 0.77× 1.08 = 0.83kVar

- 平板振动器组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.68，tgφ	= 1.08 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 2.00 = 1.40kW

Qjs = Pjs×tgφ = 1.40× 1.08 = 1.51kVar

- 双笼电梯组

Kx = 0.30，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02 Pjs = Kx×Pe = 0.30× 40.00 = 12.00kW

Qjs = Pjs×tgφ = 12.00× 1.02 = 12.24kVar

- 楼面照明组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 3.00 = 2.10kW

Qjs = Pjs×tgφ = 2.10× 1.02 = 2.14kVar

- 办公照明组

Kx = 1.00，Cosφ	= 1.00，tgφ	= 0 Pjs = Kx×Pe = 1.00× 15.00 = 15.00kW

Qjs = Pjs×tgφ = 15.00× 0 = 0.00kVar

- 塔式起重机_QTZ80组

Kx = 0.30，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02

将Jc = 40%统一换算到Jc = 25%的额定容量

Pe = n×(Jc/Jc1)1/2×Pn = 1×(0.40/0.25)1/2×46.00 = 58.19kW Pjs = Kx×Pe = 0.30× 58.19 = 17.46kW

Qjs = Pjs×tgφ = 17.46× 1.02 = 17.81kVar

- 双笼电梯SC200*200组

Kx = 0.30，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02 Pjs = Kx×Pe = 0.30× 20.00 = 6.00kW

Qjs = Pjs×tgφ = 6.00× 1.02 = 6.12kVar

- 潜水泵组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 2.20 = 1.54kW

Qjs = Pjs×tgφ = 1.54× 1.02 = 1.57kVar

- 高压泵组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 20.00 = 14.00kW

Qjs = Pjs×tgφ = 14.00× 1.02 = 14.28kVar

- 平板振动器组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.68，tgφ	= 1.08 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 2.00 = 1.40kW

Qjs = Pjs×tgφ = 1.40× 1.08 = 1.51kVar

- 插入式振动器ZX70组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.68，tgφ	= 1.08 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 2.20 = 1.54kW

Qjs = Pjs×tgφ = 1.54× 1.08 = 1.66kVar

- 楼面照明组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.70，tgφ	= 1.02 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 3.00 = 2.10kW

Qjs = Pjs×tgφ = 2.10× 1.02 = 2.14kVar

- 生活区用电组

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.68，tgφ	= 1.08 Pjs = Kx×Pe = 0.70× 25.00 = 17.50kW

Qjs = Pjs×tgφ = 17.50× 1.08 = 18.87kVar

- 总的计算负荷计算，干线同期系数取 Kx = 0.90

总的有功功率

Pjs=1.1×Kx×ΣPjs= 1.1×0.90×(13.47+4.20+14.00+1.54+1.05+3.02+6.00+2.10+5.60+3.08+5.60+0.47+11.

55+13.43+14.00+1.54+0.77+1.40+12.00+2.10+15.00+17.46+6.00+1.54+14.00+1.40

+1.54+2.10+17.50) = 191.53kW

总的无功功率

Qjs=1.1×Kx×ΣQjs= 1.1×0.90×(13.74+4.28+14.28+1.57+1.13+3.26+6.12+2.14+12.83+7.06+12.83+0.93+

12.45+13.70+14.28+1.57+0.83+1.51+12.24+2.14+0.00+17.81+6.12+1.57+14.28+1.5

1+1.66+2.14+18.87) = 200.86kVar

总的视在功率

Sjs = (Pjs2+Qjs2)1/2 = (191.532+200.862)1/2 = 277.54kVA

总的计算电流计算

Ijs = Sjs/(1.732×Ue) = 277.54/(1.732×0.38) = 421.68A

# 、选择总箱的进线截面及进线开关

- 选择导线截面：

  - 按安全载流量：

上面已经计算出总计算电流Ijs = 421.68A

  - 按允许电压降：

S = 1.1×Kx×Σ(PL)/C△U = 1.1 ×0.90×11104.74/(77.00×5.00) = 28.56mm2

  - 根据前面两条：

电缆线空气明敷，铜芯聚氯乙烯(铠装)绝缘电缆线YJV3×185+2×95，其安全载流量为424A，截面面积185mm2，能够满足使用要求。

(2)选择总进线开关：DZ10-600/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 480A。

(3)选择总箱中漏电保护器：ZBM1-630/500。

# 导线分路说明

施工生产临时供电：在配电间分成独立的4路支路。

第一路到78#楼分箱，供78#楼塔吊、搅拌区用电、木工机械、钢筋加工机 械、电梯。

第二路到79#楼分箱，供79#楼塔吊，电梯、办公用电。

第三路到80#楼分箱，供80#的塔吊、电梯。第四路到生活区分箱。

### 导线电流计算

  - .1	78#楼干线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择

### (分1~分4)

    - 塔式起重机_QTZ63开关箱至塔式起重机 _QTZ63导线截面及开关箱内电气设备选择

- 计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.70

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×44.9/(1.732×0.38×0.70) = 97.46A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×106.50/(77.00×5.00) = 0.28mm2

选择BV-3×16+2×6，空气明敷时其安全载流量为105A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ10-250/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。漏电保护器为DZ10L-100/3。

    - 圆盘锯开关箱至圆盘锯导线截面及开关箱内电气设备选择i)计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.70

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×3.00/(1.732×0.38×0.70) = 6.51A

- 选择导线

按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×9.00/(77.00×5.00) = 0.02mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为ZBM1-63/10。

    - 高压水泵开关箱至高压水泵导线截面及开关箱内电气设备选择

- 计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.70

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×20.00/(1.732×0.38×0.70) = 43.41A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×60.00/(77.00×5.00) = 0.16mm2

选择BV-5×6，空气明敷时其安全载流量为55A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ15-63/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 49A。漏电保护器为ZBM1-100/50。

    - 潜水泵开关箱至潜水泵导线截面及开关箱内电气设备选择i)计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.70

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×2.20/(1.732×0.38×0.70) = 4.78A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×6.60/(77.00×5.00) = 0.02mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为ZBM1-63/10。

    - 插入式振动器 ZX70开关箱至插入式振动器 ZX70导线截面及开关箱内电气设备选择

- 计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.68

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×1.50/(1.732×0.38×0.68) = 3.35A

- 选择导线

按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×4.50/(77.00×5.00) = 0.01mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为ZBM1-63/10。

    - 平板振动器开关箱至平板振动器导线截面及开关箱内电气设备选择i)计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.68

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×4.32/(1.732×0.38×0.68) = 9.65A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×12.96/(77.00×5.00) = 0.03mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为ZBM1-63/10。

    - 双笼电梯200*200开关箱至双笼电梯200*200导线截面及开关箱内电气设备选择

- 计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.70

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×20.00/(1.732×0.38×0.70) = 43.41A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×60.00/(77.00×5.00) = 0.16mm2

选择BV-5×6，空气明敷时其安全载流量为55A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ15-63/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 49A。漏电保护器为ZBM1-100/50。

    - 楼面照明开关箱至楼面照明导线截面及开关箱内电气设备选择i)计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.70

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×3.00/(1.732×0.38×0.70) = 6.51A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×9.00/(77.00×5.00) = 0.02mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为ZBM1-63/10。

    - 钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择i)计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.40

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×4.00/(1.732×0.38×0.40) = 15.19A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×12.00/(77.00×5.00) = 0.03mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ15-40/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 32A。漏电保护器为ZBM1-100/16。

    - 钢筋弯曲机WJ-40开关箱至钢筋弯曲机 WJ-40导线截面及开关箱内电气设备选择

- 计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.40

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×2.20/(1.732×0.38×0.40) = 8.36A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×6.60/(77.00×5.00) = 0.02mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为ZBM1-63/10。

    - 钢筋调直切断机_TQ4-14开关箱至钢筋调直切断机 _TQ4-14导线截面及开关箱内电气设备选择

- 计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.40

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×4.00/(1.732×0.38×0.40) = 15.19A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×12.00/(77.00×5.00) = 0.03mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ15-40/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 32A。漏电保护器为ZBM1-100/16。

    - 交流电焊机 开关箱至交流电焊机 导线截面及开关箱内电气设备选择

- 计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.45

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×0.52/(1.732×0.38×0.45) = 1.76A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×2.46/(77.00×5.00) = 0.01mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为ZBM1-63/10。

    - 自落式混凝土搅拌机 _JD150开关箱至自落式混凝土搅拌机 _JD150导线截面及开关箱内电气设备选择

- 计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.68

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×5.50/(1.732×0.38×0.68) = 12.29A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×16.50/(77.00×5.00) = 0.04mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为ZBM1-100/16。

    - 分1至第1组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择i)Ijs = 97.46A

- 选择导线

选择YJV3×25+2×16，空气明敷时其安全载流量为 116A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

- 选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-250/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。

    - 分2至第1组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择i)Ijs = 69.53A

- 选择导线

选择YJV3×16+2×10，空气明敷时其安全载流量为 87A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

- 选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-100/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 80A。

    - 分3至第1组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择i)Ijs = 56.73A

- 选择导线

选择YJV3×10+2×6，空气明敷时其安全载流量为 65A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

- 选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-100/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 80A。

    - 分4至第1组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择i)Ijs = 25.81A

- 选择导线

选择YJV3×4+2×2.5，空气明敷时其安全载流量为 38A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

- 选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ15-40/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 32A。

    - 分1进线及进线开关的选择i)计算电流

Kx = 0.70，Cosφ = 0.60

Ijs	=1.1×	Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)	=	1.1×0.70×(44.90×1)/(1.732×0.38×0.60)	=

87.56A

由于计算电流小于该分配箱下支线电流，所以取最大支线电流值：97.46A  ii)选择导线

按允许电压降：

S =1.1× Kx×Σ(PL)/C△U = 1.1×0.70×134.71/(77.00×5.00) = 0.27mm2

选择YJV3×16+2×10，空气明敷时其安全载流量为 87A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-250/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。

    - 分2进线及进线开关的选择i)计算电流

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.60

Ijs	=1.1×	Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)	=

1.1×0.70×(3.00×2+20.00×1+2.20×1+1.50×1+4.32×1+20.00×1+3.00×1)/(1.732×0.38

×0.60) = 111.18A

- 选择导线 按允许电压降：

S =1.1× Kx×Σ(PL)/C△U = 1.1×0.70×162.06/(77.00×5.00) = 0.32mm2

选择YJV3×25+2×16，空气明敷时其安全载流量为 116A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

- 选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-250/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。

    - 分3进线及进线开关的选择i)计算电流

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.60

Ijs	=1.1×	Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)	=

1.1×0.70×(4.00×2+2.20×2+4.00×2+0.52×2)/(1.732×0.38×0.60) = 41.80A

由于计算电流小于该分配箱下支线电流，所以取最大支线电流值：56.73A  ii)选择导线

按允许电压降：

S =1.1× Kx×Σ(PL)/C△U = 1.1×0.70×32.15/(77.00×5.00) = 0.06mm2

选择YJV3×6+2×4，空气明敷时其安全载流量为 48A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-100/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 80A。

    - 分4进线及进线开关的选择i)计算电流

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.60

Ijs	=1.1×	Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)	=	1.1×0.70×(5.50×3)/(1.732×0.38×0.60)	=

32.17A

- 选择导线

按允许电压降：

S =1.1× Kx×Σ(PL)/C△U = 1.1×0.70×16.50/(77.00×5.00) = 0.03mm2

选择YJV3×4+2×2.5，空气明敷时其安全载流量为 38A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

- 选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ5-50/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 40A。

    - 78#楼干导线截面及出线开关的选择i)选择导线截面

按导线安全载流量：

Kx = 0.60，Cosφ	= 0.60

Ijs	=1.1×	Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)	=	1.1×0.60×139.86/(1.732×0.38×0.60)	=

233.75A

按允许电压降：

S =1.1× Kx×Σ(PL)/C△U = 1.1×0.60×2797.21/(77.00×5.00) = 4.80mm2

选择YJV3×95+2×50，空气明敷时其安全载流量为 272A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

ii)选择出线开关

78#楼干出线开关选择DZ10-600/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 480A。

### 79#楼干线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择

（分5~分7）

      - 塔式起重机_QTZ63开关箱至塔式起重机_QTZ63导线截面及开关箱内电气设备选择

- 计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.70

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×44.78/(1.732×0.38×0.70) = 97.20A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×106.20/(77.00×5.00) = 0.28mm2

选择BV-3×16+2×6，空气明敷时其安全载流量为105A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ10-250/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。漏电保护器为DZ10L-100/3。

      - 高压水泵开关箱至高压水泵导线截面及开关箱内电气设备选择i)计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.70

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×20.00/(1.732×0.38×0.70) = 43.41A

- 选择导线

按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×60.00/(77.00×5.00) = 0.16mm2

选择BV-5×6，空气明敷时其安全载流量为55A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ15-63/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 49A。漏电保护器为ZBM1-100/50。

      - 潜水泵开关箱至潜水泵导线截面及开关箱内电气设备选择i)计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.70

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×2.20/(1.732×0.38×0.70) = 4.78A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×6.60/(77.00×5.00) = 0.02mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为ZBM1-63/10。

      - 插入式振动器_ZX70开关箱至插入式振动器_ZX70导线截面及开关箱内电 气设备选择

- 计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.68

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×1.10/(1.732×0.38×0.68) = 2.46A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×3.30/(77.00×5.00) = 0.01mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为ZBM1-63/10。

      - 平板振动器开关箱至平板振动器导线截面及开关箱内电气设备选择i)计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.68

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×2.00/(1.732×0.38×0.68) = 4.47A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×6.00/(77.00×5.00) = 0.02mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为ZBM1-63/10。

      - 双笼电梯开关箱至双笼电梯导线截面及开关箱内电气设备选择i)计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.70

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×20.00/(1.732×0.38×0.70) = 43.41A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×60.00/(77.00×5.00) = 0.16mm2

选择BV-5×6，空气明敷时其安全载流量为55A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ15-63/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 49A。漏电保护器为ZBM1-100/50。

      - 楼面照明开关箱至楼面照明导线截面及开关箱内电气设备选择i)计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.70

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×3.00/(1.732×0.38×0.70) = 6.51A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×9.00/(77.00×5.00) = 0.02mm2

选择BV-3×1+2×6，空气明敷时其安全载流量为19A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ5-20/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 16A。漏电保护器为ZBM1-63/10。

      - 办公照明开关箱至办公照明导线截面及开关箱内电气设备选择i)计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ = 1.00

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×15.00/(1.732×0.38×1.00) = 22.79A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×45.00/(77.00×5.00) = 0.12mm2

选择BV-3×1.5+1×6+1×1，空气明敷时其安全载流量为24A。

- 选择电气设备

选择开关箱内开关为DZ15-40/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 32A。漏电保护器为ZBM1-100/25。

      - 分5至第1组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择i)Ijs = 97.20A

- 选择导线

选择YJV3×25+2×16，空气明敷时其安全载流量为 116A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

- 选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-250/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。

      - 分6至第1组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择i)Ijs = 69.18A

- 选择导线

选择YJV3×16+2×10，空气明敷时其安全载流量为 87A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

- 选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ10-100/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 80A。

      - 分7至第1组电机的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择i)Ijs = 22.79A

- 选择导线

选择YJV3×4+2×2.5，空气明敷时其安全载流量为 38A。室外架空铜芯电缆线

按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

- 选择电气设备

选择分配箱内开关为DZ15-40/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 32A。

      - 分5进线及进线开关的选择i)计算电流

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.60

Ijs	=1.1×	Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)	=	1.1×0.70×(44.78×1)/(1.732×0.38×0.60)	= 87.31A

由于计算电流小于该分配箱下支线电流，所以取最大支线电流值：97.20A  ii)选择导线

按允许电压降：

S =1.1× Kx×Σ(PL)/C△U = 1.1×0.70×134.33/(77.00×5.00) = 0.27mm2

选择YJV3×16+2×10，空气明敷时其安全载流量为 87A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

iii)选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-250/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。

      - 分6进线及进线开关的选择i)计算电流

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.60

Ijs	=1.1×	Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)	=

1.1×0.70×(20.00×1+2.20×1+1.10×1+2.00×1+20.00×2+3.00×1)/(1.732×0.38×0.60)	=

133.18A

- 选择导线 按允许电压降：

S =1.1× Kx×Σ(PL)/C△U = 1.1×0.70×144.90/(77.00×5.00) = 0.29mm2

选择YJV3×25+2×16，空气明敷时其安全载流量为 116A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

- 选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ10-250/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 200A。

      - 分7进线及进线开关的选择i)计算电流

Kx = 0.70，Cosφ	= 0.60

Ijs	=1.1×	Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)	=	1.1×0.70×(15.00×1)/(1.732×0.38×0.60)	=

29.25A

- 选择导线 按允许电压降：

S =1.1× Kx×Σ(PL)/C△U = 1.1×0.70×45.00/(77.00×5.00) = 0.09mm2

选择YJV3×4+2×2.5，空气明敷时其安全载流量为 38A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

- 选择电气设备

选择分配箱进线开关为DZ5-50/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 40A。

      - 79#楼干导线截面及出线开关的选择i)选择导线截面

按导线安全载流量：

Kx = 0.60，Cosφ	= 0.60

Ijs	=1.1×	Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)	=	1.1×0.60×128.08/(1.732×0.38×0.60)	=

214.06A

按允许电压降：

S =1.1× Kx×Σ(PL)/C△U = 1.1×0.60×2561.56/(77.00×5.00) = 4.39mm2

选择YJV3×70+2×35，空气明敷时其安全载流量为 224A。室外架空铜芯电缆线按机械强度的最小截面为10mm2，满足要求。

ii)选择出线开关

79#楼干出线开关选择DZ10-600/3，其脱扣器整定电流值为Ir = 480A。

### 80#楼干线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择

（分8~分9）

      - 塔式起重机_QTZ80开关箱至塔式起重机_QTZ80导线截面及开关箱内电气 设备选择

- 计算电流

Kx 取 1.0，Cosφ	= 0.70

Ijs = Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ) = 1.0×58.19/(1.732×0.38×0.70) = 126.30A

- 选择导线 按允许电压降：

S = Kx×Σ(PL)/C△U = 1.0×138.00/(77.00×5.00) = 0.36mm2

选择BV-3×25+2×16，空气明敷时其安全载流量为138A。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/025004141242011100