是使污泥减量、稳定、无害化及综合利用。

- 确保水处理的效果，防止二次污染；

- 使容易腐化发臭的有机物稳定化；

- 使有毒有害物质得到妥善处理或利用；

- 使有用物质得到综合利用，变害为利。

- 按成分不同分：

污泥：以有机物为主要成分。其主要性质是易于腐化发臭，颗粒较细，比重较小（约为

~），含水率高且不易脱水，属于胶状结构的亲水性物质。初次沉淀池与二次沉淀池的沉淀物均属污泥。

沉渣：以无机物为主要成分。其主要是颗粒较粗，比重较大（约为2 左右），含水率较低且易于脱水，流动性差。沉砂池与某些工业废水处理沉淀池的沉淀物属沉渣。

- 按来源不同分：

初次沉淀污泥（也称生污泥或新鲜污泥）：来自初次沉淀池。

剩余活性污泥（也称生污泥或新鲜污泥）：来自活性污泥法后的二次沉淀池。腐殖污泥（也称生污泥或新鲜污泥）：来自生物膜法后的二次沉淀池。

消化污泥（也称熟污泥）：生污泥经厌氧消化或好氧消化处理后的污泥。

化学污泥（也称化学沉渣）：用化学沉淀法处理污水后产生的沉淀物。例如，用混凝沉淀法去除污水中的磷；投加硫化物去除污水中的重金属离子；投加石灰中和酸性污水产生的沉渣以及酸、碱污水中和处理产生的沉渣等均称为化学污泥。

- 城市污水厂污泥的特性见表8-1

表 8-1 城市废水厂污泥的性质和数量

| 污泥种类 | 污泥量 g/（） | 含水率 % | 相对密度 | 比阻 s2/g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉砂池沉渣 | （L/m3） | 60 |  |  |
| 初沉池污泥 | 14~25 | 95~ | ~ | （~）×1010 |
| 活性污泥法污 泥 | 7~19 | 96~98 |  | ×1010 |

生物膜法污泥

10~21

~

~

(1)污泥含水率：污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。 1 污泥中水的存在形式有：

空隙水，颗粒间隙中的游离水，约 70%，可通过重力沉淀（浓缩压密）而分离；

毛细水，是在高度密集的细小污泥颗粒周围的水，由毛细管现象而形成的，约20%，可通过施加离心力、负压力等外力，破坏毛细管表面张力和凝聚力的作用力而分离；

颗粒表面吸附水和内部结合水，约10%。表面吸附水是在污泥颗粒表面附着的水分，起 附着力较强，常在胶体状颗粒，生物污泥等固体表面上出现，采用混凝方法，通过胶体颗粒 相互絮凝，排除附着表面的水分；内部结合水，是污泥颗粒内部结合的水分，如生物污泥中 细胞内部水分，无机污泥中金属化合物所带的结晶水等，可通过生物分离或热力方法去除。

通常含水率在 85%以上时，污泥呈流态；65%~85%时呈塑态；低于 60%时则呈固态。2 污泥体积、重量及所含固体物浓度之间的关系：

V /V =W /W =（100-p ）/（100-p ）=C /C	（8-1）

1	2	1	2	2	1	2	1

式中： p 、V 、W 、C ——污泥含水率为p 时的污泥体积、重量与固体物浓度；

1	1	1	1	1

p 、V 、W 、C ——污泥含水率为p 时的污泥体积、重量与固体物浓度；

2	2	2	2	1

说明：式（8-1）适用于含水率大于65%的污泥。因含水率低于65%以后，体积内出现很多气泡，体积与重量不在符合式（8-1）的关系。

例题 8-1：污泥含水率从%降低至 95%时，求污泥体积。解：由式（8-1）

V = V （100-p ）/（100-p ）= V （）/（100-95）=（1/2）V

2	1	1	2	1	1

可见污泥含水率从%降低至 95%时，污泥体积减少一半。

- 挥发性固体（或称灼烧减重）和灰分（或称灼烧残渣）：挥发性固体近似地等于有机物含量；灰分表示无机物含量。

- 可消化程度：表示污泥中可被消化降解的有机物数量。

消化对象：污泥中的有机物。一部分是可被消化降解的（或称可被气化，无机化）；另一部分是不易或不能被消化降解的，如脂肪、合成有机物等。

消 化 程 度 的 计 算 公 式 ：  Rd=[1- （  pV2pS1   ）  / （  pV1pS2   ） ]	× 100

（8-2）

式中：Rd——可消化程度，%；

p	、p ——分别表示生污泥及消化污泥的无机物含量，%；

S1	S2

p	、p ——分别表示生污泥及消化污泥的有机物含量，%。

V1	V1

消化污泥量的计算公式：V = V（100-p ）/（100-p ）[（1- p

/100）+ p

/100（1- R /100）]

（8-3）

d	1	1

d	V1	V1	d

式中：V ——消化污泥量，m3/d；

d

p ——消化污泥含水率，%，取周平均值；

d

V ——生污泥量，m3/d；

1

p ——生污泥含水率，%，取周平均值；

1

p ——生污泥有机物含量，%；

V1

R ——可消化程度，%，取周平均值；

d

- 湿污泥比重与干污泥比重：

湿污泥重量等于污泥所含水分重量与干固体重量之和。湿污泥比重等于湿污泥重量与同体积的水重量之比值。干固体物质包括有机物（即挥发性固体）和无机物（即灰分）。确定湿污泥比重和干污泥比重，对于浓缩池的设计、污泥运输及后续处理，都有实用价值。

经综合简化后，湿污泥比重（γ）和干污泥比重（γ ）的计算公式分别为：

s

γ=（100γ	）/[γ	p+（100-p）]	（8-4）

s	s

或γ=25000/[250p+（100-p）（100+）]	（8-8）

γ =250/（100+）	（8-7）

s

式中：γ——湿污泥比重；

γ ——污泥中干固体物质平均比重，即干污泥比重；

s

p——湿污泥含水率，%；

p ——污泥中有机物含量，%；

V

- 污泥肥分：污泥中含有大量植物生长所必需的肥分（N、P、K）、微量元素及土壤改良剂（有机腐殖质）。我国城市污水处理厂各种污泥所含肥分见表8-2。

表 8-2 我国城市污水处理厂污泥肥分表

污泥类别

总氮 %

磷（以P O 计）%

2 5

钾（以K O 计）%

2

有机物 %

初沉污泥

2~3

1~3

~

50~60

活性污泥

~

~

~

60~70

消化污泥

~

~

25~30

- 污泥重金属离子含量：污泥中重金属离子含量，决定于城市污水中工业废水所占比例

及工业性质。污水经二级处理后，污水中重金属离子约有50%以上转移到污泥中。若污泥作为肥料使用时，要注意重金属是否超过我国农林业部规定的《农用污泥标准》（GB4284-84）。表 8-3 列举我国北京、上海、天津、西安、兰州、沈阳、黄石等几个城市污水处理厂污泥中重金属含量的范围。

重金属离子名称

含量范围

农林业部农用污泥

酸性土壤PH＜

标准（GB4284-84）

中性和碱性土

壤 PH≥

表 8-3 我国城市污水处理厂污泥中重金属成分及含量

| Hg 汞 | Cd 镉 | Cr 铬 | Pb 铅 | As 砷 | Zn 锌 | Cu 铜 | Ni 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~ | ~ | ~ | 85~ | ~ | 300~ | 55~ | 30~ |
| 138 |  | 540 | 2400 | 560 | 1119 | 460 |  |
| 5 | 5 | 600 | 300 | 75 | 500 | 250 | 100 |
| 15 | 20 | 1000 | 1000 | 75 | 1000 | 500 | 200 |

- 污泥量计算

- 初次沉淀污泥量和二次沉淀污泥量的计算公式：

V=100C ηQ/1000（100-p）ρ	（8-9）

0

式中：V——初次沉淀污泥量，m3/d；          Q—— 污 水 流 量 ，m3/d； η——去除率，%；（二次沉淀池η以 80%计）

C ——进水悬浮物浓度，mg/L；

0

P—— 污 泥 含 水 率 ，%；     ρ——沉淀污泥密度，以 1000kg/m3 计。

- 剩余活性污泥量的计算公式：

Q =ΔX/fX	（4-113）

s	r

式中：Q ——每日从系统中排除的剩余污泥量，m3/d；

s

ΔX——挥发性剩余污泥量（干重），kg/d； f=MLVSS/MLSS，生活污水约为，城市污水也可同此； Xr——回流污泥浓度，g/L。

- 消化污泥量的计算公式：见公式（8-3）。

- 污水处理厂干固体物质平衡：

污水处理厂内部存在着固体物质的平衡问题，通过固体物质的平衡计算，有助于污泥处理系统的设计与管理。污水处理厂固体物质平衡的典型计算，可根据图8-1 进行。（见 P332 图 8-1）

设原污水悬浮物X 为 100，初次沉淀池悬浮物去除率以 50%计，二次沉淀池去除率以 80%

0

计，悬浮物总去除率总去除率为90%。各处理构筑物固体回收率为：浓缩池为r  =90%；消化

1

池为 r =80%；悬浮物减量为 r =30%；机械脱水为 r =95%（预处理所加混凝剂的固体量略去不

2	g	3

计）。因此其平衡式为：

进入污泥浓缩池的悬浮物量：X =ΔX+X	（8-10）

1	R

X =Xˊ + Xˊ + Xˊ	（8-11）

R	2	3	4

式中：X ——进入浓缩池的固体物量；

1

ΔX——初次沉淀池排泥的悬浮物量加二次沉淀池剩余污泥中的悬浮物量；

X ——等于浓缩池上清液含有的悬浮物量Xˊ ，消化池上清液悬浮物量 Xˊ ，机械脱

R	2	3

水上清液悬浮物量Xˊ 的总和。

4

进入消化池的悬浮物量：X = X	r	（8-12）

2	1	1

浓缩池上清液悬浮物量：Xˊ = X （1- r ）	（8-13）

2	1	1

消化池悬浮物减量：G= X r = X	r r	（8-14）

2 g	1	1 g

进入机械脱水设备的悬浮物量：X =（X -G）r	（8-15）

3	2	2

消化池上清液悬浮物量：Xˊ =（X -G）（1- r ）	（8-16）

3	2	2

脱水泥饼固体物量：X = X	r

4	3	3

机械脱水上清液含有的悬浮物量：Xˊ = X （1- r ）	（8-17）

4	3	3

回流至沉砂池前的上清液中所含悬浮物总量：

X =Xˊ + Xˊ + Xˊ	= X （1- r r -r r r r r r r ）

R	2	3	4	1	1 g	1 2 3+ 1 2 3 g

（X - X ）/ X = r r +r r r r r r r =ΔX/ X

1	R	1	1 g	1  2  3-  1  2 3 g	1

X =ΔX/ r [r +r r （1-r ）]	（8-18）

1	1	g	2 3	g

- 污泥输送的方法：管道输送（重力管道和压力管道）；卡车；驳船等。

管道输送：适用于污泥输送的目的地相当稳定；污泥的流动性能较好，含水率较高；污泥所含油脂分成较少，不会粘附于管壁缩小管径增加阻力；污泥的腐蚀性低，不会对管材造成腐蚀或磨损；污泥的流量较大，一般应超过 30m3/h。优点， 卫生条件好，没有气味与污泥外溢，操作方便并利于实现自动化控制，运行管理费用低。缺点，一次性投资大，一旦建成后，输送的地点固定，较不灵活。

卡车输送：适用于中、小型污水处理厂，不受运输目的地的限制，也不受污泥性质、含水率的影响，也不需经过中间转运，可以随着季节的变化或地点的变化， 把污泥直接运到进行利用或处理的地方。优点，方便灵活。缺点，运费较高。

驳船输送：适用于不同含水率的污泥。优点，灵活方便，运行费用低。缺点， 需设中转站。

对管道、卡车、驳船输送综合经济比较列于表 8-4。表 8-4	管道、卡车、驳船输送综合经济比较表

|  | 建设投资 | 运行管理费 | 输送 1m 的成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道输送 | 1 | 1 | 1 |
| 驳船输送 | ~ | ~ | 6 |
| 卡车输送 | ~ | ~ | 30 |

注：以管道输送的建设投资、运行管理费及每输送 1m 距离的成本为“1“单位。

- 污泥输送设备：

输送污泥用的污泥泵在构造上必须满足不易被堵塞与磨损，不易受腐蚀等基本条件。常见的有隔膜泵、旋转螺栓泵、螺旋泵、混流泵、多级柱塞泵和离心泵等。

- 污泥流动的水力特性：

污泥在含水率较高（高于99%）的状态下，属于牛顿流体，流动的特性接近于水流。随着固体浓度的增高，污泥的流动显示出半塑性或塑性流体的特性，必须克服初始剪力以后才 能开始流动。污泥流动的下临界速度约为s，上临界速度约为 m/s。污泥压力管道的最小设计流速为~ m/s。

- 压力输泥管道的沿程水头损失（见 P336 公式（8-19）和表 8-4）

- 压力输泥管道的局部水头损失（见 P337 公式（8-20）和表 8-5）

污泥处理方案的选择，应根据污泥的性质与数量；投资情况与运行管理费用；环境保护要求以及有关法律与法规；城市农业发展情况及当地气候条件等情况，综合考虑后选定。

- 生污泥→浓缩→消化→自然干化→最终处置

- 生污泥→浓缩→自然干化→堆肥→最终处置

- 生污泥→浓缩→消化→机械脱水→最终处置

- 生污泥→浓缩→机械脱水→干燥焚烧→最终处置

- 生污泥→湿污泥池→最终处置

- 生污泥→浓缩→消化→最终处置

第（1）、（3）、（6）方案，以消化处理为主体，消化过程产生的生物能即沼气（或称消化气、污泥气），可作为能源利用，如用作燃料或发电；第（2）、（5）方案是以堆肥，农用为主，当污泥符合农用肥料条件及附近有农、林、牧或蔬菜基地时可考虑采用；第（4）方案是以干燥焚烧为主，当污泥不适于进行消化处理、或不符合农用条件，或受污水处理厂用地面积的限制等地区可考虑采用。焚烧产生的热能，可作为能源。污泥最终处理方法包括作为肥料施用于农田、森林、草地或沙漠改良；填地或投海；作为能源或建材；焚烧等。

不同脱水方法及脱水效果列于表 8-7。表 8-7 不同脱水方法及脱水效果表

| 脱水方法 | 脱水装置 | 脱水后含水率% | 脱水后状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓缩法 | 重力浓缩、气浮浓缩、离心浓缩 | 95~97 | 近似糊状 |
| 自然干化法 | 自然干化场、晒砂场 | 70~80 | 泥饼状 |
| 机 真空吸滤法 | 真空转鼓、真空转盘等 | 60~80 | 泥饼状 |

械

压滤法

板框压滤机

45~80

泥饼状

脱

滚压带法

滚压带式压滤机

78~86

泥饼状

水

离心法

离心机

80~85

泥饼状

干燥法

各种干燥设备

10~40

粉状、粒状

焚烧法

各种焚烧设备

0~10

灰状

- 污泥浓缩的目的是降低污泥含水率，减少污泥体积，以利于后续处理与利用。

- 常用浓缩方法的特点见表 8-8。表 8-8 常用污泥浓缩方法及比较

浓缩方法 重力浓缩法

优点

贮泥能力强，动力消耗小；运行费用低，操作简便

缺点

占地面积较大；浓缩效果较差，浓缩后污泥含水率高；易发酵产生臭气

适用范围

主要用于浓缩初沉污泥；初沉污泥和剩余活性污泥的混合污泥

气浮浓缩法 占地面积小；浓缩效果

较好，浓缩后污泥含水率较低；能同时去除油脂，臭气较少

占地面积、运行费用小于重力浓缩法；污泥贮存能力小于重力浓缩法；动力消耗、操作要求高于重力浓缩法

主要用于浓缩初沉污泥；初沉污泥和剩余活性污泥的混合污泥。特别适用于浓缩过程中易发生污泥膨胀、易发酵的剩余活性污泥和生物膜法污泥

离心浓缩法 占地面积很小；处理能

力大；浓缩后污泥含水率低，全封闭，无臭气发生

专用离心机价格高；电耗是气浮法的 10 倍；操作管理要求高

目前主要用于难以浓 缩的剩余活性污泥和 场地小，卫生要求高， 浓缩后污泥含水率很 低的场合

- 原理：重力浓缩是一种重力沉降过程，依靠污泥中的固体物质的重力作用进行沉降与压密。

- 分类：根据运行情况分为间歇式和连续式两种。

间歇式重力浓缩池：是一种圆形水池，底部有污泥斗。工作时，先将污泥充满全池，经静置沉降，浓缩压密，池内将分为上清液、沉降区和污泥层，定期从侧面分层排出上清液， 浓缩后的污泥从底部泥斗排出。（见 P347 图 8-15）间歇式浓缩池主要用于污泥量小的处理系统。浓缩池一般不少于两个，一个工作，另一个进入污泥，两池交替使用。

连续式重力浓缩池：分为竖流式和辅流式两种。其运行基本工作状况及固体与液体平衡关系（见 P339 图 8-6）。剩余活性污泥经浓缩池中心管流入，入流污泥流量及其固体浓度分

别以 Q 、C 表示。上清液由溢流堰溢出称为出流，其流量与固体浓度分别以Q 、C 表示。浓

0	0	e	e

缩污泥从池底排出称为底流，底流流量与固体浓度分别以 Q 、C 表示。浓缩池中存在着三个

u	u

区域，即上部澄清区；中间阻滞区（当污泥连续供给时，该区的固体浓度基本恒定，不起浓缩作用，但其高度将影响下部压缩区污泥的压缩程度）；下部为压缩区。单位时间内进入浓缩池的固体重量，等于排出浓缩池的固体重量（上清液所含固体重量忽略不计）。通过浓缩  池任一断面的固体通量，由两部分组成，一部分是浓缩池底部连续排泥所造成的向下流固体 通量；另一部分是污泥自重压密所造成的固体通量。

连续式重力浓缩池的基本构造（见P346 图 8-12）。其特点是装有与刮泥机一起转动的垂直搅拌栅，能使浓缩效果提高 20%以上。因为搅拌栅通过缓慢旋转（圆周速度 2~20cm/s），可形成微小涡流，有助于颗粒间的凝聚，并可造成空穴，破坏污泥网状结构，促使污泥颗粒 间的空隙水与气泡逸出。

- 设计要点：

小型污水处理厂采用方形或圆形间歇式浓缩池；大、中型污水处理厂采用竖流式和辐流式连续式浓缩池；

间歇式浓缩池的主要设计参数是水力停留时间，停留时间由试验确定。时间过短，浓缩效果差；过长会造成污泥厌氧发酵。无试验数据时，可按12~24h 设计。当以浓缩后的湿污泥作肥料时，污泥浓缩和贮存可采用方或圆形湿污泥池，有效水深采用 1~，池底坡，坡向一端。

连续式浓缩池的主要设计参数有：固体通量和水力负荷。有效水深采用 4m，竖流式有效水深按沉淀部分的上升流速不大于s 进行复核。池容积按浓缩 10~16h 核算。当采用定期

排泥时，两次排泥间隔可取 8h。

浓缩池的上清液应回送初沉池或调节池重新处理。

- 设计计算：

浓缩池表面积F：选定固体通量，计算浓缩池表面积Fˊ ，与用水力负荷计算的浓缩池

S

表面积Fˊ 进行比较，取其大者。

W

按固体通量，计算浓缩池表面积Fˊ （m2）：Fˊ =Qω/q

s	s	s

按水力负荷计算的浓缩池表面积Fˊ （m2）：Fˊ =Q/q

w	w	w

则 F=max（Fˊ ，Fˊ ）

s	w

式 中 ：Q—— 污 泥 量 ，m3/d； ω——污泥含固量，kg/m3；

q ——选定的固体通量，kg/（）；

s

q ——水力负荷，m3/（）；

w

浓缩池有效池容W 和停留时间t：根据确定的池表面积F，计算浓缩池的有效容积Wˊ， 根据 Wˊ复核污泥在池中停留时间tˊ。若 tˊ大于 10~16h，则修定固体通量，重新计算上述各值，最终确定浓缩池设计表面积F、有效容积W 和停留时间t。

计算有效容积Wˊ（m3）：Wˊ=Fh

2

复核停留时间tˊ（h）：tˊ= Wˊ/Q

式中：h ——有效水深，m。

2

- 运行管理：

在浓缩池的运行管理中，应经常对浓缩效果进行评价，并随时予以调节。浓缩效果通常用浓缩比（排泥浓度/入流污泥浓度）、固体回收率（浓缩到排泥中的固体/入流总固体）和 分离率（上清液量/入流污泥量）三个指标进行综合评价。一般来说，浓缩初沉污泥时，浓缩比应大于 2，固体回收率应大于 90%；浓缩活性污泥与初沉污泥组成的混合污泥时，浓缩比大于 2，分离率应大于 85%。如果某一指标低于以上数值，应分析原因，检查进泥量是否

合适，控制的q 是否合理，浓缩效果是否受到了温度等因素的影响。

s

- 原理：采用压力溶气浮选方法，通过压力溶气罐溶入过量空气，然后突然减压释放出大量的微小气泡，并附着在污泥颗粒周围，使其相对密度减小而强制上浮，从污泥表层获得 浓缩。

- 适用条件：适用于相对密度接近1 的活性污泥的浓缩污泥，如活性污泥（相对密度），

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/025004342124011114