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一、工程概况
1.1 建设概况
1、工程名称：山东华春现代生物医药产业基地项
2、工程地点：潍坊市央子镇滨海经济开发区
3、建设单位：新疆华春生物药业股份有限公司
4、设计单位：山东省医药工业设计院
5、勘察单位：山东潍坊正元建设工程有限责任公司
6、质量标准：合格或合格以上
1.2 编制依据
1、本工程合同文件、岩土工程详细勘察报告及现有图纸
2、国家及当地建设行政主管部门颁发的有关标准和文件
3、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2002）
4、《建筑基坑工程监测技术规程》（GB 50497-2009）
5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；
6、《建筑施工安全检查标准》JGJ33-2001；
7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；


1.3 工程概况
消防水池及泵房位于厂区仓库七北侧，长33.1米，宽28.9米，深5.1米，具体布置为一个消防泵房，两个消防水池及两个生活水池，水池及泵房局部集水坑深度开挖深度达到6.6米，基坑实际平均开挖深度是6.1米，开挖土方量约7290立方米。
1.4 工程特点
消防水池及泵房底标高为-4.5，底板厚度为500mm，壁厚300mm，混凝土等级为C40，混凝土抗渗等级S6，水池垫层为100mm厚C25素混凝土，侧模采用MU10.0灰砂砖， M5.0水泥；边坡采用1：0.5进行放坡。由于泵房和消防水池部分排水沟及集水坑较深，需要采用开挖集水坑时采用局部人工挖土的方式进行挖土作业。
1.5 施工部署
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1、本工程基坑土方开挖总工艺流程为：

测量放线定位 → 基坑挖土至标高-4.50米 → 集水坑、排水沟采用人工挖土→ 消防水池底板施工 →  消防水池外壁施工 →  消防水池顶板施工 →  土方回填。
2、基坑土方开挖外运
（1） 根据概算书，场地土总挖方量约7390立方米。由于基坑开挖土方量不大，采用从西往东开挖。
（2） 基坑边坡采用50%自然放坡，运土时采用20°运土坡道向外运土，运土坡道宽度为3500mm。
（3） 土方开挖采用挖掘机开挖的方式，并配合人工清挖边坡面。现场拟配备
1台反铲挖掘机开挖；另用4台二十五吨自卸汽车外运，每天挖运土方计算式为： 每台自卸车运土量×每小时装运车辆台数×每天作业时间（小时） 20.0m3/台车×4台次/小时×12小时（早上7时～晚上7时）=960.0m3
在7.6天内可开挖完成。
1.6 施工准备工作
1、测量人员做好技术准备,提前定好外围控制线,并随时跟踪挖土标高，加强标高控制,严禁超挖.
2、技术部门应对现场施士人员做出明确交底,画出集水坑等位置局部详图,确保位置准确。
3、施工前土方组长向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。
4、了解施工机械设备的技术参数与性能。
5、做好施工场地的通平工作。
6、按照施工图及建设单位提供的控制轴线准确测出水池外围线,并将水池周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。
7、根据现场平面布置,接通场地施工、生活用电、用水:钢材、水泥、砂石及时到位，及时进行相关检验。
8、设置地面排水沟：在水池开挖边线四周设置明排水沟，防止地面水流入基坑。
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9、根据建设单位提供的下水道(场内排水出口)及时做好场地内部排水系统。


二、施工总平面布置及说明
2.1 施工总平面布置图
根据现场条件，消防水池土方开挖剖面图见附图。
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土方开挖平面布置图
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[image: ]土方开挖平面剖面图


三、土方开挖技术措施
3.1 拟投入的主要机械设备及劳动力计划

[image: ]主要机械设备计划一览表

	序号
1
2
	机械设备名称
水准仪经伟仪
	型号/规格
	单位
台台
	数量
1
1
	备注

测量使用

	3
4
	柳工 920D 型挖掘机
运土车辆
	1.4m3斗容
	台
辆
	2
4
	
土方使用




[image: ]劳动力需要量计划

	序号
	土方开挖、运输施工工种
	人数
	备注

	1
	挖掘机司机
	2
	

	2
	运输车司机
	4
	

	3
	基坑清土工人
	8
	

	4
	钢筋工
	8
	

	5
	泥水工
	8
	




3.2 基坑土方挖运
1、本工程拟采用 1 台柳工 920D 型挖掘机（斗容：1.4 立方米）挖土，4 台自卸
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汽车运土，挖土时随挖随运，不得放置在边坡上，挖出来的土方通过自卸汽车运走。
2、由于本工程该地下土质主要为沙土，为了边坡的稳定，减少边坡的自重，防止边坡塌方采用放坡，放坡坡度为 50%。
3、机械挖土，由于开挖深度较深，土方开挖分 2 层开挖，随挖土随修整边坡。在开挖至距离坑底 500mm 以内时，测量人员抄出 500mm 水平线，在基槽底钉上水平标高小木桩，在基坑内抄若干个基准点，拉通线找平。预留 200mm 土层人工清理。 4、机械开挖至最后一步时，测量人员随即放出基础承台、条基线，由人工挖除
200mm 预留土层、并清理整平，及时进行钎探记录。
5、开挖注意事项：
1） 清底人员必须根据设计标高做好清土工作，因机械开挖预留 200mm 至坑底， 为保护坑底，坑底必须预留 200mm 余土进行人工开挖清理。
2） 机械开挖过程中以及时停置和进出场应注意安全，随时配合挖土做好现场清洁工作，做到文明施工。
6、异常情况处理：
开挖过程中，施工人员要随时注意观察基坑土质变化及边坡稳定情况，出现异常情况，立即上报。
1） 场内如果有淤泥软弱夹层，应将於泥全部清除干净，用砂石分层夯实至设计标高。
2） 开挖过程中如遇滑坡迹象，应立即暂停施工，在转移工人的同时，将滑坡现场进行封锁，测量人员根据滑坡现场进行封锁，测量人员根据滑坡迹象设置观测点， 以便观测坡体平面及竖向位移，为应急措施提供重要的原始资料。
3.3 土方回填施工要求
1、填土前应将坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净，基坑回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、杂物、及积水清除干净。
2、检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填士的含水量是否在控制的范围内:如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施:如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。
3、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。
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一般蛙式打夯机每层铺土厚度为 200～250mm，
4、回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓"水夯"法。
5、坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。较长的管沟墙,应采用内部加支撑的措施,然后再在外侧回填土方。
6、回填管沟土时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填士夯实:并应由管道两侧同时进行，直至管顶 50cm 以上时，在不损坏管道的情况下， 方可采用打夯机夯实。在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围应回填细料。
7、回填土每层夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后,再进行上层的铺土.
8、修平找平,填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准的地方,及时依线铲平,凡低于标准高程的地方,应补土夯实.
3.7 基坑开挖验收
①基坑开挖验收允许偏差与检验方法见表-1。基坑允许偏差与检验方法	表-1
 (
序号
项
目
允许偏差（mm）
检验频率
范围
检验方法
1
坑底高程
+10;
-20
点数
5
用水准仪
2
纵横轴线
50
每段基
坑或长
50m
2
用经纬仪、纵横向各测
3
基坑尺寸
不小于设计
4
用尺量、每边各计 
1
 点
4
基坑边坡
设计的 
5%
4
用皮度尺量
)



 (
项目
序
号
1
项目
基坑允许偏差或允许值
检验方法
标高
-50mm
水准仪
主控
项目
2
长度、宽度（
由设计中心线向两
边量）
+200mm
-50mm
经纬仪用钢尺量
3
边坡
设计要求 
1：0.33
一般
项目
1
表面平整度
20mm
观察或用坡度尺检查
用 
2m
 靠尺和木形塞尺检
查
)土方开挖工程质量标准
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 (
2
基底土性
设计要求：粗砂层
观察或土样分析
)②基坑验槽符合下列规定

基坑开挖完成后，报监理邀请设计、业主、等单位共同进行基底验槽，核查基底的地质条件、办理隐检手续。及时进行垫层施工，以防止基底软化或岩层进一步风化。如不符，应按监理工程师的指令采取措施进行处理。
基底验槽情况，详细记入地基检验表，由监理工程师签认后，归入工程技术档案。
四、施工安全及文明施工措施

4.1 施工安全措施
4.1.1 施工安全管理
1、为切实保证施工人员的安全，牢固树立“安全第一”的思想，坚持对职工进行安全施工教育，提高他们的自保、互保意识。进场后必须遵守现场纪律。
2、严格执行各项安全操作规程，施工前实行逐级安全技术交底，在施工过程中， 坚持督促检查，发现隐患及时解决。
3、对“临边”认真做好防护工作，按要求设置不同的防护设施。所有防护设施如需要临时拆移，要经施工负责人核准，并采取其它措施补救，完毕后应立即恢复。
4、工地各部位按规定悬挂安全标志，危险地段和部位除设置防护设施外，夜间还要设红灯示警。
5、基坑较深，护栏外侧满挂安全网，防止坠物落入基坑。
6、坚持使用安全工具，配带安全帽要符合安全要求。
7、教育职工立足本职工作，非本职工作范围以外的机械设备不得随意乱动。特殊工种要坚持持证上岗。
8、模板作业必须按规定的程序进行，未固定前不得进行下一道工序。
9、进场材料、工具要按施工总平面布置图规定的位置堆放，垃圾、建筑余坭不
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得从上向下抛掷，应有组织运送。
10、 基坑安全
（1） 基坑支护及开挖技术较复杂，而又涉及不安全因素较多工程开工前必须编制专项安全技术措施。
（2） 沿基坑周边设置安全围栏、立杆、横杆均采用φ18钢筋，栏杆高1100，上中下共四道水平管，外挂安全网。
（3） 应经常注意基坑周围排水管道有无渗漏，发现管道渗漏要立即封堵，以免留下后患。
（4） 基坑开挖必须严格按施工组织设计进行，不得超挖，土方开挖应配合支护结构的施工，开挖应设专人指挥，并向司机作工作状况交底。
（5） 对基坑围护结构要搞好监测和维护。
4.1.2 施工用电安全
（1） 施工用电要有专项的施工组织设计。
（2） 用电由有相应专业资质的持证人员管理，对用电过程发现的问题应及时报告和解决。
（3） 项目现场的施工临时用电按有关规定要求建立安全技术档案。
（4） 各种机电设备经调试正常，方可使用，严禁违章作业，所有机电设备均装上漏电保护装置，实行一机一闸一漏电保护开关。
（5） 对手持电动工具和潜水泵等，必须装上灵敏度高的漏电保护。
（6） 施工现场临时用电、线路敷设采用三相五线制。所有动力机械应接地， 严禁使用破损或绝缘性能不良的电线，严禁电线随地拉，橡皮线通过走道等位置时，必须加设套管。所有电制箱均采用公司制订的统一铁制箱。
（7） 所有开关、漏电开关、熔丝荷载必须与设备额定电流相符，严禁使用铜线代替熔丝。
（8） 加强夜间照明管理，除确保施工部位有规定的亮度外，照明用具离地不低于2.5m，每一分隔应设漏电保护开关和电闸。
4.1.3 施工机械使用安全
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