# 目录

（一）、编制说明

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国安全生产法》

《建设工程安全生产管理条例》

《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》

《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2004

《非生产用水、用电、用汽管理办法》Q/HFD－215－06.06－2006

《工程项目管理制度》Q/HFD－211－10.01－2006

《照明、电焊和临时电源箱管理制度》Q/HFD－212－10.13－2006

《起重电动工具管理制度》

《防止电力生产重大事故地二十五项重点要求》Q/HFD－110－00.28－2006

《中国电力投资集团公司电力生产安全工作规程》

××发电厂工程档案和资料

其他国家、行业相关地法律法规和中电投集团公司、电厂地管理标准、规定等.

# （二）、工程概况

××××发电厂位于××××市境内.为贯彻落实国家环保政策,2×125MW 机组（其中一台为 135MW）已关停,现准备进行拆除.

## 1、工程简介

××××发电厂两台机组（××电网编号为#210、#211）分别于 1988 年 06 月 29 日和 1989 年 08 月 17 日投产发电（#211 机组通流部分改造增容至 135MW 后于 2002 年 10

月 28 日投产）.#210 机组于 2008 年 4 月 22 日停机,#211 机组于 2009 年 1 月 22 日正式停机.两台机组从投产到停止运行,共启停次数：#210 机 236 次,#211 机 239 次,大修：#210机 7 次,最后一次大修为 2004 年 3 月,#211 机 8 次,最近地一次大修为 2008 年 2 月.三大主机均为上海生产,汽轮机由上海汽轮机厂生产,锅炉由上海锅炉厂生产,发电机由上海电机厂生产.

## 2、工程范围

1×125MW+1×135MW 机组汽轮机本体,凝结器,给水泵,除氧器,高低加装置等及其辅

助设备；发电机、励磁机,#17、#5 公变等及其辅助设备；锅炉本体、汽包、送风机、引风机、球磨机、排粉机、制粉系统、除尘装置、脱硫装置等及其辅助设备；机组地热控装置； #1、#2、#5 龙抓以及部分输煤设备、机械、油库设备（含输油管道）； 化学制水、炉内加药、汽水取样设备、油处理油罐等及其辅助设备；机组所属地各类管道、阀门等

（详见#210、#211 机组设备处置拆除范围及清单）.

两台机组电气控制楼及设备、升压站、循环水泵房、发电机开关小室、中性点小室、整流柜室、6KV 和 380V 厂用电室、机房内照明及检修电源箱、厂区内消防水系统等及其所属设备不在本次招标范围内；所有电缆沟、电缆隧道、主控室至厂用电室电缆桥架、集控室 DCS 电缆层电缆、公用十四段至公用四段电缆桥架、机房内照明及检修电源电缆、平台、楼梯、栏杆和沟道盖板等不在本招标范围内.

## 3、工程难点

  - 拆除施工单位应具有拆除地相应资质,严禁将工程整体转包.

  - 拆除施工人员应经过培训 ,合格后才能进入施工现场 ,特种作业人员需持证上

岗.

  - 严格按拆除范围进行施工,对可能影响正在使用设备或建（构）物要采取相应地

保护措施,如化学水处理生活水母管仍在运行,拆除设备时需对该管道严加保护.在拆除作业前,应检查建筑物内各类管线情况,确认全部切断（或隔离）后方可施工.

  - 对指定地保护性拆除设备应做到保护性拆除,保护性拆除地设备存放在指定地地点保管.热控设备电缆必须从集控室盘柜端子排外侧开始向外拆除.

  - 拆除管道及容器时,必须查清其残留物地种类、化学性质,采取相应措施后,才可进行拆除施工.

  - 要做好拆除工地地防尘降噪工作,避免造成环境污染；

  - 对地下地还在使用地各类管线、检查井、雨水井、污水井应采取相应地保护措

施.

  - 因 13.8KV 硬母线仍在正常运行,要确保不出现掉落物品到母线上,以及车辆在

母线下方通过时必须保证足够地安全距离,严防出现母线短路、放电等到事故.

# （三）、施工组织机构和劳动力计划

## 1、施工组织机构

### 投标人组织机构框图（略）

  - 项目组织机构

项目经理

项目总工

质量管理科

工程技术科

安全监察科

经营管理科

锅炉施工队

电控施工队

机械施工队

汽机施工队

外围设备施工队

组织机构管理

我联合体（××省火电建设公司、××物资回收有限公司）在××发电厂1×125MW

＋1×135MW 机组机拆除及资产处置工程中,实行项目经理负责制 ,项目经理全权负责项目部地工作,选派地项目经理具有丰富地电厂拆除和项目管理经验 ,管理人员和工作人员地选择按下列原则进行：

    - ××火电建设公司为联合体主办单位 ,承担安装工程设备地拆除施工任务；×

×城南物资回收有限公司为联合体成员单位 ,承担设备地处置及物资回收任务 .

    - 参与施工地人员具有精湛地专业水平、良好地职业道德、团结协作地奉献精神.

    - 参与施工和管理地所有人员在进入本工程施工前均经岗位职责、专业技术、质量意识地教育和培训,并全部进行考核,合格人员方能进入本工程施工；

    - 起重、操作、架子搭设、电工、明火作业、以及安全管理人员均由安全监察部门进行特殊作业人员上岗资格培训 ,经考试合格后方可持证上岗 ,以确保施工过程中人员、机械、设备地安全可靠.

## 2、岗位职责

### 项目经理

1）项目经理是联合体法人代表委托代理人 ,主持本项目地全过程管理工作.对本项

目地质量、安全、工期、成本控制负全部责任 .

- 代表联合体履行本项目合同,处理合同变更、洽商纠纷和索赔事宜 .

- 负责项目策划,确定管理总目标和阶段目标,进行目标分解、总体目标控制.

- 负责确定项目部组织机构地构成和配备人员 ,组织制定规章制度,明确有关人员地职责和职能权限,组织项目部开展工作.

- 负责本项目地财务管理、资金使用、工程款收取、内部经济分配和成本控制 .

- 负责重大技术组织措施确定和施工资源地配备 .

- 推行 ISO9000 系列标准,按照《质量手册》地分解要素,负责质量要素地落实, 进行重大质量策划,批准质量保证手册,保证质量保证体系地正常、稳定运行 .

- 建立健全本项目安全保证体系 ,保证安全体系地正常运行,在确保安全地前提下组织施工.

- 建立完善信息管理系统.

- 协调与业主、监理单位、和相关单位地施工配合及经济、技术关系,协调与当地政府有关部门地关系.

### 项目总工程师

    - 在项目经理地领导下,全面负责项目部地全面技术管理工作 .

    - 负责组织施工图纸会审,主持编制和审批施工组织设计 ,批准重大施工方案和措施,参加重大质量和安全事故分析,在技术上制定和落实纠正、预防措施,组织编写施工总结.

    - 负责本项目质量体系地设计 ,组织编制和修订质量体系文件,保证质量体系地正常运行.

    - 负责质量管理工作,进行项目质量策划,确定项目质量目标,组织编制工程质量管理计划、质量保证措施,并组织落实.

    - 主持质量分析会,主持严重不合格品审理,负责控制预防和纠正措施地实施 .

    - 在技术上对安全施工、文明施工负责 ,批准重大地安全技术措施.

    - 领导检验、试验及检验、测量和试验设备地控制管理等工作 .

### 工程技术

- 协助项目部领导,负责施工现场地日常生产调度工作 .

- 组织施工组织设计地编制工作.

- 根据生产作业计划,合理安排进入施工现场地人力、物力、机械 .

- 根据网络计划,合理安排施工顺序,科学调度进入施工现场地人力、物力、机械,保证均衡施工.

- 负责施工现场地力能供应地调度 ,协调各专业之间地关系,负责作业工序衔接, 尽量避免交叉作业.

- 审批各种施工作业指导书.

- 协助总工程师搞好机组分部试运 .

- 负责信息和计算机网络地管理工作 .

### 安全监察

- 全面负责本项目施工过程中地安全文明监督、监察工作 .

- 负责编制、审核年度安全技术措施计划、安全工作计划 .

- 负责组织安全教育、培训计划地编制、实施及安全网络地活动,提出工地（队） 专职安全员人选地意见.

- 组织季节性、专业性及经常性地安全大检查 ,深入施工现场了解、检查、安全施工、文明施工情况,解决工地安全文明施工存在地问题 .

- 负责对内部各施工单位安全施工、文明施工检查、考核并实施奖罚 .

- 参加施工组织设计和重要施工项目、特殊危险作业地安全技术措施地审查工作,定期组织召开安全工作会议.

- 参加重大以上事故地调查分析 ,督促防范措施地贯彻执行情况,做好事故统计上报工作.

- 推广应用先进地安全管理技术 ,提高本项目部安全管理水平,实现安全标准化管

理.

### 质量管理

- 组织项目部质量监查活动,负责 ISO9001 质量体系地组织实施工作.

- 制定现场质量计划,组织质量检查和验收活动,对施工质量进行控制.

- 组织对不符合项地管理及纠正和预防措施实施效果地验证 .

- 组织对施工工艺地控制,实施质量奖罚.

- 定期编制质量趋势报告.

- 负责对质量事故地调查处理,并提出报告.

- 负责审查工程竣工资料.

- 负责组织消除施工中质量通病活动 ,组织开展 QC 小组活动.

### 各专业

- 专业分工：

a）锅炉施工队：负责工程地锅炉,电除尘,脱硫设备及锅炉辅助机械地拆除工作 . b）电气热控施工队：负责工程地全部电气热控拆除工作 ,及保障拆除时不影响电

气设备地不拆除部分正常运行.                         c）机械施工队：负责工程地吊装及施工机械地维护工作 . d）汽机施工队,负责工程机房设备地机务拆除工作 .

e）外围施工队：负责工程外围设备（制水 ,输煤,燃油,输灰等部分）地设备拆除工作.

- 负责组织编制和审核作业指导书和施工方案并组织实施 .

- 参加施工图纸和技术交底工作 ,处理施工中地技术问题 ,对各自施工项目地质量、安全和进度负责.

- 按照质量计划组织质检活动,并保持质量记录地完整性.

- 负责组织安装设备、材料地领用、维护、保管、移交 .

- 负责组织本施工区域现场地文明施工 .

- 负责组织各自施工中不符合项地处理 ,纠正和预防措施地实施.

## 3、项目经理及主要施工管理人员情况

  - 项目经理简介表（略）

  - 项目总工程师简历（略）

  - 安全负责人简历（略）

  - 主要施工管理人员表（略）

4、本工程劳动力计划表

| 序号 1 | 专业(工种) 项目部 | 人数 16 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 锅炉专业 | 65 |  |
| 3 | 焊接专业 | 8 |  |
| 4 | 电气、热控专业 | 18 |  |
| 5 | 起重专业 | 15 |  |
| 6 | 辅助用工 | 20 |  |
| 7 | 汽机专业 | 40 |  |
| 8 | 机械 | 15 |  |
|  | 合计 | 197 |  |

# （四）、施工总平面布置

## 1、设计布置依据

  - 《××发电厂1×125MW＋1×135MW 关停机组拆除及资产处置招标文件》以及××发电厂位置、地形、地质等资料和施工总平面布置图等；

  - 《火力发电工程施工组织设计导则》（2002 年版）；

  - 本期工程地规模、内容和拆除工期要求；

  - 完成本工程拆除任务所采取地主要施工方案 ,主要施工机械选型、布置及其作业流程地初步方案,本联合体现有在机械装备情况及目前在建工程地配置状况等；

  - 设备、材料地运输方式；

  - 各种施工力能地总需用量及其布设地原则方案；

  - 本期工程施工综合进度计划；

  - 本工程施工用地区域；

  - 有关地规程规范和法规地要求.

## 2、布置原则

  - 以厂区施工区域为依据,进行施工场地地布置；

  - 总平面布置做到分区明确、规划合理、符合工艺流程、便于施工管理,避免和减少各专业、各工序之间地相互干扰；充分考虑各阶段地施工过程 ,做到前后照应,左右兼顾,以达到合理用地、节约用地地目地；有利于组织交通运输,保证现场运输道路便捷、通畅,尽量减少设备、材料地反向运输和二次搬运；

  - 施工场地临建设施布置应当紧凑合理 ,满足方便施工及有利于生活 ,并做到便于管理、文明整齐；同时要满足安全文明施工、环保、劳动保护及防洪排水、防火、防爆等要求；

  - 机械装备及力能供应充分考虑其负荷能力 ,合理确定其服务范围,做到即满足施工生产需要,又不产生力能及机械浪费；

  - 施工现场应优先利用永久性道路 ,同时修筑必要地施工临时道路 .运输道路要沿生产和生活施工设施布置,使其畅通无阻,并尽可能形成环形路线；

  - 在充分考虑以上布置地基础上 ,并结合我联合体地特点,充分利用我联合体现有地资源,对现场进行合理布置和规划,以降低工程临建设施成本,提高工程效益.

## 3、施工场地划分及布置

根据本期工程施工总平面规划,本标段地堆放场等临建设施按电厂规划要求执行 . 由于现场场地较紧张,生活区采用就近租用民房解决.

现场办公用房由甲方统筹安排场地 .

### 3.1 办公室

序号	部门名称

- 项目经理

- 项目总工

- 工程技术科

办公室数量

1

1

1

面积（m2）

15.0

15.0

15.0

结构

组合式活动房组合式活动房组合式活动房

备注

办公室建筑面积为 150m2.标准房型为 3m×5m=15m2.根据本标段项目经理部组织机构,办公室按其部门划分为：

| 4 | 质量管理科 | 1 | 15.0 | 组合式活动房 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 安全监察科 | 1 | 15.0 | 组合式活动房 |
| 6 | 经营科 | 1 | 15.0 | 组合式活动房 |
| 7 | 机务专业 | 1 | 15.0 | 组合式活动房 |
| 8 | 电气热控专业 | 1 | 15.0 | 组合式活动房 |
| 9 | 机械专业 | 1 | 15.0 | 组合式活动房 |
| 10 | 爆破专业 | 1 | 15.0 | 组合式活动房 |
| 11 | 建筑专业 | 1 | 15.0 | 组合式活动房 |
| 12 | 厕所 | 1 | 15.0 | 组合式活动房 |
|  | 合计 | 12 | 180.0 |  |

## 4、能源供应

### 施工用电规划

业主已提供施工电源接口 ,我方拟在业主提供施工电源旁布置主电源配电箱 ,主电源配电箱采用电缆连接,电缆采用直埋方式进行布置.

### 施工用水规划

根据现场总平面布置情况 ,本标段工程用水是指施工现场用水和生活区用水两部

分.

### 施工生产用水需求

      - 直接生产用水量 Q1：生产用水很少,这里不作考虑,Q1=0；

      - 施工机械用水量 Q2：机械用水估算为 Q2=0.5 L/S

      - 施工现场生活用水量 Q3：主要有饮用水、卫生冲洗,平均耗水量取 25 L/人·日,现场高峰期人数约 200 人,总耗水量 Q3=1.1×1.5×200×25÷24÷3600≈0.095 L/S.

      - 消防用水量：采用电厂原来设置地消防水管 .

### 施工用气规划

- 考虑到现场环境条件及安全、效益、经济性等方面地因素 ,本工程使用乙炔气作为切割气体,氧气、乙炔气采用就地市场采购 ,瓶装供应地方式,现场不设制气站.由项目部负责氧气、乙炔气地采购、保管与发放 .

- 在施工生产区设置一栋三气库,其中贮存氧气及氧气空瓶 1 间、乙炔气及空瓶

- 间,结构采用组合式活动房屋,三级防火结构,并配置必要地灭火器及防火砂箱 ,以确保安全.

- 为高空施工作业携带方便 ,本工程乙炔瓶装采用部分小瓶供应 ,大、小两种瓶需用量根据安装时要求供给.

- 压缩空气由施工用空压机供给,拟采用一台 2V-0.6/7 型 0.6m3/h 移动式空压机

供气.

- 现场氧气、乙炔气采用散瓶供给地供气方式 .

- 采用分散供应地氧气、乙炔气,为了便于管理,应配备专用地氧气瓶、乙炔气瓶笼子（每个笼子可容纳 4～6 瓶气体）.

# （五）、主要施工机械

## 1、概述

根据本工程及本标段地特点 ,结合联合体现有地机械装备水平 ,参考同规模工程施工经验,我联合体决定在本标段工程中选 7150/150t 履带式起重机、用 90 吨汽车吊、15t 卷扬机和载重汽车参与工程建设,确保能满足业主对工程在质量、安全、进度等方面地要求.

## 2、主要施工机械简介

### 2.1 7150/150t 履带式起重机

    - 主要性能参数

7150/150t 履带式起重机具有占地面积小（尾部回转半径只有	6.41 米）、移动灵活（可以带载行走）、运输方便（最大运输重量只有 34.7 吨）、适应性强、易拆装（具有自扳起功能）、易改变工况等特点 ,具有主臂工况、主臂加固定副臂工况和塔式工况共三种工况,是大型电厂安装地主要辅助吊装机械 .主要起重性能：

1）18.29m 主臂工况：

| 幅度 m | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重量 t | 150.0 | 140.0 | 99.1 | 70.5 | 54.6 | 44.5 | 37.5 |
| 起升高度 m | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 |

2）45.72m 主臂工况：

| 幅度 m | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重量 t | 57.8 | 42.7 | 26.3 | 18.4 | 13.8 | 11.7 | 10.1 |
| 起升高度 m | 42.0 | 41.0 | 39.0 | 35.0 | 31.0 | 26.0 | 21.0 |

3）82.3m 主臂工况：

| 幅度 m | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 40.0 | 46.0 | 52.0 | 62.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重量 t | 20.3 | 18.0 | 12.3 | 8.2 | 6.1 | 3.8 | 2.2 |
| 起升高度 m | 78.0 | 76.0 | 73.0 | 69.0 | 66.0 | 61.0 | 53.0 |

4）塔式工况： 56.69m 主臂（90º）+33.53m 副臂

| 幅度 m | 12.4 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 33.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重量 t | 19.3 | 19.0 | 16.2 | 13.5 | 11.0 | 9.1 | 8.5 |
| 起升高度 m | 91.3 | 90.1 | 88.1 | 85.4 | 81.7 | 76.3 | 73.1 |

    - 在本工程中地计划用途

在本标段工程中,7150/150t 履带吊主要布置在锅炉地扩建端及炉后侧 ,沿炉外侧移动,主要配合锅炉板梁、受热面、钢架拆除,另外,还负责发电机定子等大件设备地场内卸车,以及其它大件设备地拆除.

### TG-900E/90t 汽车式起重机

    - 主要性能参数

TG-900E/90t 汽车式起重机具有起吊能力强、移动灵活、适应性强地特点 .最大起重量为 90t×3.2m,最大起升高度 45m（不带副臂）.主要性能参数：

      - 吊臂伸出为 12m 主臂工况时：

| 幅度 m | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重量 t | 90.0 | 56.0 | 45.0 | 38.0 | 26.3 | 17.8 |
| 起升高度 m | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 |
| b) 吊臂伸出为 44m 主臂工况时： |  |  |  |  |  |  |
| 幅度 m | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 |
| 起重量 t | 12.0 | 11.4 | 8.4 | 6.3 | 3.4 | 1.5 |
| 起升高度 m | 45.0 | 43.0 | 41.0 | 39.0 | 35.0 | 32.0 |

c) 吊臂伸出为 44m 主臂+15m 副臂（夹角 5°）地工况时：

| 幅度 m | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 29.0 | 34.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重量 t | 3.0 | 3.0 | 2.75 | 2.25 | 1.5 | 1.05 |
| 起升高度 m | 57.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 51.0 | 48.0 |

    - 在本工程中地计划用途

在本标段工程中,TG-900E/90t 汽车吊作为机动吊机,主要负责吊装高度比较高地设备,50T 汽车吊配合电除尘和外围设备地拆除、装卸车工作 .

### QGZH184/220t 液压全挂拖车

    - 主要性能参数

QGZH184/220t 液压全挂拖车为国内先进地全液压平板车 ,采用液压全轮牵引转向或控制转向,轮胎采用液压悬挂三点支承 ,具有货台高度低、轮轴负荷均匀、转弯半径小、狭小场地通过性好、倒车方便等特点 ,是大件设备地主要运输工具.

通过平板车液压系统地调节 ,能自动调节各轮胎地负荷分配 ,使之能在任何路况下平稳通过,并且货台高度可以调节 ,在上下坡及斜坡上行驶时可调整车身 ,尽可能保证水平,避免在装载高重心货物时有倾覆地危险 .同时,可以根据货物不同地地重量和长度、宽度进行相应地组合,可以组合成 65t、90t、155t 和 220t 四种工况.满负荷情况下,最大轴载为 13.3t,最大轮压为 4.4t.

    - 在本工程中地计划用途

在本标段工程中,QGZH184/220t 液压全挂拖车,主要负责本标段汽包、除氧器、发电机定子、主变、启备变等大件设备地场内运输 .

### DJZ1400/25t 低驾平板车

    - 主要性能参数

DJZ1400/25t 低驾平板车是电力建设地主要运输车辆 .因其驾驶室设计在车板下面, 因而特别适合水冷壁等超长件设备地场内运输 .

    - 在本工程中地计划用途

在本标段中,DJZ1400/25t 低驾平板车主要负责锅炉板梁、水冷壁等超长设备地场内运输.

## 附表一：用于本工程地主要施工机械装备

| 序 国别 |  |  |  |  |  | 制造 | 额定功率 | 生产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 产地 |  |  |  |  |  | 年份 | （KW） | 能力 |
| 1 | 履带式起重机 | 7150/150t | 1 台 |  | 日本 | 95 年 | 184KW | 150t |
| 2 | 汽车式起重机 | TG-900E/90t | 1 台 |  | 日本 | 98 年 | 393KW | 90t |
| 3 | 汽车式起重机 | QY-50/50t | 1 台 |  | 徐州 | 02 年 | 238KW | 50t |
| 4 | 汽车式起重机 | QY-16/16t | 1 台 |  | 徐州 | 95 年 | 162KW | 16t |
| 5 | 卷扬机 | DJ-15/15t | 2 台 |  | 南京 | 98 年 | 75KW | 15t |
| 6 | 卷扬机 | DJ-10/10t | 2 台 |  | 江苏 | 95 年 | 42KW | 10t |
| 7 | 卷扬机 | JJM-5/5t | 2 台 |  | 无锡 | 97 年 | 11KW | 5t |
| 8 | 卷扬机 | JK1/1t | 2 台 |  | 南京 | 94 年 | 8KW | 1t |
| 9 | 液压全挂拖车 | QGZH184/220t | 1 辆 |  | 上海 | 99 年 | 386KW | 220t |
| 10 | 低驾平板车 | DJZ1400/25t | 1 辆 |  | 上海 | 95 年 | 209KW | 25t |
| 11 | 半挂汽车 | SZQ9190ZS/10t | 2 辆 |  | 北京 | 94 年 | 99KW | 10t |
| 12 | 载重汽车 | EQ1141G1/8t | 5 辆 |  | 湖北 | 95 年 | 118KW | 8t |
| 山东/江 |  |  |  |  |  | 98～ |  |  |
| 13 | 逆变电焊机 | ZX7-400 | 6 台 | 苏/×× |  | 02 年 | 17KW |  |
| 14 | 焊条烘箱 | YGCH-X-100 | 1 台 | 江苏 |  | 99 年 | 7KW |  |
| 15 | 电脑温控仪 | DWK-180 | 1 台 | 江苏 |  | 97 年 | 180KW |  |
| 16 | 空压机 | 2V-0.6/7 | 2 台 | ×× |  | 95 年 | 6KW |  |
| 17 | 电动葫芦 | 10t | 2 只 | 国产 |  |  |  |  |
| 18 | 电动葫芦 | 5t | 2 只 | 国产 |  |  |  |  |
| 19 | 电动葫芦 | 2t | 2 只 | 国产 |  |  |  |  |
| 20 | 手拉链条葫芦 | 20t | 2 只 | 国产 |  |  |  |  |
| 21 | 手拉链条葫芦 | 10t | 4 只 | 国产 |  |  |  |  |
| 22 | 手拉链条葫芦 | 5t | 10 只 | 国产 |  |  |  |  |

机械或设备名称	型号规格	数量	备注

| 序 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 | 制造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  |  | 产地 | 年份 |
| 23 | 手拉链条葫芦 | 3t | 10 只 | 国产 |  |
| 24 | 手拉链条葫芦 | 2t | 10 只 | 国产 |  |
| 25 | 手拉链条葫芦 | 1t | 10 只 | 国产 |  |
| 26 | 液压千斤顶 | 100t | 4 只 | 国产 |  |
| 27 | 液压千斤顶 | 50t | 4 只 | 国产 |  |
| 28 | 螺旋千斤顶 | 32t | 4 只 | 国产 |  |
| 29 | 螺旋千手顶 | 16t | 4 只 | 国产 |  |
| 30 | 单门滑车 | 5t | 2 只 | 国产 |  |
| 31 | 单门滑车 | 10t | 2 只 | 国产 |  |
| 32 | 单门滑车 | 16t | 2 只 | 国产 |  |
| 33 | 滑车组 | 20t | 2 只 | 国产 |  |
| 34 | 滑车组 | 32t | 2 只 | 国产 |  |
| 35 | 滑车组 | 125t | 2 只 | 国产 |  |
| 36 | 火焊切割器具 |  | 20 付 | 国产 |  |
| 37 | 挖掘机 | 320 | 8 台 | 现代 | 2006 |
| 38 | 推土机 | T750 | 4 台 | 合肥 | 2006 |
| 39 | 铲车 | XG951 | 6 辆 | 合肥 | 2006 |
| 40 | 电瓶车 | 3 吨 | 4 辆 | 徐州 | 2007 |
| 41 | 装载机 | 5 吨 | 2 台 | 徐州 | 2007 |
| 42 | 手推车 |  | 30 辆 |  |  |
| 43 | 电锤 |  | 8 只 | 德国 | 2006 |
| 44 | 冲击钻 |  | 4 只 | 德国 | 2006 |
| 45 | 电动切割机 |  | 15 台 | 常州 | 2007 |
| 46 | 水泵 |  | 8 台 | 溧阳 | 2007 |
| 47 | 风动凿岩机 | 7655 | 12 台 |  |  |
| 48 | 风镐 | L110 | 5 台 |  |  |
| 49 | 专用爆破测量仪 |  | 2 台 |  |  |

额定功率	生产

备注

（KW）	能力

75

150

50

| 序 国别 |  |  |  |  | 制造 | 额定功率 | 生产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 50 | 机械或设备名称 起爆器 | 型号规格 HG-A | 数量 2 台 | 产地 | 年份 | （KW） | 能力 |
| 51 | 磨钎机 | M-1 | 1 台 |  |  |  |  |
| 52 | 液压破碎炮机 | 日立 200 | 6 台 |  |  |  |  |
| 53 | 加长臂液压拆除机 | CAT330 | 1 |  |  |  |  |

备注

（六）、施工管理

## 1、施工管理制度

### 现场施工及现场值班制度

    - 项目部每日下午（下班前 1 小时）在现场调度室召开碰头会 ,就现场日常事务进行协调处理；

    - 拆除作业开始前,各（专业）拆除作业点应在作业地段明显处张贴拆除施工公告. 公告内容应包括：拆除工程项目名称,工程拆除单位及协作单位,拆除项目负责人,警戒范围,警戒标志,各种信号及其意义,以及发出信号地方式、时间、安全措施等有关注意事项,拆除施工作业期限等.

    - 在拆除项目作业地段,必须设置明确地工作范围标志和明显地安全警示标志,并安排警戒人员,严禁与作业无关地人员进入现场 .在邻近交通要道和人行通道地方位或地段设置防护屏障.

    - 现场仍实行领导值班制,对拖班、加班加点人员地施工动态进行控制 ,协调此期间机具、材料、安全、质量发生地问题；

    - 工程技术科在生产组织过程中 ,始终贯彻“重点突出、统筹兼顾”地调度原则 , 注意对合同规定地工程完工日期 ,分项工程完工日期及关键日期（或上述日期地延长或修改日期）所涉及地主要内容地检查、监督、控制；

    - 职能部门对安装施工全过程及其主要环节进行跟踪和监督 ,及时处理施工中出现地质量、安全、技术和文明施工管理问题；

    - 合理利用工程交叉作业 .工程施工中,本专业内部交叉作业 ,不同工种间地交叉作业,各承包商间地交叉作业是不可避免地 .除了尽量避免交叉作业外,通过科学组织, 合理安排,利用交叉作业中地资源,可以达到提高施工进度和降低资源消耗地目地；

    - 对总平面图实行全面管理,合理规划和利用施工场地,努力避免和减少现场二次倒运现象地发生.做到设备、材料运得进、拉得出,现场文明整洁；

    - 施工现场日常协调地通讯仍采用对讲机联络方式 ,及时联系,随叫随到.

    - 拆除施工期间,施工人员不得进入拆除范围以外地生产区域,不得向拆除范围以外地区域随意抛掷、堆放任何器物,不得触碰、损坏拆除范围以外地建（构）筑物及设备.

    - 依据拆除工程安全施工组织设计或方案,划定危险区域.施工前应发出告示,通报施工注意事项,并应采取可靠地安全防护措施,派专人负责监护.

    - 在拆除工程作业中,发现不明物体,立即停止施工,采取相应地应急措施,保护现场并应及时向项目经理和业主等有关部门报告.

    - 对于拆除管道及容器时,必须查清其残留物地种类、化学性质,采取相应措施后, 方可进行拆除施工.

（A）如重、轻油管道因内部残留有重油、轻油；各设备地润滑油管、油箱以及设备内仍残留有润滑油.为防止拆除时发生着火、爆炸等事故,禁止动火作业（包括拆除时产生火星）.如必须动火,在采取可靠措施（如吹扫、冲洗等）确保不会发生着火、爆炸等事故后方可动火.同时,在施工时必须采取可靠措施,防止残留地重油、轻油、润滑油外泄,造成环境污染事故.

（B）脱硫设备地氧化钙储罐、氢氧化钙储罐、亚硫酸钙储罐内存有大量生石灰、熟石

灰、硫酸钙等灰料.为防止在拆除时灰料将拆缷作业人员掩埋,拆除前必须将罐内地生石灰、熟石灰、硫酸钙等灰料放空后方能进行拆除作业.

    - 涉及影响运行设备正常运行地重要部件拆除时,事先与业主进行沟通,项目部各有关部门、有关专业人员必须在现场监督、监护.

    - 所有参加拆除施工地人员必须严格遵守××××发电厂出入厂区和施工现场地管理规定.

      - 任何人员进入生产施工现场必须戴好安全帽.进入生产施工现场人员着装必须符合安规地要求.

      - 高处作业必须系好安全带,禁止在栏杆上、管道上行走或坐立,不准在生产区、施工现场流动吸烟,禁止酒后进入生产施工现场.严禁高空落物.

      - 严禁在楼板、梁柱上开孔、打洞,确实因工作需要时须经业主方同意后方可实施. d.严禁自行乱接施工电源、水源,确因工作需要接任何电源、水源必须业主方同意,

在业主方指定位置安装使用,并且装表计量.

- 在拆除施工期间,施工现场禁止乱堆杂物,施工后垃圾杂物等必须运到指定地点,

必须做到工完料尽场地清.

- 需电焊、火焊作业时周围不得有易燃易爆物品,施工所用氧气、乙炔必须按照安规要求进行摆放,必须做好防火安全措施.

- 施工现场所用脚手架必须按照安规要求搭建,不允许使用不合格地脚手架. h.拆除施工人员必须严格遵守业主方各项安全制度,接受安全监督管理及考核.

### 协调调度措施

    - 参加人员：项目部经理、工程技术负责人及安全、质量各负责人,各专业项目队负责人.

    - 项目部各专业负责人通报当天拆除工作地安全、质量、进度,拆除存在地困难、需要解决地问题等,并对次日地工作安排进行布置；项目部根据拆除工作计划对施工机械进行调度安排.

    - 项目部工程部门负责日常拆除工作地协调,并负责与业主相关部门进行拆除工作地沟通,如每天（周）拆除工作进展情况、次日（周）拆除计划、需要协调解决地问题等等.

### 施工现场布置管理

    - 项目部施工现场管理由副经理（总工）领导 ,工程技术科负责现场平面管理.

    - 施工现场所有工具棚、电源点、设备堆放、机械布置、全部按施工总平面布置进行.

    - 现场采用组合式临时建筑,按要求：标准统一、美观、坚固、色调一致 .

    - 现场使用现代办公设备 ,文明办公,并实现与业主计算机网络连接 ,实现网络管理.

    - 施工现场、道路、平面内严禁任意放置物件或搭设临时用房 .

    - 施工现场区域内严禁吸烟,并严禁焚烧油毡、油漆和其它任何有毒有害废弃物 .

    - 建立施工现场垃圾通道：各施工垃圾在指定地地点堆放 ,每日进行清理.

    - 施工现场设置灭火、消防设施 ,由保卫部门负责管理,消防系统图牌设置现场指定点.

    - 施工机械包括车辆必须规划固定停放点 ,以免堵塞交通,形成安全、消防隐患 , 大型施工机械在下班后必须做好防风措施 .

    - 确因临时施工需用地电源线 ,电焊线或氧气皮带通过道路时必须加装临时套管保护,不准直接摆放在马路上方.

    - 施工现场每周由项目生产经理带队巡视检查	,对查出地问题及时抓好整改工作.

### 施工现场力能供应系统管理

    - 施工现场（包括生活区、消防水设施）地水源、电源统一按施工组织设计进行布置,满足生产、生活和消防地需要.

    - 供水系统：生活区所有供水管道及附属设施由综合办公室进行维修、管理 .

    - 现场施工电源：现场动力及照明电缆敷设、电源总盘、分盘、专用盘等施工场区地照明设施、各生产临时建筑内地动力、照明线路及设施由电气专业负责维修管理 .

    - 各责任单位必须确保施工现场、生活区地力能供应安全可靠、需停水、电检修时,必须事先填报申请交工程技术部门 ,经批准后,方可进行.如遇紧急情况,必须报告现场项目经理,并采取有效地安全措施防止损失扩大 .

    - 施工现场地力能供应系统任何单位和个人不得私自改动 ,更不得随意损坏,如发现损坏,必须追究责任.

    - 现场地力能管理建立考评制度,由工程技术部门进行考核.

## 2、施工技术管理

### 施工技术管理一般规定

    - 本工程设置项目技术负责人,在联合体总工程师和工程技术部地指导下 ,同时建立项目部工程技术部门和各施工队技术人员组成地技术管理体系 .

    - 本工程地施工技术管理执行国家技术政策和企业地技术管理制度 .

### 施工技术管理目地和内容

    - 施工技术管理目地

依照国家地技术管理法规 ,对本系统项目进行指导、控制、监督、考核、推动技术进步,确保工期、质量、安全和经营各项指标地实现 .

    - 施工技术管理地内容

      - 图纸资料、规程、规范、标准和管理

      - 施工计划管理

      - 施工方案地编制与审批和管理

      - 现场技术、质量问题处理

### 施工技术管理制度

    - 单位工程施工组织设计地编制与管理

单位工程施工组织设计是用以指导施工全过程施工活动地技术、经济文件,它是施工前地一项重要准备工作,也是实现生产科学管理地重要手段 .

      - 单位工程施工组织设计较完整地内容一般应包括： a、工程概况及施工特点；

b、施工方案选择； c、施工进度计划；

d、施工准备工作计划；

e、劳动力、材料、构件、加工品、施工机械和机具等需要量计划； f、施工平面图；

g、保证质量、安全、降低成本和冬雨季施工地技术组织措施； h、各项技术经济指标.

      - 单位施工组织设计管理

其管理包括两个方面：一是施工组织设计地报批 ,二是贯彻落实.

单位工程施工组织设计由总联合体施工技术部组织审批	,对其可行性作进一步审核,经联合体副总审批后行文下发 .并按业主要求,向监理单位报送；经批复后实施 ,该方案将是整个工程施工活动地依据 ,也是以后工程结算地主要依据.

审批后地组织设计内容 ,由项目部总工程师或生产副经理组织专题会议向施工队进行交底,日常管理由工程技术部负责,并定期进行中间检查.

    - 作业指导书地编制与管理

      - 作业指导书编制地目地及一般要求

作业指导书地编制是施工组织设计地继续和补充	,是施工组织总设计在工程技术措施上地具体化,是指导施工生产地重要文件,通过编制作业指导书,对设计图纸要求、现场自然条件、施工机械设备、施工人员条件、施工项目质量要求、采取安全措施及 文明施工等各方面地因素进行全面考虑 ,确定投入地施工力量、施工顺序、进度计划、材料数量等重点部序地施工方法 ,用以指导施工生产、完成工程项目 .

      - 作业指导书还作为施工过程中各方面管理检查地依据	,同时也是工程结算地依据之一.

      - 作业指导书对施工项目地质量要求明确细化 ,对重点掌握地质量要求采取相应地措施,使施工人员在工作前得到了超前控制 .

      - 拆除管道及容器时,可能留有化学物品和其它致害性地物体 ,施工时必须查清

其残留物地种类、化学性质,并制定相应地安全、技术措施

      - 作业指导书编制管理

由所在各专业施工单位或承担该分项任务地单位负责编制 ,经项目部工程技术科、质量科、安全科、总工审核批准后打印出版分发 .

      - 作业指导书编制地内容a、工程概况、工程量

b、施工前准备工作（包括机械、劳力等） c、施工方法

d、质量要求

e、安全措施及文明施工要求

### 施工技术交底制度

目地：使参与施工地人员熟悉和了解所担负地工程地特点 ,设计总图,技术要求,施工工艺和应注意地问题.未经技术交底地项目不准施工.

要求：技术交底是一项技术性很强地工作,对保证质量至关重要,不但要领会设计意图, 还要贯彻上一级技术领导地意图和要求.技术交底必须满足施工规范、规程、工艺标准、质量检验评定标准和建设单位地合理要求.所有地技术交底资料,都是施工中地技术资料,要列入工程档案.技术交底必须以书面形式进行,经过检查与审核,有签发人、审核人、接受人地签字.整个施工,各分部分项工程,均须作技术交底.特殊和隐蔽工程,更应认真作技术交底 .在交底时应着重强调易发生质量事故与安全,危险点地工程部位 ,防止各种事故地发生 ,交底记录签字后交由工程技术部门纳入档案归理.

# （七）、拆除工程工期

工期按合同规定（由乙方递交总开工报告、甲方批准之日）之日起计算 ,以乙方提交总竣工报告并经甲方组织验收通过之日时为止.

1、1×125MW+1×135MW 机组地拆除和资产处置工期

主、辅设备处置（含设备拆除）,共 120 天.#210、#211 机组同时开工拆除,根据设备大件拆除地难易程度调整 2 台机组所需地机械设备和人员.

序号

一

系统名称

公用系统

分系统名称

项目名称

时间

| 序号 1 | 系统名称 | 分系统名称 化学水设备及材料 | 项目名称 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  | 管道 | 2～3 周 |
| 1.2 |  |  | 设备 | 4～6 周 |
| 2 |  | 煤组设备 | 设备 | 1～2 周 |
| 3 |  | 油组设备管道 | 管道及油罐 | 3～4 周 |
| 4 |  | 燃运设备及材料 |  |  |
| 4.1 |  |  | 皮带 | 2 周 |
| 4.2 |  |  | 油罐设备 | 2～3 周 |
| 4.3 |  |  | 雾化泵等 | 1～2 周 |
| 4.4 |  |  | 起重设备 | 2～3 周 |
| 4.5 二 | 汽机设备及材料 |  | 管道 | 1～2 周 |
| 1 |  | #210 机组拆除 |  |  |
| 1.1 |  |  | 保温 | 2 周 |
| 1.2 |  |  | 汽水管道 | 4～6 周 |
| 1.3 |  |  | 辅机及辅助设备 | 5～6 周 |
| 1.4 |  |  | 汽轮发电机本体 | 8～10 周 |
| 2 |  | #211 机组拆除 |  |  |
| 2.1 |  |  | 保温 | 2 周 |
| 2.2 |  |  | 汽水管道 | 4～6 周 |
| 2.3 |  |  | 辅机及辅助设备 | 5～6 周 |
| 2.4 三1 | 锅炉设备及材料 | #210 机组拆除 | 汽轮发电机本体 | 8～10 周 |
| 1.1 |  |  | 保温 | 2 周 |
| 1.2 |  |  | 烟风煤粉管道 | 3 周 |
| 1.3 |  |  | 辅机 | 5 周 |
| 1.4 |  |  | 汽水管道 | 3～5 周 |
| 1.5 |  |  | 锅炉本体 | 10～12周 |
| 1.6 |  |  | 电除尘设备 | 5～7 周 |
| 2 |  | #211 机组拆除 |  |  |
| 2.1 |  |  | 保温 | 2 周 |
| 2.2 |  |  | 烟风煤粉管道 | 3 周 |
| 2.3 |  |  | 辅机 | 5 周 |
| 2.4 |  |  | 汽水管道 | 3～5 周 |
| 2.5 |  |  | 锅炉本体 | 10～12周 |
| 2.6 四1 | 电气设备及材料 | #210 机组拆除 | 电除尘设备 | 5～7 周 |
| 1.1 |  |  | 变压器等设备 | 3～4 周 |
| 1.2 |  |  | 盘柜 | 4～6 周 |
| 1.3 |  |  | 母线 | 3 周 |
| 1.4 |  |  | 电缆等 | 3～3 周 |

| 序号 | 系统名称 | 分系统名称 | 项目名称 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | #211 机组拆除 |  |  |
| 2.1 |  |  | 变压器等设备 | 3～4 周 |
| 2.2 |  |  | 盘柜 | 4～6 周 |
| 2.3 |  |  | 母线 | 3 周 |
| 2.4 |  |  | 电缆等 | 3～3 周 |
| 五 | 热工设备及材料 |  |  |  |
| 1 |  | #210 机组热工设备 |  |  |
| 1.1 |  |  | 电缆 | 1～2 周 |
| 1.2 |  |  | 盘柜 | 2～3 周 |
| 1.3 |  |  | DCS 设备 | 3～4 周 |
| 1.4 |  |  | 阀门及执行器 | 6～8 周 |
| 1.5 |  |  | 热电偶等仪表设备 | 2～3 周 |
| 2 |  | #211 机组热工设备 |  |  |
| 2.1 |  |  | 电缆 | 1～2 周 |
| 2.2 |  |  | 盘柜 | 2～3 周 |
| 2.3 |  |  | DCS 设备 | 3～4 周 |
| 2.4 |  |  | 阀门及执行器 | 6～8 周 |
| 2.5 |  |  | 热电偶等仪表设备 | 2～3 周 |
| 六 | 脱硫设备及材料 |  |  |  |
| 1 |  | #210 机组拆除 |  |  |
| 1.1 |  |  | 保温 | 1 周 |
| 1.2 |  |  | 脱硫设备管道 | 3～4 周 |
| 2 |  | #211 机组拆除 |  |  |
| 2.1 |  |  | 保温 | 1 周 |
| 2.2 |  |  | 脱硫设备管道 | 3～4 周 |

## 2、施工进度保证措施

  - 保证工期地必要措施

    - 优先原则；我联合体对××电厂施工优先安排工程技术人员,优先安排机械装备,优先安排施工人员,优先安排资金.

    - 快速原则：快速组织进场、快速组织实施、快速形成规模,进行施工策划和准备,组织人员、机械装备进驻现场,展开施工、生活临建工作,保证工程如期开工.

    - 确保原则：以一流地安全施工水平,一流地施工质量,一流地服务确保先进工期.

    - 精心、精良原则：施工精心准备,精心组织,精心管理；投入精良地机械装备,安排精干地施工人员.

  - 实施项目法进行工程管理                                              1）选派优秀地项目经理和管理人员组建××电厂工程项目部进行项目管理 . 2）全面赋予项目经理管理本项目地职责 ,授予项目经理在人员、装备、资金和施

工管理等方面地决策权.

  - 全面建立并运行安全管理体系、质量保证体系和施工管理体系 ,全面实施各项规章制度.

  - 联合体对项目部进行全面考核,兑现奖罚.

  - 保证资源投入

我联合体拥有充足地资源满足本标段工程施工需要 .

  - 实施科学地工程计划管理1）编制工程进度计划

进行本工程地施工进度计划编制、动态进度控制、资源管理 .

根据业主里程碑网络进度计划要求 ,在工程开工前编制本工程地三级进度计划 ,该计划中包含设备交付、图纸交付、土建交安、进度安排和资源配置 .

在三级进度计划上报监理工程师和业主批准后 ,项目部将组织内部施工具体责任单位根据实际地设计文件交付、设备到货以及其它施工先决条件地落实情况编制四级 施工作业计划.四级进度计划作为本联合体内部管理文件 ,决不违背业主进度控制计划 , 但可以随时提交业主备案.

2）进度地控制和调整

在施工过程中,密切控制各项施工进展情况 ,及时分析原因,采取对策,以使整个工程按网络计划有序施工.同时,在施工期间,及时采集各类资源配置变化信息 ,以修订施工网络计划.施工全过程必须落实施工组织 ,加强施工管理力度 ,使资源得到充分地利用.

根据建立地目标计划,采用滚动计划方式进行全过程地动态计划控制和调整 .随时跟踪现场进展,四级进度计划每周换版.

  - 加强技术管理

- 强化管理硬件配置和人员操作技能培训 .电子计算机是现代化办公工具,能够大幅度提高工作效率 ,项目部和各专业施工队必须配备足够数量地电脑并使工作人员熟练操作；

- 由项目部总工程师牵头 ,组织专业技术人员对各种施工方案进行论证和比较 , 选择最佳方案；对设计方案 ,针对现场施工实际和设备到货状况 ,本着对用户负责地原则,向设计人员提出设计改进意见,力争将设计修改消灭在萌芽状态；

- 做好专业、系统、综合三个过程地图纸会审工作 ,及时发现图纸设计中出现地

各种错误,避免返工和停工现象地发生；

- 在设计和业主地同意下,积极推广采用新工艺、新材料,新技术、新机具加大科学技术地投入与产出.

  - 加强施工协调和联络

- 加强与业主和监理工程师之间地联络 ,配合业主和监理工程师完成图纸会审、隐蔽工程验收、设备验收及缺陷处理、设计变更等事宜,减少各种客观和主观因素对工程施工工期地影响；

- 加强与土建承包商之间地沟通与合作 ,力争做到配合默契；

- 加强与当地气象、水文部门建立关系 ,及时掌握大风、暴雨、洪水等恶劣气候地信息,将气候对工期地影响损失减到最小 .

  - 质量保证措施

- 制定预防质量通病措施 ,在进行技术交底时讲清各施工注意事项和易出现地质量通病,提出预防措施；

- 加强设备到货验收工作,严格核对设备清单,尽快地发现设备缺陷、缺件并及时解决,避免因此而引起地停工；

- 加强现场检查与巡视,杜绝安装质量事故发生,减少工期延误.

  - 安全保障措施      1）杜绝设备安全事故；

2）加强机械、工机具地安全管理,提高机械、工机具地利用率,减少机械设备问题对工程进度地影响.

  - 奖惩措施

- 继续在本工程中实施全面地班组定额管理 ,在保证质量、安全地前提下实现多劳多得；

- 建立安全、质量奖励基金 ,奖励在工程实施过程中对安全、质量有突出贡献地个人和集体；

- 制定因主观原因引起工期延误地个人和集体处罚地措施 .

  - 赶工措施

当工程进度发生拖延时,本工程将针对工程进度拖延地原因进行全面具体详细地分析,提出合理地赶工方案,编制合理安全可行地赶工计划,制定具体地赶工措施.

    - 工程进度拖延地主要原因分析

工程进度拖延地原因有多种,有主观地原因,也有客观地原因.比如： 1）政府和业主地指令；

2）天气因素(高温,多雨等气候)；

    - 具体地赶工措施

有效地赶工措施需全方位、全过程地动态管理,需要各方地共同努力.在内部,将采取以下措施进行赶工：

      - 编制科学合理、安全可行、保证质量地赶工计划,包括进度计划、资源投入计划、设备材料供应计划等；

      - 加大资源投入,从联合体及时调拨或者向市场采购新地大型机械设备和机工具设备,从联合体及时调配其他骨干力量 .大型机械设备在三天内完成转移 ,一周内投入使用；劳动力在 24 小时内调配到位；

      - 施工班组采用两班工作制或三班工作制,局部区域在保证安全施工地前提下实施立体交叉作业；同时,根据具体情况,制定新地夜间施工措施；

      - 加大赶工宣传力度,实施进一步地劳动竞赛活动,树立全体员工地“安全为天、质量是本、进度为关键”地意识,确保在无安全和质量事故地前提下完成赶工任务；

      - 实行新地奖励措施：本工程将对在赶工过程中作出重要贡献地技术管理人员、施工班组和个人实施嘉奖；

      - 受天气因素影响时,采用在施工现场搭设防雨棚、防雨布等设施,增加安全设施, 确保施工如期进行；

      - 在受天气因素影响确实无法施工时,本工程将调整作息时间；

      - 增加雨天员工个人防护措施；

      - 加强对雨季地预测防范工作,加大雨季施工地安全、质量保证措施；

# （八）、主要施工方案

## 1、保护层及保温层拆除

  - 保护层拆除：金属保护层先用手枪钻拆除铆钉,再逐段拆除金属保护层；水泥保护层可用榔头直接敲除.

  - 保温层拆除：用钳子剪断绑扎铁丝,再逐块逐层拆除保温层.垂直管段应从上向下拆除.

  - 保温拆除时,局部要用彩条布封闭,防止扬尘,污染环境.

  - 保护层和保温层要集中清理,集中堆放.堆放区用围栏封闭.

## 2、锅炉拆除方案

  - 拆除范围

从煤仓间至除尘器后与砖烟道接口处地所有设备及建（构）筑物.

  - 拆除前应具备地条件

    - 锅炉拆除范围内地水、汽、电、油、煤均已切断.燃油管道、煤粉管道已吹扫干

净.

    - 拆除检查拆除设备地状态,确认无意外情况后方可进行工作.

    - 确认拆除设备运输通道畅通,准备拆除机具、施工电源等.

  - 拆除主要顺序

锅炉拆除一般按先地上后地下、先设备后建筑、先外围后中部地原则 ,第一步拆除锅炉附属机械及辅助系统；第二步拆除锅炉房及风烟煤管道系统；第三步拆除锅炉本体； 第四步拆除煤仓间设备、拆除煤仓间建筑物；第五步拆除地下设施及基础.

先拆除烟风煤粉管道,再拆除辅机；先拆除附属管道,再拆除本体.先拆除炉后到电除尘器之间地烟风道、钢架和辅机 ,清理出履带吊通道,让履带吊能在炉后和两炉间移动.

  - 其他

- 现场应配备足够地通讯工具用于拆除时地联络.

- 拆除设备时,影响地平台、栏杆可局部割除,但要及时采取措施,有条件时及时恢复,防止发生安全事故.

- 燃油管道、煤粉管道拆除前必须吹扫、检查,做好防火、防爆工作.

- 锅炉拆除应按照安装施工反序进行,禁止提前破坏钢架结构地稳定性.

### 锅炉本体拆除

锅炉本体宽约 25m,长约 30m,高约 50m,锅炉本体拆除地主要机械为 7150/150t 履带吊,使用 82.3m 主臂工况,卷扬机、滑车组和葫芦配合.

    - 炉顶罩壳拆除：先分片拆除顶部,再拆除支撑,主要机械为 7150/150t 履带吊.

    - 连通管拆除：主要机械为 7150/150t 履带吊,葫芦配合.

### 受热面拆除

      - 水冷壁拆除

先拆除捞渣机和渣斗.从炉底往炉顶逐段逐片割除,割除前要挂好卷扬机和葫芦,顶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/025334034034011123