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（图片大小可自由调整）

第1卷


一.参考题库(共25题)
1.简述好氧池发生污泥膨胀现象的原因。

2.水质化验分析在污水处理中有什么作用？

3.重力浓缩工艺运行如何管理？

4.锅炉的燃料有哪几种？各有什么成分组成？

5.污水处理厂采用沼气利用装置有什么利弊？

6.怎样计算成本计算期？

7.我国生产的常用试剂规格有哪几种？

8.怎样根据工艺参数测量介质及测量部位选配在线测量仪表？

9.什么是化验室水质分析的空白试验？

10.重力浓缩池每天应化验哪此项目？

11.计算机管理制度有哪些？

12.变电站怎样交接班？

13.好氧池溶解氧长期过高会出现怎样的情况？


                                 



14.高压变配电所（站）应保存哪些技术图纸？

15.怎样控制治理噪声源？

16.变电站怎样保证安全生产？

17.锅炉有哪几个工作过程？衡量工质升高或降低的单位是什么？

18.单身宿舍管理制度有什么内容？

19.沉淀池运行巡视及维护应如何进行？

20.如何进行设备维修管理？

21.国家对污水处理厂的废气排放有什么要求？

22.怎样在传播途径上降低噪声？

23.污水处理厂内哪些地方存在有毒气体和有害气体？怎样预防？

24.样品收发管理员岗位责任制的主要内容有哪些？

25.污水处理厂为什么要防腐蚀？


第2卷


一.参考题库(共25题)
1.成本管理有什么意义？

2.污泥有什么性质？怎样描述这些性质？

3.污水处理厂运行计划表与统计报表有什么用途？

4.检测资料保管员岗位责任制的主要内容有哪些？

5.食堂管理制度有哪些？

6.有机负荷对活性污泥法影响是什么？

7.污泥泥饼如何计算？


                                 



8.设计造纸废水处理工程时应注意哪些问题？

9.燃煤锅炉房怎样搞好安全生产？

10.恶臭气体有哪些特点？

11.泥处理车间如何管理生产及设备？

12.司炉工如何巡回检查锅炉及辅助设备？

13.锅炉在运行时主要有哪些参数？各是如何表示的？

14.在污水处理中调整泥龄会有什么变化？

15.如何控制和消除曝气池产生的生物泡沫？

16.污泥厌氧消化池的日常运行管理应注意哪些事项？

17.联动试车如何进行？。

18.流量测量仪表有什么作用？如何选定？

19.应如何控制剩余污泥排放系统？

20.怎样鉴别水垢？

21.污水处理自动控制内容是什么？有哪些特点？

22.变频器如何在污水处理设备上应用？

23.什么是供电线路？何为高压线路？低压线路的接线方式有几种？

24.沼气有哪些性质？怎样利用？

25.预处理单元的重要性如何？


第3卷


一.参考题库(共25题)
1.配制溶液时应注意什么？


                                 



2.化验室怎样保证安全存放危险药品？

3.污水处理厂怎样防雷击？

4.污水处理厂通水和联动试车的目的和条件是什么？

5.设备维修及档案记录有哪些种类？

6.沼气利用系统应如何运行调度？

7.影响曝气池混合液SVI值的原因是什么？

8.技术资料及技术书刊管理制度有哪些？

9.污泥处理段的生物厌氧消化如何联动调试？应注意哪几项？

10.锅炉运行有哪些管理制度？应有哪些记录？

11.生物脱臭的理论是什么？

12.对化验室的水质化验工作有什么要求？

13.中央控制室如何安全生产？

14.化验组长有哪些岗位管理职责？

15.技术负责人有哪些岗位管理职责？

16.怎样培养水处理段的好氧细菌？

17.生物过滤法有哪些？

18.统计报表有哪些内容？

19.变配电所（站）应具备哪些指示图表和电气设备运行记录本？

20.污水处理厂供配电系统应怎样进行单体试车和初步验收？应注意哪些事项？

21.污水处理厂的生产运行计划有哪些内容？

22.什么是变压器？它有什么作用？

23.仓库保管如何管理？

24.生产调度的责任是什么？如何实施？



                                 
25.行政值班记录使用制度有那些？





第1卷参考答案


一.参考题库
1.参考答案:①好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高（有可能）
	②原水或厌氧出水的硫化物含量过高导致硫细菌大量繁殖
	③好氧池负荷长期偏低或偏高
	④好氧池水温偏高
	⑤营养料不均衡或缺乏营养（N、P偏低）
	⑥进水pH值问题
	⑦好氧池污泥的泥龄过长，耗氧量增加导致溶解氧不足

2.参考答案:
	水质化验分析工作是污水处理厂运行管理中的一项重要工作内容，其作用如下：
	（1）及时对污水处理厂进水水质检测化验，掌握入厂污水水质情况，对可能出现水质超标或超标的化验、分析数据及早上报主管工艺运行负责人，厂领导和上级监管部门，采取应对措施，减少超标污水对厂内工艺运行的冲击。
	（2）对污水处理厂各工艺段进行必要的化验分析，为厂运行管理技术人员提供准确的化验、分析数据，有助于他们根据运行现状选择最佳工况点，使污水处理运行能经验、平稳地进行。
	（3）有利于控制污水厂的出水质量，保证达标排放，污水厂运行管理中最重要的中心任务就是要保证出水水质在任何时候都能达到国家规定的排放标准。这就要求污水厂化验检测能准确、及时提供各项指标的检测结果。发现出水水质一项或数项指标达到临界状态或超标时，及时反馈给工艺运行管理负责人，尽快找出原因和对策，调整工艺。消除隐患，纠正工艺运行条件。保证出水水质达标排放。

3.参考答案:
	（1）浓缩池的浮渣应及时清除。有浮渣刮板刮至浮渣槽内的清除。无浮渣刮板时，可用水冲洗方法，将浮渣冲至池边，然后清除。
	（2）初沉池污泥与活性污泥混合浓缩时，应保证两种污泥混合均匀。防止进入浓缩池会因密度流扰动污泥层，冲坏浓缩效果。
	（3）浓缩池较长时间没排泥时，应先排空清池，不能直接开启污泥浓缩池。
	（4）有的污水厂的浓缩池容积小，在北方寒冷冬季容易出现结冰现象，此时应先破冰再开启设备。最好不停刮泥桥，一直运转可避免结冰。
	（5）应定期检查上清液溢流堰的出水是否均匀，如不均匀应及时调整。防止浓缩池内流态产生短流现象。
	（6）浓缩池是恶臭很严重的处理设施，其池面总是弥漫臭气和腐蚀性气体，应经常检查设备的腐蚀情况，如电控柜、接线盒等容易被腐蚀的地方。避免因腐蚀引起的设备故障。还应每日巡视浓缩池，定期对池壁、浮渣槽、出水堰、汇水管道入口等定期清刷，尽量降低恶臭和腐蚀带来的影响。


                                 
	（7）应定期（每隔半年）彻底排空，全面检查池底是否积池、泥，刮泥桥的水下部件是否挂上棉纱、塑料绳等影响桥运转的情况，予以全面保养和修复。



4.参考答案:
	锅炉的燃料是指锅炉燃烧时能放出大量热能，并可被有效利用的物质。按其物态不同可分为固体燃料、液体燃料和气体燃料三种。燃料的具体分类见表
	[image: ]
	固体和液体燃料主要由碳（C）、氢（H）、氧（O）、氮（N）、硫（S）、灰分（A）和水分（M）七种成分组成。气体燃料天然气、沼气主要是碳氢化合物。而高炉煤气和焦炉煤气则是几种气体的混合物所组成。碳是燃料中的主要可燃成分。1Kg碳完全燃料时能放出33913KJ的热量。煤中的碳是由固定碳和以氢、氧、氮、硫等组成气态化合物两部分所组成。煤中碳着火温度很高，含碳越多的煤越难着火，煤中含碳量一般在15%～80%。油中含碳量在83%～86%。
	氢是燃料中的另一种主要可燃成分，虽然含量少，但发热值较高。煤的含氢量在2%～8%，油含氢量在12%～13%。1Kg氢完全燃料可以放出119742KJ的热量，因此，含氢量高的燃料易着火。硫虽然在燃烧中也可以放出一部分热量，但却是燃料中的有害成份。其燃烧产物为二氧化硫（SO2）和三氧化硫（SO3），与烟气中的水蒸汽相遇生成亚硫酸和硫酸蒸气，在露点以下就会冷凝而造成低温腐蚀。因此，在沼气燃烧前需湿式或干式脱硫；在煤燃烧后的尾气需脱硫；在加工石油或天然气时也需要脱硫。
	氧是煤中的杂质，它不能燃烧放热。煤中的氧以游离状态和碳氧化合状态两种形式存在，前者能助燃，后者不能助燃。氮的含量在固体中占0.5%～2%，既不能燃烧，也不能起助燃作用。灰是燃料中固态矿物杂质。它的存在使燃料燃烧困难，热损失增加，液体和气体燃料的含灰量很少，而固体燃料含灰量在10%～40%。含灰量超过40%的煤称为劣质煤。水分是燃料中的杂质，在燃烧过程中要吸收热量而汽化，并增加排烟损失。但是，适当的水分能减少飞灰，改善通风，有利于燃烧。

5.参考答案:污水处理厂采用沼气发动机和沼气锅炉这两种沼气利用形式各有利弊。最好根据污水处理厂的工艺或现场需求有机组合使用。在北方地区的污水处理厂一般采用沼气锅炉为主，另加1－2台沼气发动机。这样能满足一年三季春夏秋供污泥消化加热用，还有少量沼气供发动机用。冬季则不能满足加热要求，需另外加热源，如煤锅炉、燃油锅炉等。在南方地区可只设沼气发动机。既可发电，又可驱动风机，同时给污泥消化加热。沼气发动机具体是带动发电机发电，还是直接驱动风机合算，也各有利弊。一般说沼气发电供的范围可大些，又不受沼气波动的影响。而沼气发动机驱动风机或机器设备，有可能比发电来的直接些，也就是中间环节少了发、送电。相对沼气发电，一次性投资要少些。缺点是当沼气波动时会影响沼气发动机带动鼓风机的连续运转。



                                 
6.参考答案:成本核算期是指每隔多长时间计算一次成本。一般来说，成本计算期应当同产品的生产周期一致。但在确定成本计算期时，还必须考虑生产技术和生产组织、流程的特点，以及分期考核经营成果的要求。污水处理的产品只从厂的污水入口开始到厂的处理后排放口为止。没有进料的工序和向外运输、销售的环节（有的污水厂管理进水泵站），比较简单，每日每时产品源源不断向外排放。可人为划定周期，如每日成本核算，每周成本核算，每月成本核算等。一般污水处理厂是按月核算，与上级部门财务部门拨款紧密配合。还可按季核算，半年核算，每年到年底必须进行年度核算。



7.参考答案:
	[image: ][image: ]

8.参考答案:
	


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/026131155211010040
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