目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

评价适用标准	20

建设项目工程分析	23

项目主要污染物产生及预计排放情况	35

环境影响分析	37

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	59

结论与建议	61

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系及敏感点示意图

附图3  项目平面布置图

附图4  临川区生态红线图

附图5  项目所在位置地表水功能区划图

附图6  抚州市城市总体规划图

附图7  抚州高新技术产业园污水工程规划图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  项目备案通知书

附件3  原环评批复

附件4  原环评变更说明批复

附件5  汝水生态水厂冠名文件

附件6  用地文件

附件7  水资源论证审批意见函

附件8  原水监测报告

附件9  地表水环境评价自查表

附件10 环境风险自查表

附件11 标准确认表

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 抚州市汝水生态水厂扩建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 抚州市投资发展（集团）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 江西省抚州市市直机关办公楼2号楼8楼 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 344000 |  |
| 建设地点 | 抚州市高新技术产业开发区抚州公用水务有限公司汝水大道6909号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 抚州市高新技术产业开发区经济发展与科技创新局 |  | 批准文号 | 2019-361099-46-03-011664 |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  | 行业类别 及代码 | 自来水生产和供应 D4610 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 66667.00 |  | 建筑面积 （平方米） | 4628.78 |  |  |
| 总投资 （万元） | 5268.44 | 其中环保投资（万元） | 50 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.95% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年1月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、建设项目由来 1、项目由来 随着抚州市城市经济建设的高速发展和城市人口的不断增加，城市自来水需求量也逐年增加，城市供水紧张，严重制约了城市经济的进一步发展。由于荆公路水厂和原南区水厂的关停，抚州市主城区现有钟岭水厂、汝水生态水厂、抚北水厂和临川水厂四座水厂，均已满负荷运行，中心城区供水量总规模已滞后于城市的发展，根据《抚州市临川主城区给水专项规划（2017～2030年）》，汝水生态水厂的扩建十分必要。 2010年3月8日抚州市环保局出具了关于《抚州市南区水厂扩建改造工程环境影响报告表》审批意见的函（抚环函字【2010】50号）。因为抚州市南区水厂扩建改造工程选址变更，2012年10月19日抚州市环保局出具了关于《抚州市南区水厂扩建改造工程环评变更》的复函（抚环函字【2012】195号）。2017年2月22日，抚州市民政局文件出具《关于对市中心城区新建水厂冠名的意见报告》（抚民文【2017】9号）新建水厂正式命名为“抚州汝水生态水厂”。同时，汝水生态水厂 |  |  |  |  |  |  |

正式投产。 抚州汝水生态水厂位于抚州市高新技术产业开发区抚州公用水务有限公司汝水大道6909号，规划供水规模为15万m3/d，现在供水规模为10万m3/d，按净水规模为10万m3/d，厂区建设了相应的净水单元、排泥系统、加药消毒间及供水设施。抚州汝水生态水厂取水口位于抚河，取水泵房及设施按15万m3/d建设，主要供水范围为抚州市中心城区。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单，本项目属于“三十三、水的生产和供应业”“95、自来水生产和供应工程”“全部”，因此本项目应编制环境影响评价报告表。为此，抚州市投资发展（集团）有限公司委托江西南大融汇环境技术有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作。本环评单位接受委托后，对周围环境进行了详细的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，按照环境影响评价技术导则所规定的原则、方法、内容及要求，编制了本建设项目环境影响报告表，供环保主管部门审查批准。根据现场踏勘情况，本项目还未开工建设。 2、编制依据 （1）法律法规 ①《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； ②《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正）； ③《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）； ④《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正）； ⑤《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019年修正）； ⑥《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正）； ⑦《建设项目环境保护管理条例》（2017修正）； ⑧《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修正）； ⑨《江西省建设项目环境保护条例》（2010修正）。 （2）技术规范 ①HJ2.1-2016《环境影响评价技术导则—总纲》；

②HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则—大气环境》； ③HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则—地表水环境》； ④HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则—声环境》； ⑤HJ610-2016《环境影响评价技术导则－地下水环境》； ⑥HJ19-2011《环境影响评价技术导则－生态影响》； ⑦HJ964-2018《环境影响评价技术导则－土壤环境》（试行）； ⑧HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》。 （3）委托方提供的项目可研、文件、数据资料和图纸。 二、建设项目概况 1、项目名称、地点、建设性质 项目名称：抚州市汝水生态水厂扩建工程； 建设地点：抚州市高新技术产业开发区抚州公用水务有限公司汝水大道6909号。中心位置地理坐标：115°32′41.24″E，28°46′14.77″N，详见附图1； 建设单位：抚州市投资发展（集团）有限公司； 建设性质：改扩建； 四至情况：项目用地东侧为汝水大道，南侧隔道路为学校，西侧、北侧为住宅居民区。项目四至情况见图1。 东面 南面 西面 北面 图1 项目四至情况图

2、工程建设规模及组成 抚州市投资发展（集团）有限公司拟投资5268.44万元建设抚州汝水生态水厂扩建工程。抚州汝水生态水厂现有已建成10万m3/d的供水规模，本项目在现有厂区改扩建，扩建5万m3/d的供水规模，扩建完成后全厂供水规模为15万m3/d。现有厂区总占地面积为66667.00m2，本项目扩建使用厂区面积约为4628.78m2，本项目主要建设沉淀池、反冲洗池、清水池、电气及自控设备、水质应急处理设施等。 项目组成及主要建设内容详见下表1。 表1 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容; 工程内容; 备注. 主体工程; 折板式絮凝平流沉淀池; 位于厂区西南侧预留用地，处理规模为5万m3/d; 121.18m*19.00m，钢筋混凝土. 气水反冲滤池; 位于厂区西南侧预留用地，处理规模为5万m3/d; 35.73m*19.00m，钢筋混凝土. 清水池; 位于厂区综合楼之后预留用地，供水规模为5万m3/d; 5198m3，钢筋混凝土. 取水构筑物; 依托已建取水泵房及管道; 原有工程已按15万m3/d取水规模设计施工，无需另行改造. 消毒间; 消毒系统进行改造，拟采用电解食盐水产生次氯酸钠消毒，改造后次氯酸钠消毒规模15万m3/d; /. 供水构筑物; 按15万m3/d供水规模将1400m3/h小泵换成2850m3/h大泵，同步更换相应进出水管道、阀门以及进出房屋墙壁孔洞尺寸; 原有相关土建工程能够满足15万m3/d供水规模要求，无需另行改造. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区东北部，主要为值班人员办公区; 已建、依托原有. 储运工程; 混凝剂、氯化钠储存于加药间; 已建、依托原有. 公用工程; 给水工程; 原水来源抚河，厂区办公用水来着厂区供水系统; /. 排水工程; 排泥水经污泥浓缩池处理后，依托原有厂区污水管道，排入市政污水管网; /. 供电工程; 由市政供电系统提供; /. 环保工程; 废水处理; 反冲洗水由废水回收系统回收; 依托原有废水回收系统. 噪声污染防治; 项目需选用低噪声设备，且需定时对设备进行维护，并进行隔声、减振、消声，产生高噪声的淘汰设备需及时更换; /. 固废处理; 污泥浓缩池的污泥经脱水系统脱水，干污泥暂存于储泥间，定期由车辆运输至垃圾填埋场填埋; 依托原有排泥系统. 3、主要原辅材料 本项目原辅材料及能耗详见表2。

表2 项目原辅材料及能耗一览表 名称; 扩建前厂区用量; 本项目新增用量; 以新带老削减量; 扩建后全厂使用量; 增减量; 备注. 混凝剂（聚合氯化铝）; 365t/a; 182.5t/a; 0; 547.5t/a; +128.5t/a; 外购，袋装，最大储存量20t. 液氯; 60.83t/a; 0; 60.83t/a; 0; -60.83t/a. 氯化钠; 0; 64.59t/a; 0; 64.59t/a; +64.59t/a; 外购，袋装，最大储存量5t. 原水; 3.71*107t/a; 1.96*107t/a; 0; 5.67*107 t/a; +1.96*107 t/a; 抚河提供. 电能; 900万kWh; 481.93万kWh; 0; 1381.93 kWh; +481.93万kWh; 市政供电系统. 聚合氯化铝：聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，英文缩写为PAC，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。 聚合氯化铝有吸附、凝聚、沉淀等性能,聚合氯化铝稳定性差。毒性及防护有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。生产人员要穿工作服，戴口罩、手套，穿长筒胶靴。生产设备要密闭，车间通风应良好。 聚合氯化铝有腐蚀性。加热至110℃以上时分解，放出氯化氢气体，最后分解为氧化铝；与酸反应发生解聚作用，使聚合度和碱度降低，最后变为正铝盐。与碱作用可使聚合度和碱度提高，最终可形成氢氧化铝沉淀或铝酸盐；与硫酸铝或其他多价酸盐混合时易生成沉淀，可降低或完全失去混凝性能。 次氯酸钠：次氯酸钠是最普通的家庭洗涤中的“氯”漂白剂。化学式为NaClO，相对分子量为74.442，属于腐蚀品，主要侵入途径为吸入、食入、皮肤接触吸收，经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒，无明显环境污染，不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。外观与性状：微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味。为强碱弱酸。 氯化钠：

外观是白色晶体状，其来源主要是在海水中，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨；不溶于浓盐酸。在空气中微有潮解性。稳定性比较好，工业上用于制造纯碱和烧碱及其他化工产品，矿石冶炼，生活上可用于调味品。 本项目氯化钠主要用于调配盐水，经次氯酸钠发生器电离，制备次氯酸钠，适当浓度的次氯酸钠溶液用于清水池消毒。 4、设备清单 主要设备详见表3。 表3 本项目新增设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 台数（台/套）; 安装位置. 1; 混合搅拌器; 功率：5.5kw; 1; 机械混合折板絮凝池，新增. 2; 泵吸式排泥机; 1; 平流沉淀池，新增. 3; 反冲洗泵; 37kW; 1; 反冲洗泵房，新增. 4; 鼓风机; 风量Q=76m3/min; 1; 反冲洗泵房，新增. 5; 送水泵; Q=2850m3/h，H=50，N=500kW，; 1; 送水泵房，设备更换. 6; 隔膜计量泵; Q=1000L/h，加注压力3bar; 1; 加药间，新增. 7; 次氯酸钠发生器; 20kg/h; 2; 加药车间，1备1用，原消毒系统改造. 5、劳动定员 本项目扩建后，无新增劳动定员，水厂厂区自行调配值班人员，且厂区内无员工宿舍。 三、公用工程情况 1、给水 本项目原水由抚河提供，厂区办公用水由厂区供水系统提供。本项目无新增劳动定员，所以无新增员工生活、办公用水。 （1）原水用水 本项目原水来自抚河取水工程，新增供水规模5万m3/d，净水过程损耗量约为7.46%，原水用水量为53728.8m3/d。 2、排水 本项目采用雨、污分流制排水系统。项目营运期主要排水为生产废水。 生产废水主要为净水过程中产生的絮凝池排泥水、沉淀池排泥水、滤池反冲洗排泥水。为保证出水水质及节能环保要求，本项目主要对

滤池反冲洗排泥水于回水池沉淀后回用于生产，回水池沉淀泥进入污泥浓缩池进行下一步脱水处理，絮凝池排泥水、沉淀池排泥水进入排泥池。 根据原有工程运行情况，絮凝池均为1天排泥一次，排泥量按排完泥斗容积内水量估算，5万m3/d规模的絮凝池每日排泥量为120m3。 根据原有工程运行情况，沉淀池每日排泥一次，排泥桁车排泥泵最大排水量210m3/h，沉淀池长100m，一次排泥时间3.3小时（桁车行走速度1.0m/min），一次排泥水量700m3。 合计排泥水量为820m3/d，排泥水由排泥池接收，均匀输送至污泥浓缩池，经沉淀浓缩后，进入离心脱水机脱水，离心脱水机废水回流至浓缩池，浓缩池上清液排入市政污水管网，污泥含水率为60%，污泥（含水率60%）携带水量约为4.65t/d。废水排放量为1138.55m3/d（415570.75m3/a）。 生产废水经污泥浓缩池沉淀，由离心脱水机处理后，废水进入污泥浓缩池，浓缩池上清液排入市政污水管网，由园区污水处理厂处理后，最终汇入抚河。 3、水平衡图 原水53728.8 配水井 絮凝沉淀池 气水反冲洗池 回水池 污泥浓缩池 清水池 50000 52436 820 1616 51616 供水系统 50000 废水 566.95 离心脱水 571.6 市政管网排水 污泥（含水率60%）4.65 沉淀泥323.2 排泥池 1292.8 820 1138.55 图2 水平衡图（单位：m3/d） 4、供电 本项目用电由抚州市供电系统供应，新增用电量约为481.93万kWh。 四、总图布置合理性分析 汝水生态水厂位于抚州市高新技术产业开发区抚州公用水务有限公司汝水大道6909号。水厂厂区总用地面积为66600m2，

北侧预留深度处理提升泵房、臭氧接触池及臭氧制备间、生物活性炭滤池等深度处理构筑物用地。南侧由西南向东依次布置一期规模10万m3/d的絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、送水泵房等生产构筑物。加药间位于厂区西南角，靠近一期絮凝池起端。厂区西北端为污泥处理区，由南向北依次布置有排泥池、浓缩储泥池、污泥脱水车间。厂区东北端为生产管理区，布置有综合楼、车库等辅助建筑物。 本项目为改扩建项目，5万m3/d絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池主要位于厂区西南侧预留地块，5万m3/d清水池用地位于在综合楼之后预留地块，总体平面布置图见附图3。 综上所述，本项目布局合理，考虑合理确定改造施工顺序、交通组织及环境保护等措施，避免施工对现有生产构筑物的正常运行造成影响。 五、相关判定分析 1、产业政策相符性 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）（修正本）及《江西省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》，本项目属于城市基础设施中“城镇供排水管网工程、供水水源”，为鼓励类建设项目，且符合国家相关法律、法规和政策规定。同时，本项目取得了抚州市高新技术产业开发区经济发展与科技创新局《江西省企业投资项目备案通知书》（项目统一代码为：2019-361099-46-03-011664）的文件，同意该项目的建设，因此，本项目建设符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”相符性 （1）生态红线 根据江西省人民政府关于发布江西省生态保护红线的通知（赣府发〔2018〕21号），抚州市汝水生态水厂扩建工程在选址于抚州市高新技术产业开发区抚州公用水务有限公司汝水大道6909号，在汝水生态水厂原有厂区建设，不涉及临川区生态红线，因此项目选址合理且与《江西省生态保护红线管控要求》相符，见附图4。 （2）环境质量底线 根据历年环境现状监测数据及可知： 项目所在地大气环境质量基本能能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域大气环境质量较好。 项目取水口一级保护区水质质量可满足

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，二级保护区及评价区域主要地表水体抚河水质质量可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质现状较好。 项目区域声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准限值要求，区域环境噪声现状良好。 （3）资源利用上线 项目用电来自抚州市临川区供电系统。汝水生态水厂原水来自抚河，抚河的水质及水量均满足抚州市汝水生态水厂扩建工程的要求，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目属城镇供水类项目，符合国家、地方产业政策。本项目不在三线一单约束范围内，建设符合要求。 3、与饮用水水源保护区规划相符性 本项目在汝水生态水厂原有厂区扩建内，不涉及取水构筑物的建设，且不位于饮用水源保护区，与地表水功能区划相符，详见附图5。 4、选址合理性分析 （1）用地相符性分析 根据土地产权证，本项目用地为公共设施用地，本项目为城镇供水工程，与用地性质相符。 （2）与规划相符性 根据抚州市城市总体规划图（见附图6），本项目用地为供应设施用地，本项目与用地性质相符。 综上，本项目选址合理。 5、取水可行性分析 （1）水资源承载力可行性分析 根据江西省水利厅关于《抚州南区水厂供水工程水资源论证报告书（报批稿）》审批意见的函（赣水资源字【2014】38号），水厂在抚河取水口断面多年平均流量为268m3/s，本项目扩建后取水口取水规模为1.74m3/s（15万m3

/d）。因此，本项目取水口水资源承载力可行性分析。 （2）取水口现状 根据抚州市供水公司出具的原水监测报告，原水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准。 同时本项目取水口已划分，名为南区水厂取水口，取水口保护区范围如下： 一级保护区范围 水域：长度：自取水点算起，上游1000m至下游100m范围；宽度：以河道中泓线为界，靠取水口一侧范围。 陆域：长度：和水域等长；宽度：取水口一侧的滩地以及迎水面堤脚向背水面延伸100m或延伸至防洪堤（付家堤）外侧范围。 二级保护区范围 水域：长度：自一级保护区上界起上溯2900m范围；宽度：整个河道。以及一级保护区水域向取水口相对一侧扩展至整个河道范围。 陆域：长度：和水域等长；宽度：取水口一侧的滩地以及迎水面堤脚向背水面延伸100m或延伸至付家堤外侧范围。 综上，本项目扩建后取水可行。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有工程概况 抚州市环保局2010年3月8日审批了《抚州市南区水厂扩建改造工程环境影响报告表》，因为抚州市南区水厂扩建改造工程选址变更，2012年10月19日抚州市环保局审批了《抚州市南区水厂扩建改造工程环评变更》，2017年新建水厂完成，同时由抚州市民政局正式命名为“抚州汝水生态水厂”。 抚州汝水生态水厂位于抚州市高新技术产业开发区抚州公用水务有限公司汝水大道6909号，于2017年建成投产，厂区总占地面积为66667.00m2，总规划供水规模为15万m3/d，现状供水规模为10万m3/d。 1、原有工程环保审批情况 汝水生态水厂一期供水供水规模为10万m3/d，抚州市环保局于2010年3月8审批通过《抚州市南区水厂扩建改造工程环境影响报告表》，文号：抚环函字【2010】50号，因为抚州市南区水厂扩建改造工程选址变更，抚州市环保局于2012

年10月19日审批了《抚州市南区水厂扩建改造工程环评变更》，文号：（抚环函字【2012】195号），一期工程于2017年建成投产，未进行环保验收。 2、原有工程构筑物情况 原有工程供水规模为10万m3/d，原有工程构筑物情况详见下表4。 表4 原有工程构筑物情况一览表 工程类别; 主要构筑物; 内容; 备注. 取水工程; 取水泵房; 按15万m3/d取水规模设计施工，采用吸水井和泵房合建的固定式泵房; /. 取水管网; 按15万m3/d取水规模设计设计管网; /. 净水工程; 折板式絮凝池; 机械混合折板絮凝池2座，单座设计规模5万m3/d，设计流量Q=0.608m3/s，混合时间41秒; /. 平流沉淀池; 平流沉淀池2座，单座设计规模5万m3/d，设计流量Q=0.608m3/s，沉淀时间T=2.0h; /. 气水反冲滤池; 与平流沉淀池配合布置2座气水反冲洗滤池，设计流量Q=4375m3/h，正常过滤时滤池反冲洗周期24~48h，反冲洗泵及鼓风机设在反冲洗泵房内; /. 清水池; 合建2座清水池，清水池调节容积约为系统供水规模的11%，，总调节容积为11000m3。水力停留时间2.5h; /. 供水工程; 送水泵房; 送水泵房设计规模10万m3/d； 泵房配置：3台大泵（2用1备），单机流量Q=2850m3/h，H=50，配套电机500kW，10kV。其中一台变频。1台小泵，单机流量Q=1400m3/h，H=50m,配套电机315kW，10kV; 本次扩建将1400m3/h小泵换成2850m3/h大泵，3用1备。同步更换相应进出水管道、阀门以及进出房屋墙壁孔洞尺寸. 公用工程; 给水工程; 原水来源抚河，厂区办公用水来着厂区供水系统; /. 排水工程; 厂区已建污水管道，纳入市政污水管网; /. 供电工程; 由市政供电系统提供; /. 环保工程; 废水处理; 反冲洗水由废水回收系统回收，已建回收水池有效容积824m3；; 本次扩建后，滤池共有12格，冲洗/周期24小时，单格滤池每天反冲洗一次排出废水量为404m3，每次可连续冲洗2格，间隔4h均匀，24h可完成滤池反冲洗，本项目依托可行. 噪声污染防治; 项目需选用低噪声设备，且需定时对设备进行维护，并进行隔声、减振、消声，产生高噪声的淘汰设备需及时更换; /. 固废处理; 生产过程产生中的污泥定期由车辆运输至垃圾填埋场填埋 已建1座有效容积为600m3排泥池，共设有4台水泵机位，水泵参数：Q= 70m3/h，H=12m，额定功率5.5kW；; 本次水厂扩建后，总排水量为2460m3/d，水泵三用一备12个小时内完成排放，无需新增设备. 3、原有工程原辅材料

表5 原有工程原辅材料及能耗一览表 名称; 投加率; 成分; 年用量; 用途; 备注. 电能; /; /; 900万kWh; /; 抚河提供. 原水; /; /; 3.71*107m3/a; /; 市政供电系统. 混凝剂; 10mg/L; 聚合氯化铝; 365t/a; 絮凝; 外购，袋装，最大储存量20t. 液氯; 1.5mg/L; 次氯酸钠; 60.83t/a; 消毒; 外购，桶装，最大储存量5t. 4、原有工程设备清单 表6 设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 台数（台/套）; 安装位置. 1; 卧式离心泵; Q=2290m3/h，H=20m，N=200kW; 4; 取水泵房. 2; 混合搅拌器; 功率：5.5kw; 2; 机械混合折板絮凝池. 3; 泵吸式排泥机; 2; 平流沉淀池. 4; 反冲洗泵; Q=840m3/h， H=8m，N=37kW; 3; 反冲洗泵房，2用1备. 5; 鼓风机; Q=76m3/min; 2; 反冲洗泵房，1用1备. 6; 空压机组; Q=1.0m3/min; 2; 反冲洗泵房，1用1备. 7; 送水泵; Q=2850m3/h，H=50，N=500kW，; 3; 送水泵房，2用1备. 8; 送水泵; Q=1400m3/h，H=50m，N=315kW; 1; 送水泵房（本项目更换）. 9; 隔膜计量泵; Q=1000L/h，加注压力3bar; 3; 加药间（2用1备）. 10; 消毒系统; 10万m3/d; 1; 加药间. 11; 潜污泵; Q=100m3/h，H=14m，N＝7.5kW; 4; 回收水池，2用2备，扩建后改为3用1备. 12; 排泥水泵; Q= 70m3/h，H=12m，N＝5.5kW; 4; 排泥池，2用2备，扩建后改为3用1备. 13; 离心脱水机; Q=15m3/h，N＝30kW; 2; 脱水车间. 5、原有工程劳动定员 原有劳动定员30人，工作制度为3班制（8h），年工作时间为365天，厂区内不提供食宿。 6、生产工艺

取水构筑物 絮凝、沉淀池 加药混合 原水 抚河 絮凝剂、液氯 气水反冲洗滤池 排泥水 清水池 供水系统 加液氯 排泥水 回水池 污泥浓缩池 离心脱水 沉淀泥 上清液 污泥 噪声 噪声 排泥池 废水 废水 图3 原有工程生产流程图 工艺说明： 本工程净水工艺推荐采用混合—絮凝—沉淀—砂滤—清水池的处理工艺。混合采用机械混合；絮凝采用折板絮凝池；沉淀采用平流沉淀池；滤池采用气水反冲洗滤池（V型滤池）；絮凝剂采用聚合氯化铝，消毒采用液氯。 回水系统及排泥系统：将絮凝沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水分别处理，滤池反冲洗水进入回收水池，通过水泵直接输送至进水混合井进行回用，底泥排至浓缩池；絮凝沉淀池排泥水进入专用排泥池，污泥采用重力浓缩池进行浓缩处理，污泥脱水设备采用离心式污泥脱水机，脱水上清液进进入排泥池进行再处理，浓缩池上清液排入市政污水管网。 二、原有工程污染物排放情况 1、废水 主要废水为生产废水及员工生活废水。

根据《江西省城市生活用水定额》（DB36/T419-2017），办公用水定额取50L/d人，现有厂区有员工20人，用水定额为1m3/d，废水按用水的80%计，办公生活用水为0.8m3/d（292m3/d）。 根据原有工程运行情况，絮凝池均为1天排泥一次，排泥量按排完泥斗容积内水量估算，10万m3/d规模的絮凝池每日排泥量为240m3。 根据原有工程运行情况，沉淀池每日排泥一次，排泥桁车排泥泵最大排水量210m3/h，沉淀池长100m，一次排泥时间3.3小时（桁车行走速度1.0m/min），一次排泥水量1400m3，合计排泥水量为1640m3/d。 废水排放情况如表7示。 表7 原有工程污染物排放情况 污水量; 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水 0.8m3/d（292m3/d）; 排放浓度; 250; 150; 150; 25. 排放量（t/a）; 0.073; 0.044; 0.044; 0.007. 生产废水 1640m3/d（598600m3/a）; 排放浓度（mg/l）; /; /; 150; /. 排放量（t/a）; /; /; 89.79; /. 综合废水 598892m3/a; 排放浓度（mg/l）; /; /; 150; 0.029. 排放量（t/a）; 0.073; 0.044; 89.83; 0.007. 由上表可知，现阶段外排废水水质处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准后，排入市政污水管网，最终汇入抚河。 2、废气 本项目原有工程无废气污染物排放。 3、噪声 据现场踏勘，现有工程噪声源主要为加压泵、加药泵等设备噪声，噪声源强在75～85dB（A），现有工程主要设备采取了隔声、减震措施，起到了降噪作用，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、固体废物 现有工程产生的固废主要为污泥及生垃圾。污泥的产生量为5657.5t/a（含水率为60%），员工生活垃圾产生量为5.48t/a。 污泥定期清掏外送至垃圾填埋场，生活垃圾统一由环卫部门清运处理，固废去向合理，对周边环境影响较小。 三、原有工程环保问题及处理措施

本项目现有存在的问题主要为消毒工艺问题。现有消毒工艺采用液氯消毒，原有工程消毒工艺采用液氯作为消毒剂，由于由于氯气运输、管储方面的不安全；在投加方面，气体同水体的溶解性较低，容易散失，水中留存余量难以达到标准；氯气瓶气压不断变化，存在投加计量不够准确的问题；加之氯气等气体的极强扩散性对环境存在毒害作用，游离氯的高活性容易形成许多像四氯化碳一类的致癌物质。 考虑到液氯消毒的缺点，本次扩建对原有消毒工艺进行改造，采用次氯酸钠作为消毒剂。次氯酸钠由电解低浓度氯化钠溶液制备。 本项目现有工程废水、废气、噪声经过相应的处理后可达标排放，适当的处理措施后，各种固废去向合理，不会造成二次污染，现有工程现阶段无明显其他环保问题。厂区应加强管理，将各污染物对周边环境的影响把握在可控制范围内。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）： 一、地理位置 抚州市位于江西省东部，地处东经115°35′～117°18′，北纬26°29′～28°30′之间。东邻福建省建宁县、泰宁县、光泽县、邵武市，南接赣州市石城县、宁都县，西通吉安市永丰县、新干县和宜春市丰城市，北临鄱阳湖并与抚州市金溪县、余干县和南昌市进贤县相连。地界轮廓略呈长方形，南北长约222公里，东西宽近169公里。全市国土面积18816.92平方公里，占全省总面积的11.27%。抚州中心城位于抚州市域的中部，地处东经116º04′～116°39′，北纬27º31′～28º14′之间，距省会城市南昌公路里程101公里。 本项目位于抚州市高新技术产业开发区抚州公用水务有限公司汝水大道6909号。中心位置地理坐标：115°32′41.24″E，28°46′14.77″N。 二、地形、地貌 抚州市境内地势平坦，以河谷平原和河谷阶地为主要地貌类型，市区附近虽有少量岗地和低丘陵分布，但其岩性均为白垩系红层，不易诱发崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害，但地下水不能过量超采，以避免引起地面沉降。全市东南西三面环山，叠嶂逶迤；中部多丘陵山地，起伏绵延；西北接赣抚平原，一望无垠。全境以山地、丘陵为主，“七山半水两分田，半分道路和庄园”为全市地貌、地类轮廓的概括。境内山地大多分布于边缘地带，东南系武夷山麓，西南属雩山余脉。主要山峰一般海拔1000米左右，少数超过1500米。南丰县军峰山海拔1761米，为全区最高峰。境内地质条件稳定，地层以第四系为主，南部出露少量白垩系地层。第四系下部为灰白、浅黄色砾石，砂砾石层，上部为黄褐色亚砂土、亚粘土层，厚度为8.08米至20.5米。第四系下面为白垩系，东部为砖红色细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩夹含砾砂岩、砂岩，西部为砖红、紫红色砂砾岩、含砾砂岩、砂岩夹粉砂岩、泥岩，底部为砾岩，厚度为2000米以上。区内未发现岩浆岩侵入。境内内地质构造简单，为简单的向斜盆地构造，未发现断裂构造。 三、气候及气象 抚州市属亚热带湿润气候区，气候温和，日照充足，平均日照时数1760小时；平均相对湿度81°，绝对湿度18.7°，年平均无霜期275天，年平均气温17.8℃

，最冷一月平均气温5.2℃，最热七月平均气温29.5℃，极端最高气温41.0℃，极端最低气温-8.8℃；多年平均降雨量为1678.4mm，年平均蒸发量为1411.6毫米；常年主导风向为西北偏北风，夏季主导风向为东南风。多年平均风速为1.6m/s，最大风速为20m/s。 抚州市雨量充沛，多年平均降水量1668.4mm，历年最大降水量2480.5mm。(1954年)，历年最小年降水量975.6mm（1986年），最大年降水量是最小年降水量的2.5倍。年内分配也极不均匀，降水主要集中在每年4～6月，4～6月的降水量占年总降水量的47.5%；10月至次年1月份降水量较少，仅占全年总量的14.7%；5月份降水量最大，占年降水量的17.3%；12月份降水量最小，占年降水量的4.2%。 抚州市多年平均蒸发量1035.2mm。最大年蒸发量1426.9mm（1969年），最小年蒸发量804.2mm（1975年），最大年蒸发量是最小年蒸发量的1.8倍；7～9月份蒸发量最大，占全年蒸发量的45%，12月～次年2月份蒸发量最小，仅占全年的10%。 四、水文 抚州市城区位于临水与抚河交汇处，东有抚河，西有宜黄水和临水。临水与抚河在城东相汇，城区处在东北西三面环水的平原区。风岗河和跳石岗河分别从新城区以南的黄坊和上顿渡以南的舍头村，自南向北蜿蜒曲折地流经老城区以西的城西和上顿渡镇，最后从黄桥和抚临闸(或抚临排涝站)入临水。 抚河：发源于赣闽边界武夷山西麓光昌县梨木庄。河流自南向北流经广昌、南丰、南城，右汇黎滩河经浒湾进入中游平原，至临川左纳抚河最大支留临水，西北向流经南昌县境，在荏港改道由青岚湖入鄱阳湖。干流全长349km，从河源到南城长158km，称盱江，为上游河段。南城到临川长77.4km，称中游河段，在南城县城附近汇入抚河第二大支流黎滩河后称抚河。抚河干流在抚州市以上集水面积8723km2（廖家湾站）。 临水：由崇仁水与宜黄水于上顿渡大桥下游约4km处汇合而成，全流域面积5140km2，主流全长160km，为抚河最大支流。崇仁水集水面积2601km2，由宝塘水与相水于崇仁县城上首桥头村汇合而成。宜黄水集水面积2360km2，由宜水与黄水于宜黄县城附近汇合后称宜黄水。过龙骨渡、上顿渡后与崇仁水汇合。

凤岗河：集水面积119km2，主河长31.74km，发源于抚州市高新技术产业园区崇岗镇，是流经城区西部的一条内河，自南向北，经长岗街、风岗、仙临山，穿过新城区的罗家岭张家、高桥，沿着老城区以西的禾尚桥、黄桥入临水。风岗河地势低洼，湖、塘、洼地众多，排水不畅，当外河水位高于36m后，内河受外河顶托和倒灌影响，易造成城区大面积涝水灾害。凤岗河枯水期流量为2.98m3/s，流速0.15m/s，河段宽41m，水深0.5m，水力坡降0.042%。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 一、社会概况 抚州物产丰富，素有“赣抚粮仓”美称，是举世闻名的“中国蜜桔之乡”、“中国白莲之乡”、“中国西瓜之乡”、“中国麻鸡之乡”，又是主要木竹产地和世界银行红壤开发重点地区，有40多种矿产资源急待开发。工业经过多年的发展，已形成了纺织、机械工业为主，兼有食品、汽车、化工、电子、造纸工业等综合的工业体系。工农业生产的迅速发展，带来了文化教育事业和城市建设繁荣，全市现有大专院校2所，中等专业学校十余所，普通中学几十所。市内城区面积也不断发展，截至2010年，城区人口达到33.33万人，城区面积达到40.7平方公里。 二、历史沿革及城市区划 抚州古称奥壤，又曰“名区”，素以历史文化灿烂、资源物产丰富、农桑事业兴旺而著称江右。抚州古属临汝流域，夏禹时地处扬州域，春秋为百越之地，战国属楚，秦隶抚州郡。形成较完整的行政区域雏型，始自三国吴太平二年(公元257年)，其时，建临川郡，辖10县。入隋，废郡立州。隋文帝开皇九年(公元589)，改临川郡为抚州(取安抚之意)，抚州之名始于此。之后屡有增减更迭，经千百年来历史风雨洗尘，1949年5月解放，7月建抚州专区，1970年改抚州地区，1983年设抚州地区行政公署。2000年10月抚州地区撤地建市，下辖临川区、东乡、崇仁、南城、金溪、宜黄、乐安、黎川、资溪、广昌和南丰等一区十县，下设205个乡(镇)，5个街道办事处。 三、经济发展 2016年，全市实现生产总值1210.91亿元，比上年增长8.8%。其中，第一产业增加值197亿元，增长4.0%；第二产业增加值591.34亿元，增长8.9%；第三产业增加值422.57亿元，增长11.2%。三次产业比由上年的16.5:49.7:33.8调整为16.3:48.8:34.9。人均生产总值30259元，比上年增长9.0%。规模以上工业增加值完成394亿元，增长9.5%；外贸出口总额118.85亿元，增长16.2%；城镇化率46.65%，提高1.68个百分点。

全年完成财政总收入171.62亿元，增长3.9%。其中，税收收入143.93亿元，增长1.7%；公共财政预算收入122.80亿元，下降3.2%。全年公共财政预算支出312.34亿元，增长6.0%。坚持公共财政向困难群众倾斜，向基层倾斜，向公共事业倾斜。其中：一般公共服务支出26.70亿元，增长14.3%；公共安全支出14.66亿元，增长13.4%；科学技术支出5.57亿元，增长10.4%；文化体育与传媒支出5.34亿元，增长15.9%；社会保障和就业支出41.61亿元，增长10.4%；教育支出57.14亿元，增长1.6%；交通运输支出8.93亿元，增长76.8%；医疗卫生支出33.89亿元，增长6.5%；农林水事务支出46.93亿元，增长5.9%；商业服务业等事务支出4.59亿元，增长32.3%。 四、交通运输 抚州市位于江西省东部，东邻福建省，南接赣州市，西通吉安市和宜春市，北临鄱阳湖并与抚州市和南昌市相连，外部区位环境整体较优。距省会城市南昌公路里程101公里，具有一定的区位优势。境内有鹰厦、沪昆铁路，320、206、316国道和福银高速、沪昆高速、济广高速公路，交通较为便捷。正在建设中的向莆铁路南北向穿过抚州市域，经过抚州、南城、南丰、黎川四地。未来抚吉高速公路、吉温铁路穿越抚州市域，交通条件将大力改善。 五、文化卫生 抚州市现有东华理工大学、南昌大学抚州医学分院、江西中医药高等专科学校等5所高等院校，在校学生3万人；职业中专(含职业高中)27所，在校学生1.89万人；小学1726所，在校学生34.88万人；普通初中177所，在校学生15.81万人；普通高中43所，在校学生8.70万人；特殊教育学校4所，在校学生1568人。全市现有非经营性医院39所，其中综合医院22所；妇幼保健院(站、所)12家；乡镇卫生院155家。文化艺术方面，全市有专业艺术表演团体3个，艺术表演场所4个，艺术创作研究机构1个，公共图书馆12个、藏书82.6万册，群众艺术馆、文化馆13个，乡镇(街道)文化站165个，博物(纪念)馆8个。抚州采茶戏为地方主要剧种。南丰傩舞被誉为 “中国古代舞蹈活化石”。 六、旅游 抚州素有“才子之乡”“文化之邦”的美誉。在这块神奇的土地上，曾诞生过王安石、汤显祖、曾巩、晏殊、晏几道、李觏、陆九渊等名儒巨匠。唐初著名诗人王勃在《滕王阁序》中就发出“光照临川之笔”的由衷赞叹。抚州文化旅游、生态旅游和红色旅游资源非常丰富，乐安流坑村古建筑群被列为全国重点文物保护单位，并有省重点文物保护单位30处，本市重点文物保护单位69处。著名的景区主要有：“千古第一村”-乐安流坑古村，天然氧吧-资溪大觉山旅游区，洞天福地-南城麻姑山，以及汤显祖纪念馆、王安石纪念馆，南丰潭湖景区、黎川岩泉自然保护区、宜黄华南虎自然保护区、临川日月温泉、资溪法水温泉和临川金山寺、宜黄曹山寺等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量 本项目位于抚州市临川区，本次评价引用江西省环境监测中心站于江西省生态环境厅网站发布的“2018年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值”对本项目区域达标性进行判定，统计结果见表8。 表8 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.7; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 59; 70; 84.3; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1.2mg/m3; 4 mg/m3; 30; 达标. O3; 第90百分位数8 h平均质量浓度; 137; 160; 85.6; 达标. 根据“2018年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值”2018年抚州市临川区环境空气质量达标情况评价如下：2018年临川区环境空气基本污染物SO2、NO2、PM10年均浓度值达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度值未达到国家空气质量二级标准；CO、O3特定百分位数均达到国家二级标准。因此本项目所在区域为不达标区。 二、地表水环境质量 根据《抚州市2018年12月环境质量状况公报》。2018年12月抚州市环境监测站对市辖区内主要河流及县界的二十一个断面、城区内集中式饮用水源地表水水质进行了监测。 市城区南区、荆公路、抚北和钟岭四水厂水源地水质21项基本项目、5项补充项目和33项优选特定项目的检测指标均达到了国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，符合城镇集中式饮用水源地水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准限值的要求。 市辖区地表水十二个监测断面中，Ⅱ类水质的断面9个，占总监测断面的75.0%，Ⅲ类水质的断面3个，占总监测断面的25.0%。其中抚河源头广昌水厂断面和交界断面焦石坝均为Ⅱ

类水质。根据国家总站制定的河流水质评价有关技术规定，抚河水质Ⅰ～Ⅲ类水质比例≥90%。 市辖区内地表水县界十二个监测断面中，Ⅱ类水质的断面6个，占断面总数的50.0%，Ⅲ类水质的断面5个，占断面总数的41.7%，超过Ⅲ类水质的断面1个，占总监测断面的8.3%。 2018年抚州市市城区南区、荆公路、抚北和钟岭四水厂水源地水质21项基本项目、5项补充项目和33项优选特定项目的检测指标均达到了国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，说明评价区域地表水抚河水质良好。 同时根据抚州市供水公司出具的原水监测报告（见附件8），具体监测结果见表9，原水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准。 表9 抚州抚州汝水水厂原水监测结果 项目; 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）限值; （GB3838-2002）中的II类水质标准; 监测结果; 单项结论. 总大肠菌群，MPN/100mL; 不得检出; 2000; 未检出; 符合. 耐热大肠菌群，MPN/100mL; 不得检出; /; -; -. 大肠埃希氏菌，MPN/100mL; 不得检出; /; -; -. 菌落总数，CFU/mL; 100; /; 42; 符合. 砷，mg/L; 0.01; 0.05; 0.0023; 符合. 镉，mg/L; 0.005; 0.005; <0.0001; 符合. 铬（六价），mg/L; 0.05; 0.05; <0.004; 符合. 铅，mg/L; 0.01; 0.01; <0.001; 符合. 汞，mg/L; 0.001; 0.00005; <0.00005; 符合. 硒，mg/L; 0.01; 0.01; <0.0001; 符合. 氰化物，mg/L; 0.05; 0.05; <0.001; 符合. 氟化物，mg/L; 1.0; 1.0; 0.45; 符合. 硝酸盐（以N计），mg/L; io，地下水源限制时为20; 10; <0.01; 符合. 三氯甲烷，mg/L; 0.06; 0.06; <0.00003; 符合. 四氯化碳，mg/L; 0.002; 0.002; <0.00021; 符合. 色度（铂钻色度单位）; 15; /; <5; 符合. 浑浊度（散射浑浊度单位）; 1，水源与净水技术限制为3; /; <0.5; 符合. 臭和味; 无异臭、异味; /; 无异臭、无异味¦; 符合. 肉眼可见物; 无; /; 无; 符合. pH; 6.5～8.5; 6～9; 7.16; 符合. 铝，mg/L; 0.2; /; 0.039; 符合.

铁，mg/L; 0.3; 0.3; 0.169; 符合. 锰，mg/L; 0.1; 0.1; 0.027; 符合. 铜，mg/L; 1.0; 1.0; <0.009; 符合. 锌，mg/L; 1.0; 1.0; 0.005; 符合. 氯化物，mg/L; 250; 250; 58.1; 符合. 硫酸盐，mg/L; 250; 250; 85.0; 符合. 溶解性总固体，mg/L; 1000; /; 403; 符合. 总硬度（以CaCO3，计），mg/L¦; 450; /; 22.7; 符合. 耗氧量（CODMn法，以O2计），mg/L¦; 3水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5; /; 0.64; 符合. 挥发酚类（以苯酚计），mg/L; 0.002; 0.002; <0.001; 符合. 阴离子合成洗涤剂，mg/L; 0.3; 0.2; <0.050; 符合. 总a放射性，Bq/L; 0.5; /; 0.020; 符合. 总β放射性，Bq/L; 1; /; 0.092; 符合. 贾第鞭毛虫，个/10L; <1; /; <1; 符合. 隐孢子虫，个/10L; <1; /; <1; 符合. 锑，mg/L; 0.005; 0.005; 0.0004; 符合. 钡，mg/L; 0.7; 0.7; 0.022; 符合. 铍，mg/L; 0.002; 0.002; <0.0002; 符合. 硼，mg/L; 0.5; 0.5; 0.042; 符合. 钼，mg/L; 0.07; 0.07; <0.008; 符合. 镍，mg/L; 0.02; 0.02; <0.005; 符合. 银，mg/L; 0.05; /; <0.0001; 符合. 铊，mg/L; 0.0001; 0.0001; <0.0001; 符合. 氯化氰（以CN计），mg/L; 0.07; /; <0.01; 符合. 一氯二溴甲烷，mg/L; 0.1; /; <0.00005; 符合. 二氯一溴甲烷，mg/L; 0.06; /; <0.00008; 符合. 二氯乙酸，mg/L; 0.05; /; <0.0020; 符合. 1，2-二氯乙烷，mg/L; 0.03; 0.03; <0.00006; 符合. 二氯甲烷，mg/L; 0.02; 0.02; 0.00027; 符合. 三卤甲烷（三氯甲烷，一氯二溴甲烷，二氯一溴甲烷，三溴甲烷的总和）; 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1; /; 0.00177; 符合. 1，1，1-三氯乙烷，mg/L; 2; /; <0.00008; 符合. 三氯乙酸，mg/L; 0.1; /; <0.0010; 符合. 三氯乙醛，mg/L; 0.01; 0.01; <0.001; 符合. 2，4，6-三氯酚，mg/L; 0.2; 0.2; <0.00004; 符合.

三溴甲烷，mg/L; 0.1; 0.1; <0.00012; 符合. 七氯，mg/L; 0.0004; /; <0.00002; 符合. 马拉硫磷，mg/L; 0.25; 0.05; <0.0001; 符合. 五氯酚，mg/L; 0.009; 0.009; <0.00003; 符合. 六六六（总量），mgL; 0.005; /; <0.00001; 符合. 六氯苯，mg/L; 0.001; 0.05; <0.00002; 符合. 乐果，mg/L; 0.08; 0.08; <0.0001; 符合. 对硫磷，mg/L; 0.003; 0.003; <0.0001; 符合. 灭草松，mg/L; 0.3; /; <0.0002; 符合. 甲基对硫磷，mg/L; 0.02; 0.002; <0.0001; 符合. 百菌清，mg/L; 0.01; 0.01; <0.00002; 符合. 呋喃丹，mg/L; 0.007; /; <0.0001; 符合. 林丹，mg/L; 0.002; 0.002; <0.00001; 符合. 毒死牌，mg/L; 0.03; /; <0.0001; 符合. 草甘膦，mg/L; 0.7; /; <0.025; 符合. 敌敌畏，mg/L; 0.001; 0.05; <0.00005; 符合. 莠去津，mg/L; 0.002; /; -0.0005; 符合. 溴氰菊酯，mg/L; 0.02; 0.02; <0.00010; 符合. 2，4-滴，mg/L; 0.03; /; <0.00005; 符合. 滴滴涕，mg/L; 0.001; 0.001; <0.000005; 符合. 乙苯，mg/L; 0.3; 0.3; <0.00006; 符合. 二甲苯（总量），mgL; 0.5; 0.5; <0.00011; 符合. 1，1-二氯乙烯，mgL; 0.03; 0.03; <0.00012; 符合. 1，2-二氯乙烯，mg/L; 0.05; 0.05; <0.00006; 符合. 1，2-二氯苯，mg/L; 1.0; 1.0; <0.00003; 符合. 1，4-二氯苯，mg/L; 0.3; 0.3; <0.00003; 符合. 三氯乙烯，mg/L; 0.07; 0.07; <0.00019; 符合. 三氯苯（总量），mg/L; 0.02; 0.02; <0.00004; 符合. 六氯丁二烯，mgL; 0.0006; 0.0006; <0.00011; 符合. 丙烯酰胺，mg/L; 0.0005; 0.0005; <0.00005; 符合. 四氯乙烯，mg/L; 0.04; 0.04; <0.00014; 符合. 甲苯，mgL; 0.7; 0.7; <0.00011; 符合. 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，.mgL; 0.008; 0.008; <0.002; 符合. 环氧氯丙烷，mgL; 0.0004; 0.02; <0.0004; 符合. 苯，mg/L; 0.01; 0.01; <0.00004; 符合. 苯乙烯，mgL; 0.02; 0.02; <0.00004; 符合. 苯并（a）芘，mg/L; 0.00001; 2.8*10-6; <0.0000014; 符合.

氯乙烯，mg/L; 0.005; 0.005; <0.00017; 符合. 氯苯，mg/L; 0.3; 0.3; <0.00004; 符合. 微囊藻毒素-LR，mg/L; 0.001; 0.001; <0.00006; 符合. 氨氮（以N计），mgL; 0.5; 0.5; 0.04; 符合. 硫化物，mg/L; 0.02; 0.1; <002; 符合. 钠，mg/L; 200; /; 24.5; 符合. *大肠菌群未检出，因此，耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌不必做进一步检验，无需判定。 三、声环境质量 根据江西贯通检测有限公司2019年12月18日出具的《抚州市汝水生态水厂扩建工程项目》（GT191278）监测报告项目四周声环境良好，具体监测结果见表10示。 表10 项目噪声现状监测结果一览表 采样日期; 监测点位; 昼间 （dB）A; 夜间 （dB）A. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 12月12日; N1项目东侧边界; 56.3; 70; 45.4; 55. N2项目南侧边界; 56.1; 60; 44.9; 50. N3项目西侧边界; 55.1; 45.1. N4项目北侧边界; 54.9; 45.5. 由上表可知项目厂界四周均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类、4a标准要求。 四、生态环境 项目在原有厂区建设，无需新征用地。因此，项目所在地生态环境质量现状一般，生态系统敏感程度低。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、主要环境保护目标 本项目位于江西省抚州市高新技术产业开发区抚州公用水务有限公司汝水大道6909号，本项目主要环境保护目标详见表11。 表11 环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）. X; Y. 大气环境; 南昌大学抚州医学院; 170; -150; 人群; 空气质量; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; 南; 30. 傅家; 550; -50; 空气质量; 东南; 180. 周家; -110; 0; 空气质量; 西; 相邻. 陈家; -335; -50; 空气质量; 西; 300. 北侧居民区; 0; 24; 空气质量; 北; 相邻. 声环境; 项目周边区域200m范围内; GB3096-2008中2类. 水环境; 抚河; 水质; GB3838-2002中Ⅲ类水体标准; 东侧; 220. 取水口; 水质; GB3838-2002中Ⅱ类水体标准. 2、污染控制目标 ①环境空气：保护该区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ②地表水：保护该区域地表水质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。 ③声环境：严格控制噪声源，确保其厂界靠汝水大道（东北）侧噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准要求，厂界其他侧满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，不对周围环境保护目标造成影响。 ④固体废物及时收集，交由环卫部门处理，维护良好的内部环境卫生和城市卫生环境。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、抚河取水口地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准，抚河地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准，见表12所示。 2、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，见表12所示。 3、本项目位于2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；项目厂界东侧为城市主干道（汝水大道）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，见表12所示。 表12 本项目所在区域执行的环境质量标准 要素 分类; 标准名称; 适用 类别; 标准限值. 污染因子; 小时; 日均; 年平均. 环 境 空 气; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）; 二级; SO2; 0.5mg/m3; 0.15mg/m3; 0.06mg/m3. NO2; 0.2mg/m3; 0.08mg/m3; 0.04mg/m3. PM10; /; 0.15mg/m3; 0.07mg/m3. PM2.5; /; 0.075mg/m3; 0.035mg/m3. CO; 0.2mg/m3; 0.004mg/m3; /. O3; 0.2mg/m3; 0.16 mg/m3（最大8小时平均）. 地 表 水 环 境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; II类; pH; 6~9. CODCr; ≤15mg/L. BOD5; ≤3mg/L. NH3-N; ≤0.5mg/L. SS; ≤25mg/L. TP; ≤0.1 mg/L. III类; pH; 6~9. CODCr; ≤20mg/L. BOD5; ≤4mg/L. NH3-N; ≤1.0mg/L. SS*; ≤30mg/L. TP; ≤0.2 mg/L. 声 环 境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 等效连续A声级Leq; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). 4a类; 昼间70dB(A)，夜间55dB(A). |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/027146125032006046