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本文件按照 GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的
结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替 DB37/T1914一2011《液氨存储与装卸作业安全技术规范》, 与 DB37/T1914-2011 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如
下：
——更改了规范性引用文件及术语和定义(见第2章、第3章，2011
年版的第2章、第3章);
——增加了缩略语(见第4章);
——删除了八大场所、区域安全间距的要求(见2011年版的3.1.2);
——增加了个人风险和社会风险的可接受风险基准要求(见5.1a);
——删除了液氨存储与装卸场所编制根据(见2011年版3.2.1);
——删除了防火堤设计要求(见2011年版的3.3.3);
——增加了液氨的装卸车现场紧急切断的安全要求(见5.2.3f);
——更改了液氨存储与装卸装置的压力容器、压力管道的要求(见
5.2.1b,2011 年版的3.6.1);
——更改了液氨储罐要求(见5.2.2,2011年版的3.6.2);
——更改了液氨存储装卸区安全用电管理要求(见5.2.4,2011年版
的3.6.4);
——更改了液氨存储与装卸场固定式有毒气体检测报警仪的要求(见
5.2.7,2011年版的3.6.7);

——更改了液氨罐区防泄漏逸散装置要求(见9.4,2011年版的3.5.6);
——更改了部分安全警示标志、标识的表述方法(见5.4,2011年版
的3.7.2);
——更改了“制度、规程”的包括内容(见5.5,2011年版的4.1.1);
——增加了安全培训时间、培训内容等方面的要求(见5.6.2);
——更改了安全防护手套的要求(见6.la,2011 年版的4.3.1);
——增加了安全防护用品配备要求(见6.1b 和6.1.1.5);
——删除了“安全监护”的内容(见2011年版的4.4);
——更改了安全操作的要求(见6.2,2011年版的4.4.4);
——更改了“安全确认”的表述方法(见6.3,2011年版的4.5);
——增加了存储场所首次接液氨前的准备和正常开车接液氨的安全要
求(见7.1、7.2);
——删除了装卸作业人员部分要求(见2011年版的6.1.3);
——删除了部分充装前安全检查内容(见2011年版的6.2.4);
——增加了装卸现场押运员的站立位置要求(见8.1.2);
——增加了运输液氨移动槽罐车的要求(见8.2.4);
——增加了液氨钢瓶装卸车要求(见8.4);
——增加了不同阶段程度泄漏的隔离有效距离(见9.4.1);
——更改了附录A、附录B的附录作用(见附录A、附录 B,2011 年版
的附录A、附录B)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识
别专利的责任。

本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。
本文件由山东省安全生产标准技术委员会归口。
本文件的历次版本发布情况为：
——2011年首次发布为DB37/T 1914-2011;
——本次为第一次修订。
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1 范围
本文件规定了液氨存储与装卸作业的基本要求、安全技术、存储作业、
装卸作业、应急处置等要求。
本文件适用于液氨生产、存储和使用企业的液氨存储和装卸作业活动。
本文件不适用于涉氨制冷领域的冷库、食品加工等工贸企业的液氮存
储和装卸活动。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条 款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日
期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 5749  生活饮用水卫生标准
GB7231 工业管道的基本识别色、识别符合和安全标识
GB 12158  防止静电事故通用导则
GB 14193  液化气体气瓶充装规定
GB/T 34525-2017 气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定
GB 36894  危险化学品生产装置和储存设施风险基准
GB/T 37243  危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定
方法
GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范
GB50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50160-2008 石油化工企业设计防火标准(2018年版)
GB 50489  化工企业总图运输设计规范
GB 55036  消防设施通用规范
HG 2599 液氨汽车罐车技术条件
HG/T 20675 化工企业静电接地设计规程
SH/T 3097  石油化工静电接地设计规范
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1存储场所 storage
液氨钢瓶存储区(3.3)和储罐区(3.2)的统称。
注 ：不包括液氨汽车槽车暂停在危化品车辆停车场情况。
3.2储罐区 storage tank district
由一个或若干个存储液氨的储罐组成的相对独立区域。
3.3钢瓶存储区steel    cylinder     storage     tank    district

存储若干个液氨钢瓶的相对独立区域。
注： 包括液氨钢瓶存储仓库和棚库。
3.4装卸场所 stevedorring district
液氨汽车装卸场所、液氨火车装卸栈台和钢瓶充装场所的总称。
4 缩略语
下列缩略语适用于本文件。
DCS:    分散式控制系统 (Distributed      Control      System)
ESD:    紧急停车系统 (Emergency   Shutdown   Device)

GDS:    可燃气体和有毒气体检测报警系统 (Gas    Detection    System)
HIPPS:     高完整性压力保护系统 (HighIntegrity      Pressure
Protective  System)
PLC:    可编程逻辑控制器 (Programmable     Logic     Controller)
PSD:    工艺关停系统 (ProcessShut    Down)
SIS: 安全仪表系统 (Safety Interlocking System)
5 基本要求
5.1选址与平面布置
液氨存储与装卸的场所选址、防火间距与平面布置应在符合 GB50160
和 GB50489 要求基础上，满足以下要求。
a) 液氨的在储及装卸场所与相邻工厂或设施外部安全防护距离应按照 GB/T 37243 确定，个人风险和社会风险规定的可接受风险基准应满足 GB
36894规定。
b) 液氨存储与装卸场所在满足生产、生活、交通运输、安全卫生、环 境保护的条件下择优确定位置，应与辅助生产区及办公区分开布置，宜靠
近服务对象，布置在厂区边缘运输方便的地带，运输装卸条件便利。
c) 液氨或气氨管道不准许穿越人员办公、休息的房间。
d) 罐组内储罐防火间距应符合要求。
e) 液氨钢瓶灌装间应为敞开式建筑物，实瓶不应露天堆放，灌装间和
钢瓶存储区应分开布置。
f)  液氨装卸站的进、出口应分开设置，当进、出口合用时，站内应设
置回车场。

5.2设备设施
5.2.1 液氨存储与装卸的压力容器、压力管道、安全附件和阀门管件
应规范设计安装、维护保养和使用，符合以下要求。
a)  压力容器、压力管道的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检 验检测及其监督检查等应符合特种设备有关要求，未经检验或检验不合格
不准许使用。
b) 压力容器、压力管道使用单位应设专(兼)职人员管理，建立特种 设备安全技术档案，向设区的市特种设备安全监督管理部门登记，登记标
志应置于或者附着于该特种设备的显著位置。
c)  贮 量 1t  以上的储罐基础，每年应测定基础下沉状况。充装设施长
期不用可临时拆除，并加盲板封堵，使用时应保证完好。
d)  装卸车气液相鹤管应安装拉断阀，不应随意拆除或弃置不用。
e)  液氨储罐、输送管道应至少每月进行一次自行检查，并进行详细记
录。对日常维护保养时发现异常情况的，应及时处理。
f)   液氨储罐、管道、压力表、安全阀、法兰垫片、法兰螺栓的选材、 选型应符合其储运方式的要求，满足相应的耐低温、耐腐蚀条件。与氨接
触的部件不应选用铜或铜合金材料以及镀锌或镀锡的零配件。
g) 全冷冻和半冷冻氨罐辅助冰机系统应处于完好状态，冰机应投用自 启动联锁装置；未设计冰机系统的液氨罐区，其液氨储罐应设置就地压力
调节系统，排放应排入吸收系统或氨专用的火炬系统。
h) 全冷冻和半冷冻液氨罐压力高高报警自动打开液氨储槽顶部放空阀
去火炬系统，液氨罐压力低低报警自动打开氮气输入阀。

i)  涉及液氨装卸车辆防静电接地断开、满溢、有毒气体检测等报警信 息(如报警时间、鹤位、类型等)应接入分散式控制系统 (DCS)、可编程逻 辑控制器(PLC)等过程控制系统、可燃气体和有毒气体检测报警系统(GDS)
或安全仪表系统。
j) 液氨钢瓶充装应配备具有在超装时报警和自动切断功能的计量衡器。
5.2.2 液氨储罐区储罐个数、储罐安全附件设置和监控需满足以下要
求。
a)  液氨储罐区一般不宜少于2个储罐，存储量应根据存储或使用的天 数确定，管道输送一般7d~10d 为宜，铁路运输10d~20d  为宜，公路运输
10d~15d 为宜，其储罐容量尚应满足一次装(卸)车量的要求。
b) 液氨储罐应设置液位计、压力表和安全阀等安全附件，超过100 m²
的液氨储罐应设双安全阀，定期校验，保证完好灵敏。
c) 安全阀应为全启式，安全阀出口管应接至火炬或其他事故处理系统，
避免火灾、爆炸、中毒和污染。
d)  液氨储罐应设置液位高、低报警和高高、低低限报警及联锁，其中
低温液氨储罐应设温度显示和高限报警。
e) 液氨储罐的储存系数不应大于0.85。
f)  液氨储罐进出口管线应设置双切断阀，其中一只出口切断阀为紧急
切断阀。
g)  氨存储量构成重大危险源的，应在设置温度、压力、液位等检测设 施的基础上完善视频监控和联锁报警等装置，应具备信息远传和连续记录
等功能，且能保存30d 以上。音视频信息应保存7d 以上，报警信息应保存

1年以上。
5.2.3液氨管道布置和管理满足以下要求。
a) 液氨管道宜地上敷设，采用管墩敷设时，墩顶高出设计地面不宜小
于300mm。
b)  主管道带上的固定点，宜靠近罐前支管道带处设置。
c) 防火堤不宜作为管道的支撑点，管道穿防火堤处应设钢制套管，套
管长度不应小于防火堤的厚度，套管两端应做防渗漏的密封处理。
d) 应在管道带合适的位置设跨桥，桥底面最低处距管顶((或保温层顶
面)的距离不应小于80 mm;
e)  罐组之间的管道布置，不应妨碍消防车的通行。
f)  距装卸车金属万向管道充装臂10m 以外的装卸液氨管道上，除有动
力装卸的紧急停用措施外，还应设置便于操作的紧急切断阀。
5.2.4液氨存储与装卸场所的供用电满足以下要求。
a)  液氨存储和装卸场所安全用电设计、施工安装和日常管理应符合
GB50058 要求。
b) 安全仪表系统 (SIS) 、 紧急停车系统 (ESD)、工艺关停系统 (PSD)   和高完整性压力保护系统 (HIPPS)  等系统所涵盖的控制单元、检测器、报 警器等的供电负荷应按一级用电负荷中特别重要负荷设置，采用两路交流
不间断电源供电。
c)  敷设电气线路的管沟、电缆或钢管所穿过的不同区域之间墙或楼板 处的孔洞处采用非燃烧性材料严密堵塞；电缆沟至电缆室，电缆室至配电
室开关柜、电气盘的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞采取阻火封堵。

d)  本区域内所有电缆应用阻燃电缆，且电缆不应有中间接头，电气、
仪表设备以及照明灯具和控制开关应符合防爆等级要求。
e)  电力电缆不应和液氨管道、热力管道敷设在同一管沟内。
f) 应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应
少于90min。
g)  设备、设施的电器开关宜设置在远离防火堤处，不准许将电器开关
设在防火堤内。
5.2.5 防雷设施液氨存储与装卸场所的防雷接地设施应规范设置和管
理，至少满足以下要求。
a)  液氨罐体应做防雷接地，卧式罐接地点不应少于两处，间距不应大
于18m;  球罐接地不少于支腿数量的一半，并应沿罐体周边均匀布置。
b)  进入装卸台的输送管道应在进入点接地。
c)  冲击接地电阻不应大于10Ω。
d)  防雷装置和设施，应每季度至少检查1次，每半年至少检测一次。
5.2.6 液氨存储与装卸场所的防静电接地设施应规范设置和管理，至
少满足以下要求。
a) 防静电管理应满足GB12158、HG/T20675 和 SH/T3097 等相关要求。 b) 液氨汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台，应设专用静电接地装置。
c) 液氨装置、设备和管道的静电接地点和跨接点应牢固可靠。
d)  泵房的门外、罐区入口处、储罐的上罐扶梯入口处、操作平台的扶
梯入口处等部位应设消除人体静电装置。
e)  车间应每月至少检查一次，企业每年至少抽查两次。
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