地下涵洞沉降缝防水堵漏施工方案一、 施工操作工艺

1、地下涵洞沉降缝处渗漏水堵漏，〔背水反压堵漏法〕：堵漏水

缝口嵌缝法和添压麻丝注浆法二种方法配套施工，探查漏水局部，按甲方要求指定工程量.

2、检查地下涵洞沉降缝一周渗水部位。

3、地下涵洞沉降缝铣完后，将铣缝口内填料用水冲洗干净,填好防水堵料，在洗漏水缝口处，预埋好竹节要布置在渗漏水原处, 裂缝如纵横穿插时，在穿插口设埋注浆竹节，距离依据地下涵洞沉降缝渗漏水的大小构造外形而定，如地下涵洞沉降缝口间隙过大必要时用麻丝填压,同时做到错位布嘴。

4、地下涵洞沉降缝内防水速凝材料到达肯定强度后，就可筑过竹节反压灌注弹性堵漏浆液，始终灌至渗漏水位置不再出水为止，遇水膨胀速凝，然后在止水的变形 U 柄上部用浇注料嵌填压实外表层.承受材料防水和构造防水相结合即刚柔相结合的长效防水堵漏工艺。

5、导流减压缩小流水量，掌握漏水点，大水流改小水流,使小水流从安装好的导流管流出。

6、配料:将几种化学高分子试剂配兑成二组混合浆液,依据漏水量的大小，确定配料的凝固时间。

7、压注浆：注浆的压力必需大于漏水的压力,这样才能将水流推回，并渗透进漏水的砼毛细缝内。遇水膨胀速凝，到达深层止水

的效果.

8、挖出竹节〔也可不挖出〕，直接用堵料填平。

9、外表处理，经自查无渗漏现象后，将外表套浆填平。

# 二、材料简介

该产品外观为浅黄色至琥珀色透亮液体,它是由 5 种化学高分子助剂协作而成的双组份高压堵漏材料，一种快速高效既能堵漏又能固结补强的高分子弹性材料。可应用于水利、电力、地下涵洞、污水管道接头、穿墙管道、隧道、地铁、人防、矿井、地下室等各种施工缝、接头缝、伸缩缝、沉降缝、变形裂缝及混凝土蜂窝的防水抗渗堵漏处理，该材料已任意比例的混合比使用，是可以配制不同强度，不同渗透深度，不同凝固时间和不同膨胀倍数的材料。注浆以后，变形缝、接头缝、沉降缝、伸缩缝只要变形、沉降不超过 1—2cm，都不行能漏水。

# 三、材料特点

1、该材料具有良好的亲水性，能与水反响，同时生成 CO 气体， 并逆水而上沿来水通道渗透集中，与四周的混凝土、砂、土等固结，快速硬化形成不透水的固结层,已广泛应用于封堵大压力的涌水与阻挡地基中的流水及水的渗透。

2、该材料与混凝土及土粒粘结力大，可制得高强度的弹性固结体，因此能充分适应地基或其它基层的变形，使其不易觉察龟裂、倒塌而得到的加固初强。

3、在含水的构造中浆液不会被冲散,在其反响过程中，由于气体

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/028022123134006023