山 东 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（鲁） 160 — 2023

电动汽车充电设施计量性能

在线监测技术规范

Technical Specification for Online Monitoring Metrological Performance of

Electric Vehicle Charging Facilities

2023—09—05 发布	2023—10—01 实施

山东省市场监督管理局 发 布

JJF（鲁） 160—2023

电动汽车充电设施计量性能

在线监测技术规范

Technical Specification for Online Monitoring

Metrological Performance of Electric Vehicle

Charging Facilities

JJF（鲁） 160 —

2023

归 口 单 位：山东省电磁计量技术委员会

主要起草单位：山东省计量科学研究院

参加起草单位：临沂市检验检测中心

淄博市计量技术研究院

山东省计量检测中心

本规范委托山东省电磁计量技术委员会负责解释

JJF（鲁） 160—2023

本规范主要起草人：

邓	彬（山东省计量科学研究院）

陈	倩（山东省计量科学研究院）

李文强（山东省计量科学研究院）

参加起草人：

孙	鹏（临沂市检验检测中心）

陈	健（淄博市计量技术研究院）

王大龙（山东省计量检测中心）

贾	茹（山东省计量检测中心）

JJF（鲁）160—2023

目录

引言................................................................................................................................................	II

1	范围........................................................................................................................................... 1

2	引用文件................................................................................................................................... 1

3	术语和计量单位....................................................................................................................... 1

4	技术要求................................................................................................................................... 2

4.1	首次检定................................................................................................................................ 2

4.2	在线监测................................................................................................................................ 4

4.3	异常复检................................................................................................................................ 5

5	实施方案................................................................................................................................... 5

5.1	首次检定................................................................................................................................ 5

5.2	在线监测................................................................................................................................ 7

5.3	异常复检................................................................................................................................ 8

6	监测结果的应用....................................................................................................................... 8

附录 A	电动汽车充电设施计量性能在线计量监测平台接口要求......................................... 9

附录 B	充电设施批的确定示例说明.......................................................................................19

附录 C	抽样方案明细表和抽样批表.......................................................................................20

附录 D	电动汽车充电桩/机统计抽样检定结果报告格式...................................................... 21

附录 E	加装远程计量监测模块方式的基本原理（以直流充电桩为例）...........................24

附录 F	基于电动汽车 BMS 系统的充电机充电过程数据全程监测方式的基本原理.........27

I

JJF（鲁） 160—2023

引言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范为首次发布。

II

JJF（鲁） 160—2023

电动汽车充电设施计量性能在线监测技术规范

1	范围

本规范适用于电动汽车充电设施在线监测条件下的首次检定、在线监测和异常复检。

本规范也适用于电动汽车充电设施的抽样检定。

2	引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 1148	电动汽车交流充电桩（试行）

JJG 1149	电动汽车非车载充电机（试行）

GB/T 2828.1-2012	计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批

检验抽样计划

GB/T 7408-2005	数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法

GB/T 10111-2008	随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 18487.1-2015	电动汽车传动充电系统 第1部分 通用要求

GB/T 27930-2015	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 34658-2017	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通讯协议一

致性测试

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3	术语和计量单位

JJF 1001、GB/T 2828.1、GB/T 18487.1 界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1	电动汽车充电设施	electric vehicle charging facilities

在独立地块、社会公共停车场、商业建筑物配建停车场、加油（气）站、高速公路和

普通国省干道服务区、交通枢纽等区域规划建设，以充电为目的提供专用功能将电能补充

给电动汽车，向社会开放、为各类新能源汽车提供充电服务的设施，分为电动汽车交流充

电桩和电动汽车非车载充电机两类。

3.2	充电设施批	charging facilities lot

为实施统计抽样而汇总起来的同一区域、同一运营机构下，具有相同的型号规格、生

产厂商、并且安装时间在 2 年范围内的具有相同计量特性的充电设施的全体。

1

JJF（鲁） 160—2023

3.3	在线监测	online monitoring

利用量测技术、通信技术、数据分析等技术手段监测电动汽车充电设施计量性能。

3.4	异常复检	abnormal re-verification

通过计量性能在线监测平台或其他途经获悉电动汽车充电设施计量性能异常，依据

JJG 1148、JJG 1149 对电动汽车充电设施进行重新检定的过程。

3.5	远程计量监测模块	remote metering module

安装在电动汽车充电设施内部，实时采集充电设施输出的电压、电流、电能、温度以

及充电设施内原计量模块电量等信息，并具有数据通信和数据传输功能的装置，分交流计

量模块和直流计量模块两种。

3.6	电池管理系统	battery management system（BMS）

为了智能化管理及维护各个电池单元，防止电池出现过充电和过放电，延长电池的使

用寿命，监控电池的状态的管理系统。

3.7	电动汽车充电设施运营平台	electric vehicle charging facilities operation platform

电动汽车充电设施运营商用于电动汽车充电设施管理、维护以及结算等信息的服务平

台，简称运营平台。

3.8	计量性能在线监测平台	on-line monitoring platform

计量行政部门或其授权技术机构用于在线监测电动汽车充电设施计量性能，并具有数

据传输、数据分析处理、数据管理展示、服务等功能的数据交互平台，简称监测平台。

3.9	偏差曲线	deviation curve

电动汽车充电设施单次充电过程累积电量与参考电量的误差和电动汽车充电设施检

定误差的关系。

4	技术要求

4.1	首次检定

4.1.1	2023年1月1日前已安装，且已接入监测平台的电动汽车充电设施按抽样检定的方式

进行首次检定。

4.1.2	不满足4.1.1要求的电动汽车充电设施，需逐枪进行首次检定。

4.1.3	不能形成充电设施批导致无法进行抽样检定的电动汽车充电设施，需逐枪进行首次

检定。

4.1.4	抽样检定的抽样方案见表1。

2

| 序号 | 批量N （单位：枪） | 样本量n （单位：枪） | 不合格数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 接收数Ac | 拒收数Re |
| 1 | 1~8 | N | / | / |
| 2 | 9~15 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 16~25 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | 26~50 | 13 | 0 | 1 |
| 5 | 51～90 | 20 | 0 | 1 |
| 6 | 91～150 | 32 | 1 | 2 |
| 7 | 151～280 | 50 | 1 | 2 |
| 8 | 281～500 | 80 | 1 | 2 |
| 9 | 501～1200 | 125 | 2 | 3 |
| 10 | 1201～3200 | 200 | 3 | 4 |
| 11 | 3200以上 | 315 | 5 | 6 |

| 序号 | 批量N （单位：枪） | 样本量n （单位：枪） | 不合格数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 接收数Ac | 拒收数Re |
| 1 | 1~8 | N | / | / |
| 2 | 9~15 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 16~25 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | 26~50 | 13 | 0 | 1 |
| 5 | 51～90 | 20 | 0 | 1 |
| 6 | 91～150 | 32 | 1 | 2 |
| 7 | 151～280 | 50 | 1 | 2 |
| 8 | 281～500 | 80 | 2 | 3 |
| 9 | 501～1200 | 125 | 3 | 4 |
| 10 | 1201～3200 | 200 | 5 | 6 |
| 11 | 3200以上 | 315 | 7 | 8 |

JJF（鲁） 160—2023

表 1 抽样检定的抽样方案

4.1.5 	加严抽样检定的抽样方案见表2。

表 2 加严抽样检定的抽样方案

3

JJF（鲁） 160—2023

4.2	在线监测

4.2.1	总则

山东省区域内电动汽车充电设施应按监测平台的要求实现电动汽车充电设施的在线

监测。

在线监测数据采集方式分为加装远程计量监测模块方式和基于电动汽车BMS系统的

充电机充电过程数据全程监测方式。

4.2.2	加装远程计量监测模块方式

4.2.2.1	远程计量监测模块具有交流或直流电能计量的功能，能对电动汽车充电设施的单

次充电电量进行计量，以4G/5G等无线通讯接入Internet，底层基于TCP/IP的数据交互协议

与云端服务器直连，实现数据上传。

4.2.2.2	远程计量监测模块在24 h内的基本误差改变量的绝对值不得超过电动汽车充电设

施等级要求误差限值绝对值的1/5。

4.2.2.3	远程计量监测模块的测量重复性不得超过电动汽车充电设施等级要求误差限值绝

对值的1/10。

4.2.2.4	远程计量监测模块的电压和电流的测量范围应覆盖所监测电动汽车充电设施的输

出范围。

4.2.2.5	远程计量监测模块应具有获取电动汽车充电设施单次充电电量的方式，如通过对

充电设施内部计量单元进行485通讯监听，充电完成后，通过协议解析获得充电设施单次

充电电量，连同远程计量监测模块单次充电累积电量同时上传监测平台。

4.2.2.6	远程计量监测模块的电气要求和环境要求，参照电动汽车充电设施内计量单元的

要求。

4.2.3	基于电动汽车BMS系统的充电机充电过程数据全程监测方式

4.2.3.1 通用条件

该监测方式仅适用于电动汽车非车载充电机的在线监测；电动汽车非车载充电机应具

有运营平台对其进行运营管理；电动汽车充电机所属的运营平台应能获取电动汽车充电机

在充电过程中与电动汽车BMS系统的交互信息；运营平台应能按照监测平台要求主动上传

监测数据。

4.2.3.2	数据推送时效要求

4

JJF（鲁） 160—2023

对满足推送条件的数据，运营平台于电动汽车充电设施充电完成后4h内推送至监测平

台。

4.2.3.3	年推送数据量要求

按每月至少推送1次数据要求进行，监测平台可根据推送数据的分析结果决定是否增

加推送数据的次数。

4.2.3.4	推送数据的有效性

运营平台每推送一次数据，由监测平台判定数据的有效性，对于无效数据，运营平台

重新上传，直至监测平台判定有效。

4.2.4	监测

4.2.4.1	可统计记录每台在线充电设施的基本信息，如详细位置、坐标、编号等。

4.2.4.2	具有首次检定误差录入功能。

4.2.4.3	可动态展示电动汽车充电设施的历次充电偏差曲线。

4.2.4.4	具有预警、报警功能。

4.2.4.5	监测平台数据接口要求见附录A。

4.2.4.6	监测平台数据接收地址唯一，便于各电动汽车充电设施运营商推送数据。

4.3	异常复检

电动汽车充电设施在以下情况需进行异常复检：

a) 监测平台上报警的；

b) 其他情况中，技术人员综合判定后需进行重新检定的。

复检后的检定结果需上传监测平台，用于后续在线监测结果的判定。

5	实施方案

5.1	首次检定

5.1.1	通用要求

无法进行抽样检定的电动汽车充电设施、抽样检定的电动汽车充电设施样本的首次检

定依据JJG 1148、JJG 1149进行。

5.1.2	抽样检定

5.1.2.1	技术依据

抽样工作按照GB/T 2828.1。

5.1.2.2	抽样检定流程

5

JJF（鲁） 160—2023

a) 确定充电设施批；

b) 制定抽样方案，确定抽检及备检的样本量；

c) 选定站点及样本进行抽样；

d) 对抽样样本进行检定并将检定结果录入监测平台；

e) 判定样本的检定结果；

f) 判定充电设施批结果，出具《电动汽车充电设施抽样检定结果报告》。

5.1.2.3	充电设施批的确定

a) 电动汽车充电设施样本已接入监测平台；

b) 同一电动汽车充电设施运营商提交的被检电动汽车充电设施按3.2的定义，经审核

后形成充电设施批，确定批次信息。充电设施批的确定示例说明参照附录B；

c) 不能形成充电设施批的电动汽车充电设施参照4.1.3进行检定。

5.1.2.4	抽样规则

按照GB/T 2828.1中第5章和10.1的要求，设定接收质量限AQL为1.0%，判别水平III制

定一次抽样方案，样本的抽取必须遵循随机抽取的原则，抽样方案见表1。

备样的样本量应为抽样样本量的20%，计算数据的小数部分需采用向上舍入的原则进

行修约。

5.1.2.5	抽样方案的制定

按照附录C，对已形成的充电设施批信息，制定相应的《抽样方案明细表和抽样批表》，

以确定抽样及备样的样本量。

5.1.2.6	抽样

样本的抽取应遵循随机抽取的原则。依据GB/T 10111中简单随机抽样的方法，进行样

本的选取。随机抽样的样本序号可以采用随机数表法、随机数骰子法、扑克牌法等方法产

生。

考虑到现场充电设施故障停运等情况，抽样前由电动汽车充电设施运营商对停运的充

电设施进行汇总，停运充电设施不划入批内，待充电设施维修完成后，按JJG 1148、JJG 1149

的要求进行首次检定。

5.1.2.7	检定

选定抽检样本后，应在检定前，对抽检的样本信息进行存档，记录样本的铭牌标志、

外观完整性等信息。依据JJG 1148、JJG 1149的要求开展检定工作。

6

JJF（鲁） 160—2023

5.1.2.8	充电设施批的合格判定

批的合格判定依据表1的规定：

——电设施批的不合格数d≤接收数Ac，判定该批充电设施合格；

——当充电设施批的不合格数d＞接收数Ac，判定该批充电设施不合格。

5.1.2.9检定结果的表达

充电设施批评价结果的判定应按照5.1.2.8的规定进行合格判定，并依据合格判定结果

出具《电动汽车充电设施统计抽样检定结果报告》，报告格式见附录D。

5.1.2.10	检定结果的处理

a) 合格的处理

判定合格的充电设施批可正常使用；判定不合格的充电设施批中，经检定合格的样本，

可正常使用。判定合格的充电设施批中，经检定不合格的样本出具检定结果通知书并停止

使用，经维修后，按JJG 1148、JJG 1149的要求进行检定。

b) 不合格的处理

判定不合格的充电设施批中，经检定不合格的样本，应与其它未纳入抽样的样本，一

并停止使用；经整改完成后，按照表2的抽样方案进行加严抽样检定，整改后的样本及其

它未纳入抽样的样本，可返回原批重新形成新的批进行抽样检定，判定合格后可继续运营

使用，判定仍不合格的电动汽车充电设施批，按JJG 1148、JJG 1149进行逐枪检定。

5.2	在线监测

5.2.1	加装远程计量监测模块方式

加装远程计量监测模块方式，基本原理见附录E。

5.2.2	基于电动汽车BMS系统的充电机充电过程数据全程监测方式

基于电动汽车BMS系统的充电机充电过程数据全程监测方式，基本原理见附录F。

5.2.2.1	BMS系统的选择

为降低BMS系统数据采集准确度引入的偏差影响，增加监测平台误差判定的可靠性，

可选择BMS系统相对稳定的生产商或型号的车辆进行BMS信息采集。

5.2.3	监测

5.2.3.1	报警处理

监测平台的报警阈值为充电桩等级误差要求的80%。

7

JJF（鲁） 160—2023

监测平台接收并计算得到电动汽车充电设施偏差，偏差超出报警阈值进行报警。当报

警发生时应立即请求电动汽车充电设施推送数据，连续2次报警后监测平台应立即提示按

5.3进行异常复检。

5.2.3.2	粗大误差的处理

每次BMS信息交互相互独立，根据切比雪夫不等式定理，某一阶梯段内，交互信息应

收敛于期望值，若该数据列不能收敛于期望值，则判定该次充电过程不正常，不能纳入数

据判定。

解除预警的偏差数据不应纳入数据判定。

5.3	异常复检

按4.3的要求进行。

6	监测结果的应用

对于计量性能在监测平台进行监测的电动汽车充电设施，其检定周期由监测平台根据

监测数据确定。偏差一致性符合要求的电动汽车充电设施可适当延长检定周期。

对于监测平台报警的电动汽车充电设施检定周期由异常复检代替后续检定。检定合格

的电动汽车充电设施出具检定证书；检定不合格的电动汽车充电设施出具检定结果通知书，

维修合格后，重新按JJG1148、JJG1149的要求进行检定。

电动汽车充电设施的每次检定结果均需录入监测平台。

8

| 参数字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Parking_name | String | 充电站名称 |  |
| Parking_code | String | 充电站编号 |  |
| Operator | String | 运营商 |  |
| Create_time | String | 投运时间 |  |
| Create_by | String | 投运人员 |  |
| Address | String | 所属地市 | 例：山东省,济南市 |

| 类型名称 | 类型定义 |
| --- | --- |
| DATE | 日期型，采用 yyyy-MM-dd HH:mm:ss，格式按照 GB/T 7408 中规定。 |
| Number | 数值型，采用“0”到“9”数字表达的数值 |
| String | 字符串 |
| Byte | 单字节整型 |
| VARCHAR2 | 单字节字符型 |

JJF（鲁） 160—2023

附录 A

电动汽车充电设施计量性能在线计量监测平台接口要求

A.1	范围

本要求适用于电动汽车充电设施计量性能在线监测平台接口开发。

本要求说明了山东省电动汽车充电设施计量性能在线监测平台的数据类型；描述了获

取充电站、充电桩、充电过程信息、主动请求数据上传、认证Token的申请等接口信息以

及数据加解密方法。

A.2	接口数据类型定义

参数中的数据类型说明见表A.1所示。

表 A.1 	参数数据类型

A.3	获取充电站及充电桩信息接口规范（基本信息上报接口）

A.3.1	接口描述

监测平台获取充电站及充电桩信息以json格式上报。

A.3.2	接口设计要求

接口名称 SubmitCharging (string strJason)。

A.3.3	参数数据

A.3.3.1	充电站信息（字段名称：ChargingShop）内容格式见表A.2。

表 A.2 	充电站信息

9

| 参数字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ChargGunNo | String | 充电枪编号 | 与铭牌一致，非空； 如一桩一枪，为充电桩编号； 如一桩多枪，为充电桩编号+ "-"+枪编号 |
| Asset_number | String | 资产编号 | 运营商内部编号 |
| ChargingName | String | 充电桩名称 | 非空 |
| ChargingType | String | 直流/交流 | 与铭牌一致，非空， DC：直流，AC：交流 |
| Production_time | String | 桩生产日期 | 与铭牌一致，非空 |
| Manufacturer | String | 生产厂家 | 与铭牌一致，非空 |
| ProductModel | String | 型号 | 与铭牌一致，非空 |
| VoltageRange | String | 电压范围 | 与铭牌一致，非空 |
| CurrentRange | String | 电流范围 | 与铭牌一致，非空 |
| OutputPower | String | 输出功率 | 与铭牌一致，非空 |
| AccuracyRating | String | 准确度等级 | 与铭牌一致，非空； 铭牌未标注等级，则为 2 级 |
| Charging_State | Number | 充电桩运行状态 | 0：正常； -1：暂停； -2：撤销 |
| Charging_memo | String | 备注 |  |

| 参数字段 | 类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Parking_latitude | String | 经度 |  |
| Parking_longitude | String | 纬度 |  |
| ChargingNum | Number | 充电桩数量 |  |
| Parking_State | Number | 充电站运行状态 | 0：正常； -1：暂停； -2：撤销 |
| Parking_memo | String | 备注 |  |
| ListCharging | List< Charging > | 充电桩信息集合 |  |

| 参数字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| State | String | 1：成功；0：失败 |
| Msg | String | 返回消息描述 |

JJF（鲁） 160—2023

Parking_address	String	充电站详细地址	具体到门牌号

表 A.2（续） 	充电站信息

A.3.3.2	充电设施信息（字段名称：ListCharging）内容格式见表A.3。

表 A.3 充电桩信息

A.3.3.3	接口返回数据见表A.4。

表 A.4  接口返回数据

A.3.4	接口应用示例

10

| 参数名称 | 类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| GUID | String | 全局唯一标识 |  |
| Parking_code | Varchar(32) | 充电站编号 |  |
| ChargGunNo | Varchar(32) | 充电枪编号 |  |
| VIN_number | Varchar(32) | 车辆识别码 | BRM 报文信息 |
| ChargPileTime | DATE | 充电时间 | 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| ChargTimes | Varchar(16) | 充电次数 | 当前枪充电总次数 |
| BatType | Varchar(32) | 本次充电电池类型 |  |
| StartSOC | Number | 本次充电起始 SOC |  |
| EndSOC | Number | 本次充电结束 SOC |  |
| ChargPow | Number | 本次充电桩端计量总电量 |  |
| State | Number | 传输状态 | 0：传输中；1：传输完成 |

JJF（鲁） 160—2023

接口应用示例如下：

"	"

"	"

[{"Parking_name"："充电站1"，"Parking_code"："充电站编号"，"Operator"："管理员"，

"Create_time" ： "2022-10-15" ， "Create_by" ： " 张 三 " ， "Region" ： " 山 东 省 济 南 市 " ，

"Parking_address" ： " 山 东 省 济 南 市 天 桥 区 39" ， "Parking_latitude" ： "36.7119" ，

"Parking_longitude" ： "117.162082" ， "ChargingNum" ： "1" ， "Parking_state" ： "2" ，

"Parking_memo"：""，"ListCharging"： [{"ChargGunNo"："铭牌1"，"Asset_number"："资

产编号1"，"ChargingName"："充电桩名称1"，"ChargingType"："AC"，"Production_time"：

"2023-2-15"，"Manufacturer"："生产厂家1"，"ProductModel"："型号1"，"VoltageRange"："

电压范围1"，"CurrentRange"：电流范围1"，"OutputPower"：输出功率1"，"AccuracyRating"：

"准确度等级1"，"Charging_state"："0"，"Charging_memo"："备注"}，{"ChargGunNo"："

铭牌2"，"Asset_number"： 资产编号2"，"ChargingName"： 充电桩名称2"，"ChargingType"：

"AC"，"Production_time"："2023-2-15"，"Manufacturer"："生产厂家2"，"ProductModel"："

型号2"，"VoltageRange"："电压范围2"，"CurrentRange"："电流范围2"，"OutputPower"："

输出功率2"，"AccuracyRating"："准确度等级2"，"Charging_state"："0"，"Charging_memo"：

"备注"}]}]，返回值：{"State"："1"，"Msg"："请求成功"}。

A.4	充电数据报文信息上报接口规范（报文信息上报接口）

A.4.1	接口描述

运营平台按照GB/T 27930-2015中要求的BCS报文格式以json格式上报。

A.4.2	接口设计要求

接口名称：SubmitMutualinfo (string strJson)。

A.4.3	参数说明

A.4.3.1	电动汽车充电信息（字段名称：Mutualinfo）内容格式见表A.5。

表 A.5 	电动汽车充电信息

11

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/028122141013006026