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1、 工程概况
1.1本工程为香防区干线的热网工程，象征路DN1200的干线，香辅街为DN600的干线。象征路总干线全长6948米，香辅街干线总长为2332米，本工程分为4个标段，二标段由省安装公司担当施工任务，三标段由哈尔滨锅炉安装公司担当
1.2本工程为聚氨酯泡沫塑料预制保温管，接受焊接钢制补偿器，阀门接受焊接阀门，管件接受定型焊制三通，弯头接受机制弯头，补偿器安装分为井室与直埋两种型式
1.3 本工程 建设单位： 
           设计单位： 
           承包单位： 
                      
                      
           监理单位： 
         
1.4工程名称：
1.5工程地址：
1.6质量目标：为合格工程
二、编制依据
2.1建筑工程托付监理合同
2.2已批准的监理规划
2.3建筑工程设计施工图纸
2.4已批准的施工组织设计
2.5主要标准、规范、规程、强制条文、法律、法规
三、监理工作流程
3.0事前质量限制要求
3.1协调组织设计图纸会审与设计交底
3.2审核工程施工单位招标文件
3.3审核施工单位施工合同
3.4审核施工单位的施工合同
3.5审核施工单位资质、特种人员上岗证、平安生产许可证、管理人员、技术员资质
3.6审核施工单位的开工报告
3.7审核施工单位的施工组织设计、质保手册、施工方案各专项施工方案平安技术交底，承包单位不得擅自改动
3.8审核测量成果与仪器的检验证书
3.9审查材料、设备、构配件的产品合格证，检测报告、复试报告、探伤报告
3.10审查工程技术难度大，有特别要求的部分须要求承包单位做出专题技术施工方案与相应技术措施，有专业监理工程师审查后予以实施
3.11在土建混凝土结构施工时，安装施工人员必需密切协作土建做好管道的预留孔洞、预埋件、预埋管的工作
3.12专业监理工程师应与时检查并签认隐藏工程验收单

3.13安装开工前，应对土建的预留洞、预埋件、预埋管以与尺寸、大小、位置、标高、坡度进行复验，并符合设计要求，对不符合要求的，应向施工单位提出整改要求，直到合格
3.14监理人员对进场材料和阀门、构配件、焊丝、电焊条等材料必需严格检查，检查合格后并履行手续后方可运用
3.15对超声波射线探伤的焊缝需与探伤、施工、监理、建设方共同确定射线探伤部位，做好标记
3.16审查射线、超声波探伤检测单位的资质、设备、仪器、人员的资质，其各资质应符合本工程的设计标准规程要求
3.17土方开挖
3.17.1土方开挖前检查定位放线，排水和降水系统
3.17.2熟悉接受的开挖方法和开挖依次以与对地下水限制措施做到心中有数
3.17.3监督督促施工单位做好施工资料、道路、机械的准备与技术措施
3.17.4混凝土结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全质量管理体系，施工质量限制和质量检查制度，应有施工组织设计施工技术方案，并并经审查批准
3.17.5钢筋进场时，应按现行标准和相关规定DB23标准等规定抽取试件做力学性能检验，其质量应符合相关规定
3.17.6在浇筑混凝土前，应对模板工程进行验收
3.17.7模板的根部与顶部应设标高标记，并设线为措施，确保标高尺寸精确

3.18运用管道、构配件、阀门、聚乙烯硬质塑料、伸缩器聚氨酯保温材料应具出场合格证与检测报告，塑料制品的二次复试报告
3.19管道坡度的测量记录、试压记录、探伤报告、进场检验记录
3.20管道施工等各类隐藏记录
3.21阀门的严密性，强制试验，并做好记录
3.22管道支墩处不符合环向裂缝，管道任何位置不能有十字焊缝
3.23当阀门与管道焊接时，阀门不得关闭
3.24爱惜套管不得阻碍管道伸缩，不得损坏保温层与爱惜层
3.25接头施工实行的工艺应有合格的检验报告
3.26接头外观不应有溶胶溢出、过浇、鼓包、翘边，应实行有效措施，保证接头质量
3.27一级管网的现场安装的接头密封应进行100%的气密性试验，二级管网应不少于20%的气密性试验，气密性的压力为102MPa，用肥皂水检查密封处，无气泡为合格
3.28直埋保温管道、管件，应符合国家现行标准《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制保温管》J/T114，《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CT/T155，《玻璃纤维增加塑料外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CT/T129规定
四、专业工程特点
4.1本工程为供热热网工程，管线长，一标段需穿过铁路地表水高，在施工过程中应做好顶管措施与方案，并做好防水、降水，在雨季应做好放坡与防塌方飞工作，做到施工方案具有先进性、可行性、针对性、合理进行施工部署，在保证质量平安环境的前提下，加快工期
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