# 水电安装工程作业指引

| 编制 | 日期 |  |
| --- | --- | --- |
| 审核 | 日期 |  |
| 批准 | 日期 |  |

水电工程施工操作指引

## 目的

#### 明确水电专业工艺控制流程， 提升水电工程实体及观感质量，	从而提升客户对于工程质量的满意度。

- 适用范围

适用于上海公司所有在建及新建项目。

- 编制说明

  - 本标准作为招标文件的一部分，是审查投标文件及确定中标单位的依据之一。

  - 本标准要求所有在建及新建项目均按此标准执行。	除执行本标准的相关内容外， 还应满足以下安全文明作业的规范、标准要求：

《给水排水工程构筑物结构设计规范》	GB 50069-2002

《 给水排水构筑物工程施工及验收规范》	GB 50141-2008

《给水排水管道工程施工及验收规范》	GB 50268-2008

《 给水排水工程管道结构设计规范》	GB 50332-2002

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》	GB50242-2002

《建筑给水排水设计规范》	GB50015-2009

《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》	CJJ/T-98

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》	GB50168-2006

《 民用建筑电气设计规范》	JGJ 16-2008

《 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》	GB 50169-2006

《 建筑电气工程施工质量验收规范》	GB 50303-2002

  - 本标准所附照片是表明需达到的最低标准。

上海公司

# 工程技术统一标准

编号： SHVK/WI/PR261

版号： B/0

页码：第	3 页 共 74 页

## 水电专业工艺标准做法

#### 给排水专业

工艺流程	构造做法	做法说明及节点详图

    - 放线定位

1、冷热水平行安装热水管应在冷水管上方， 垂直安装热水管应在冷水管左侧

2、管线在房间内沿棚顶铺设

做法说明： 1、为方便业主控制给水管，除在管道井内水表前加设锁闭阀外，在户内

的厨房加设球阀控制给水管；	2、管道不得直接与热水器直接连接，应采用	400mm 金属波纹管过度；	3、根据当地气候对明敷管线做保温或防结露处理。

混 凝 土 结 构 预 留结构预留槽不超过保护层深度，超越混凝土

    - 槽、套管

结构的按照设计要求预留套管

    - 安装放线	管线埋设必须横平竖直，符合装修图要求

二 次 结 构 切 割 开

    - 详：给水管道预留槽及开槽做法槽

    - 管线集中预加工	在可运输情况尽可能集中加工

    - 现场安装	按规范施工

    - 试压

给水管道试验压力应为给水管道的  1.5 倍， 但不能小于 0.6Mpa ，稳压 1h，压降不大于

0.05Mpa ，然后在工作压力的  1.15 倍状态下稳压 2h，压力降不大于 0.03Mpa. 同时检查各连接件不得渗漏。在整个装修期间，管道按

照正常使用状况通水

PPR 户内给水管管线布置做法（一）

万科企业股份有限公司上海公司

# 工程技术统一标准

编号： SHVK/WI/PR261

版号： B/0

页码：第	4 页 共 74 页

工艺流程		构造做法	做法说明及节点详图质量控制点

1、热熔机接通电源，到达工作温度	250-270℃方能开始操作。

2、管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。

3、各配水点预留接头符合相应本节点详图要求。

4、防止对主体结构伤害，不允许在楼面结构开槽埋设。采取措施预防后埋管线引起饰面开裂。

PPR 户内给水管管线布置做法（二）

万科企业股份有限公司上海公司

# 工程技术统一标准

编号： SHVK/WI/PR261

版号： B/0

页码：第	5 页 共 74 页

节点详图

PPR 户内给水管管线布置做法（三）

万科企业股份有限公司上海公司

# 工程技术统一标准

编号： SHVK/WI/PR261

版号： B/0

页码：第	6 页 共 74 页

工艺流程	构造做法	做法说明及节点详图

1、管线在厨房、卫生间内沿墙水平铺设时，应留在混凝土反槛范围内。

2、在其它部位铺设在地面的保护层（架空木地板在架空层）内。

3、为方便业主控制给水管，除在管道井内水表

1	管线布设

前加设锁闭阀外，在户内的给水管干管上加设球阀。

质量控制点

1、沿地面铺设的铝塑复合管不允许出现接头。	采用专用且同型号的弯管器进行煨弯。

2、在管道隐蔽前，分别进行试压，表面完好无损，试压合格后，再进行隐蔽。

3、各配水点预留接头符合节点要求。

4、防止对主体结构伤害，	不允许在楼面结构开槽埋设。	采取措施预防后埋管线引起饰面开裂。

铝塑管户内给水管管线布置做法（一）

万科企业股份有限公司上海公司

# 工程技术统一标准

编号： SHVK/WI/PR261

版号： B/0

页码：第	7 页 共 74 页

节点详图

铝塑管户内给水管管线布置做法（二）

万科企业股份有限公司上海公司

# 工程技术统一标准

编号： SHVK/WI/PR261

版号： B/0

页码：第	8 页 共 74 页

工艺流程	构造做法	做法说明及节点详图

1		墙面弹线混凝土结构预

确定管道走向位置，同时根据墙砖线确定给水管头位置，防止压缝

砼工程墙体砼工程施工时使用木条压

做法说明：

1、竖向槽定位及切割时依据的图纸必须经过确认，	避免反复竖向开槽的可能，	为减小开槽导致墙体结构安全的破坏程度，推荐采用专用开槽机（双刀片、多刀片、一次成槽开槽机）开

2

留槽	槽，槽深	20mm

2、管道墙槽内敷设时，每隔	0.5m 左右用铁钉、细铁丝将管子固定好。

ｄｎ＋ 40mm≤槽宽≤ｄｎ＋	60mm,槽深 3、挂网时（瓷砖面可不挂网）	，钢丝网宽度不小于槽宽	+200mm, 以避免墙面开裂	,挂网的材料采

3	砌体切槽

安装并调整管

4

头深度

=ｄｎ＋ 20mm

管头出墙深度根据灰饼面大概确定，管

头以上 200mm 暂不固定，便于以后精调。贴砖时留管头以上两块砖不贴，根据墙

砖面对管头距墙深度进行精确调整。

用抹灰用的镀锌钢丝网或玻纤布。

质量控制点

1、深化给水支管布置图，明确管道走向，必须做到横平竖

直。 2、弹线确定管道位置，管头与砖缝错开。	3、所有厨卫间给水点单独从顶上剔竖槽，厨房菜盆上方为窗户的部

位，允许局部横槽，横槽长度小于	500mm。4、管头要有调

节余地，不能先固定，贴完砖后要再精调一次。	5、管头深度要根据龙头的具体型号确定入墙的深度，确保龙头安装

稳定，装修盖能正常贴紧墙面。

给水管道预留槽及后开槽做法

万科企业股份有限公司上海公司

# 工程技术统一标准

编号： SHVK/WI/PR261

版号： B/0

页码：第	9 页 共 74 页

工艺流程	构造做法	做法说明及节点详图

- 放线定位

- 套管制作

- 套管固定

根据图纸和管道安装规范，	确定管道距墙距离及相邻管道之间距离，综合放线定位。

按照管径大小选择套管型号，套管预先集中加工。套管选择	PVC-U 或钢管。

复核预留孔洞或预埋套管的位置准确度，	套管安装固定。 原预留洞的修复，	采用比原楼面高一标号的细石混凝土加膨胀剂分两次封堵。

做法说明：

1、本做法适用于给水管穿厨房、卫生间、阳台等处楼板的做法；

2、采用预埋套管方式时，	浇筑楼板前必须在模板上放线并准确牢固地固定套管，并在套管内填充木屑或细沙，两端用胶布等密封，避免堵塞；

3、括号标注的套管规格用于外包保温层的管道；

4、管道与套管间的间隙大小应一致，	套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料填实。

- 套管清理	去除套管内杂物、铁锈等并刷两遍防锈漆。

给水管道定位安装，管道的接口不得设在套管

- 管道安装

- 套管封堵

内。

在给水管道试压合格后进行套管封堵，	在套管与管道之间分两次封填柔性填料，	挤密压实并在上下口各留	20mm 深的凹槽。在上下口凹槽内嵌填建筑密封膏，端面光滑。

- 水泥砂浆阻水	套管周围水泥砂浆阻水圈。

质量控制点

1、管道及套管放线定位。

2、两次封堵及存水实验。

3、套管清理。

4、柔性填料密实度及封口的饱满度。

5、套管高出地面不应小于	50mm。

①给水管道穿楼面（预留洞）做法

给水管道穿楼面（一）

万科企业股份有限公司上海公司

# 工程技术统一标准

编号： SHVK/WI/PR261

版号： B/0

页码：第	10 页 共 74 页

节点详图

②给水管道穿楼面（预留套管）做法

给水管道穿楼面（二）

万科企业股份有限公司上海公司

# 工程技术统一标准

编号： SHVK/WI/PR261

版号： B/0

页码：第	11 页 共 74 页

工艺流程	构造做法	做法说明及节点详图

- 套管制作	刚性防水套管参见	02S404《防水套管》	做法说明：

- 套管预埋

- 套管清理

- 管道安装

- 套管封堵

结构施工时按图确定套管、管道的坐标，预埋套管。

把套管上粘附的灰尘、砂粒、油污、清理干净并刷两遍防锈漆。

安装管道时应注意管道居套管中心，	并临时固定。管道的接口不得设在套管内。

在给水管道试压合格后进行套管封堵，	在套管与管道之间分两次封填柔性填料，	挤密压实并套管上部收口处嵌填建筑密封膏，端面光滑。

1、本做法为给水管出屋面的做法。

2、出屋面管道须在屋面板浇筑混凝土时预先埋入带止水翼的套管，并保证管周混凝土密实。套管应高出屋面	300mm 以上。

3、防水套管预埋时，在浇筑楼板前必须在模板上放线并准确牢固地固定套管， 并在套管内填充木屑或细沙，两端用胶布等密封，避免堵塞；

4、管道与套管间的间隙大小应一致，	套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料填实。

- 土建修光及面层

- 套管保护层

套管预埋：

1、套管内部清理；

找坡层、 防水层、 保温层、 保护层、 面层施工， 防水层必须上翻到套管上部收口处。

在套管周边采用	20 厚 1:2 水泥砂浆抹灰收口， 表面收光；或者在管周浇筑混凝土墩，高度与  套管平齐。

质量控制点

2、柔性填料密实度及封口的饱满度；

3、防水层及防水附加层；

4、防水层收口处密封胶封口质量。

给水管道穿屋面做法

给水管道穿屋面做法

万科企业股份有限公司上海公司

# 工程技术统一标准

编号： SHVK/WI/PR261

版号： B/0

页码：第	12 页 共 74 页

工艺流程	构造做法	做法说明及节点详图

- 套管制作

- 定位及固定

按照管径大小选择套管型号，根据梁、墙体厚度确定套管的长度。符合设计要求。预埋套管预先集中加工。

放线定位保证穿墙套管的设计轴线位置和高程，结构施工时按图位置预埋套管。

做法说明：

1、管道在穿越墙体、梁处的外表面应用砂纸打毛；

2、套管可采用	PVC-U 给水管或钢管；

3、套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料填实；

4、管道与套管间的间隙大小应一致；

5、管道的接口不得设在套管内；

- 套管清理	去除套管内杂物、铁锈等。

- 管道安装	给水管道定位安装。

在套管与管道之间分两次封填柔性填料，上部

6、图中用括号标注的套管规格用于外包保温层的管道；

7、套管其两端与饰面相平。

- 套管封堵

用建筑防水密封胶封口，端面光滑。

- 端面修复	管口使用素水泥抹平，端面光滑。

质量控制点

- 套管及管道的放线定位；

2、套管清理；

3、管道试压后才可进行封堵；

4、柔性填料密实度及封口的饱满度；

5、穿混凝土墙梁结构时，套管应符合设计要求。

给水管道穿竖向结构做法（一）

万科企业股份有限公司上海公司

# 工程技术统一标准

编号： SHVK/WI/PR261

版号： B/0

页码：第	13 页 共 74 页

节点详图

给水管道穿竖向结构做法（二）

万科企业股份有限公司上海公司

# 工程技术统一标准

编号： SHVK/WI/PR261

版号： B/0

页码：第	14 页 共 74 页

工艺流程		构造做法		做法说明及节点详图根据支模轴线， 在制作完模板后弹出地漏、	大

  - 定位

  - 固定止水节

便器等定位十字线

用 2 寸钉将“止水节”按十字线在四角固定

  - 浇注楼板混凝土

固定“止水节”后，用黄砂垫满“止水节”管身，避免浇注时混凝土流入管身

  - 拆除模板

混凝土养护达到强度后拆除模板，	注意止水节不被拉伤

  - 止水节保护

对止水节做好保护，	施工墙体、 地面后续做法时不能损坏止水节

  - 止水节清理

安装管道或卫生洁具前须把止水节内侧清理干净，不得有任何粘附物

  - 安装支管

直接将管道插入止水节中，	用粘接剂粘接管道与止水节

  - 通水试验

待所有排水管安装完毕后，	进行楼地面通水试验

排水管穿楼板现浇型止水节安装详图	(一 )

万科企业股份有限公司上海公司

# 工程技术统一标准

编号： SHVK/WI/PR261

版号： B/0

页码：第	15 页 共 74 页

质量控制点	适用范围	做法说明及节点详图

浇注混凝土楼板时，应注意观察“止水节”有无位移变形或堵塞情况，发现问题整改。

卫生间穿楼板排水支管	（接地漏、 洗脸盆、 座便等）、阳（露）台地漏支管

注：施工时，直接在模板上固定“止水节”管身，并与现浇楼板一次浇注成型。它

改变了传统管道安装中采用予留孔洞的安装施工方法，	避免了予留孔洞在安装中由于补洞不密实、砼收缩等原因引起的渗漏

排水管穿楼板现浇型止水节安装详图	(二 )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/036010042120010052