机电工程检验计划和试验计划

| 3 | 测量放线 | V |  |  | X | 标版埋置及基准点的选取，平面 位置；标高： |  | 经纬仪，水准仪测量，中心线偏差、标高偏差 | 测量放线记录 | 技术员、质 检员、测量、 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 垫铁座浆 |  | V |  | R | 座浆坑深度、长度、宽度，座浆施工方 法细部做法执行情况 |  | 座浆坑的长度和宽ML垫铁的长度和宽度达60~80mm座浆坑凿入基础表面的 的深度不小于30mm且座浆混凝土的厚度不小于50mm施工方法严格按照细 部做法，垫铁表面水平度允许偏差不应大于1/1000。 | 检验批或分项工 程验收记录 | 技术员、质 检员 |
| 5 | 垫铁安装 | V |  |  | T | 垫铁的布置、垫铁面积选用 |  | 每一地脚螺栓或主要受力地方至少有一组，相邻垫铁组间距 500-1000mm平垫铁外露10-30mm，斜垫铁外露10-50mm，垫铁每组 不宜超过5块最薄不能小于2mm，垫铁伸入长度应超过地脚螺栓中 心，抽检比例，0.05mm塞尺检查，尺量，轻击垫板 | 垫铁隐蔽验收记 录 |  |
| 6 | 设备清洗 | V |  |  | W | 设备接触面的锈迹、防腐油脂及 污物的清理 |  | 拿煤油或油性清洗剂浸湿，用细油石或粒度150-180#的砂布沾机 械油进行擦拭，清理干净后用机油或油脂进行防腐 | 设备清洗、脱脂 记录 | 技术员、质 检员 |
| 7 | 设备就位、调整 | V |  |  | T | 基准面、标高、平面位置 |  | 挂线尺量、水准仪测量机械设备的主要工作面、轴的表面等主要 部位为基准面平面位置±2mm，标高土 1mm， | 检验批、单位工 程验收记录 | 技术员、质 检员 |
| 8 | 传动装置安装 | V |  |  | T | 两轴心径向位移 两轴线倾斜、 端面间隙 |  | 各检查项的 允许偏差值 | 检验批、分项工 程验收记录 |  |

| 9 | 工程验收 |  |  | V | W | 所有施工巳经完成并调试合格， 资料整理 |  | 联动试车完成，巳正常工作，无遗留尾箱，根据《建设工程文件 归档整理规范》内容，整理相关文件资料，记录 | 竣工验收 资料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 轧线设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检验批或分项工 程名称 |  |  |  |  | 各检查项目名称（包括主控项目 和一般项目） |  | 各检查项目结果（包括各项目允许偏差值） | 检验批、分项工 程验收记录 |  |
| 2.* | 炼钢设备、炼铁设备、烧结设备、电解铝设备等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检验批或分项工 程名称 |  |  |  |  | 各检查项目名称（包括主控项目 和一般项目） |  | 各检查项目结果（包括各项目允许偏差值） | 检验批、分项工 程验收记录 |  |
| 三 | 工艺管道安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道设备安装 | V |  |  | T | 纵横向中心线 标高 水平度或垂直度 |  | 10mm ± 10mm 1.5/1000 | 分项工程验收记 录 |  |
| 2 | 管道酸洗 | V |  |  | T | 检查酸洗质量，内、外壁清洁度 |  | 酸洗方法及酸洗结果 | 酸洗记录 |  |
| 3 | 氧气管道脱脂 | V |  |  | T | 检查脱脂质量 |  | 脱脂方法及脱脂结果（用小颗粒樟脑放在通过管道的蒸汽冷凝水 内，旋转为合格） | 脱脂记录 |  |
| 4 | 管子管件组对 |  | V |  | T | 组对直线度、错边、组对间隙 |  | 焊口两侧200mm测直线度允许偏差值 不超过壁厚的10%且不大于2mm，组对间隙1-2mm | 检验批验收记录 |  |

| 5 | 管道切割、坡口加 工 | V |  |  | R | 切割面、坡口表面质量、焊口清 洁度 |  | 切口便面应平整，尺寸应正确，应无裂纹、重皮、凸凹、锁扣、 熔渣、氧化物、铁屑等现象，切口端面倾斜偏差应不大于管子外 径的1%，且不得大于3mm，焊口清理范围M10mm表面无油、漆、 锈、毛刺等污物，表面光洁 | 检验批验收记录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 管道焊接 |  | V |  | R | 焊材选用，焊接观感质量、标识 |  | 采用材质相同，合适的焊接电流，保证焊透，焊肉饱满，无咬边、 缺肉、偏肉、夹渣等缺陷，焊肉波鳞均匀外观成型好，做好焊接 记录，焊工打上标记，焊工持证上岗 | 焊接记录、检验 批验收记录 |  |
| 7 | 焊接接头无损检 测 | V |  |  | X | 检测方法、检测比例，焊口选定 |  | 由专业检测人员对现场实际焊口进行检测，实际检测比例符合委 托单要求，固定焊口数量满足规范要求，底片评定必须符合等级 要求，内部有缺陷的必须整改。 | 委托单、无损检 测工艺卡、检测 记录、检测报告、 返修通知单 |  |
| 8 | 管道安装 | V |  |  | R | 管内清洁无杂物、管道的位置、 水平度、垂直度、管道间距、及 支架位置 |  | 氧气管道检查管内无油脂，其他管道内无污物，与管道连接设备、 管件清理干净，水平度允许偏差2/1000,垂直管道垂直度允许偏差 3/1000，坐标位置及标高允许偏差±15mm，焊口管件阀门应处于 易于检修位置 | 分项工程验收记 录 |  |
| 9 | 管道系统吹扫、冲 洗、 | V |  |  | X | 管道内部质量 |  | 吹扫、冲洗规程（不应安装节流阀、孔板等重要阀门，合理选定 吹扫顺序应为主管、支管、疏排管，流速不应低于30m/s，排出杂 物后靶板检查痕迹在①0.6mm以下，深度小于0.5mm，每平方厘米 1个，15分钟，两次皆为合格） | 吹扫、清洗记录， |  |

| 10 | (液压、润滑管 道)管道油循环 | V |  |  | T | 油脂中颗粒物 污染物要求 |  | 油循环形式在8h内温度在40-70度之间反复升降油温2-3次,200 目滤网，并清洗更换，检查无硬颗粒物及粘稠物，油样化验每平 方厘米内软杂物数量符合(IS04406-1999 17/12)标准 | 油样化验报告 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 除锈、刷油、 |  |  | V | R | 除锈、刷油质量 |  | 除锈应清除干净氧化铁、铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物，涂 漆应在15-30度之间进行应有相应防火、防雨、防冻措施，涂层 均匀、颜色一致，涂层附着牢靠，无流淌、皱纹、气泡针孔现象， 外表面平滑规整，观感质量好 | 目测外观整齐美 观、漆膜厚度测 量记录 |  |
| 四 | 仪表安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温度取源部件安 装 |  |  | V | W | 材质及安装位置 |  | 核对产品合格证及设计图纸 | 分项工程验收 记录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 与管道垂直安装 |  | 取源部件轴线与管道轴线垂直相交 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 在管道拐弯处安装 |  | 取源部件轴线与管道轴线相重合，且逆着介质流向 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 与管道倾斜安装 |  | 逆着介质流向安装 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 在扩大管上安装 |  | 扩大管安装方式要符合设计图纸 |  |  |
| 2 | 温度检测仪表安 装 | V |  |  | R | 表面温度计安装 |  | 感温面与被测对象表面接触紧密，固定牢固 | 分项工程验收 记录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 压力式温度计安装 |  | 温包全部浸入被测对象 |  |  |
| 3 | 压力取源部件安 装 |  |  | V | W | 材质及安装位置 |  | 核对产品合格证及设计图纸规定安装在介质流束稳定的位置 | 分项工程验收记 录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 压力与温度部件在同一直管段安 装 |  | 压力部件安装在温度部件的上游侧 |  |  |

| 3 | 压力取源部件安 装 | V |  |  | R | 取源部件在管道或设备上安装 |  | 压力取源部件的端部不超出设备或管道内壁 | 分项工程验收记 录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V |  |  | R | 检测带有灰尘、固体颗粒等混浊 物料时取源部件安装位置 |  | 在垂直和倾斜的设备和官道上，取源部件应倾斜向上安装；在水 平管道上应顺着物料流束成锐角安装 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 在水平和倾斜管道上安装时，取 压点位置选取 |  | 测量气体压力时，在管道的上半部。 测量液体压力时，在管道的下半部，以及下半部与管道水平线成 0~45。夹角的范围内。 |  |  |
| 4 | 压力检测仪表安 装 | V |  |  | R | 操作岗附近、测量高压的压力表 安装 |  | 安装高度距操作面1.8米以上，或在仪表正面加设保护罩 | 分项工程验收记 录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 现场安装的压力表 |  | 不应固定在有强烈振动的设备或管道上 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 测量低压的压力表或变送器安装 |  | 安装高度与取压点高度一致 |  |  |
| 5 | 流量取源部件安 装 |  |  | V | W | 材质及安装位置 |  | 核对产品合格证及设计图纸规定安装在介质流束稳定的位置 | 分项工程验收记 录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 直管段最小长度 |  | 直管段最小长度允许偏差值，管子表面无凹坑和凸出物 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 节流元件与温度元件之间的直管 段距离 |  | 符合设计要求，不小于5D |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 节流装置在水平和倾斜管道上安 装时取压口方位 |  | 测量气体流量时，在管道的上半部。 测量液体流量时，在管道的下半部与管道水平线成0~45。夹角的 范围内。 测量蒸汽流量时，在管道的上半部与管道水平线成0~45。夹角的 范围内。 |  |  |

| 5 | 流量取源部件安 装 | V |  |  | R | 孔板或喷嘴采用单独钻孔的角接 取压 |  | 符合 GB50093-2013 5.4.7 规定 | 分项工程验收记 录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V |  |  | R | 孔板采用法兰取压 |  | 符合 GB50093-2013 5.4.8 规定 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 孔板采用D和D/2取压 |  | 符合 GB50093-2013 5.4.9 规定 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 采用均压环取压 |  | 符合 GB50093-2013 5.4.10 规定 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 皮托管、文丘里管等检测元件安 装 |  | 取源部件轴线应与管道轴线垂直相交 |  |  |
| 6 | 流量检测仪表安 装装 |  |  | V | W | 节流件安装 |  | 外观无损伤，设计制造尺寸正确 | 材料验收记录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 水平和倾斜的管道上安装的孔板 或喷嘴 |  | 流体为液体时，排泄孔在正上方，蒸汽或气体介质时在正下方 | 分项工程验收记 录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 节流件安装方向 |  | 节流件上“ + ”号的一侧应在被测流体的上游侧，当用箭头表明流 向时，箭头的指向应与被测流体的流向一致 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 差压计或差压变送器安装 |  | 测量管道与仪表测压室连接正确 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 转子流量计、靶式流量计、涡轮 流量计、涡街流量计、超声波流 量计、均速管流量计安装 |  | 流量计上下游直管段长度应符合设计文件规定的长度 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 电磁流量计安装 |  | 符合 GB50093-2013 6.5.7 规定 |  |  |

|  |  | V |  |  | R | 椭圆齿轮流量计安装 |  | 刻度盘处于垂直平面内，在垂直管道上安装时，管道内流体流向 应自下而上 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V |  |  | R | 质量流量计 |  | 安装在被测流体完全充满的管道上；垂直管道上被测流体为液体 时，流向自下而上 |  |  |
| 7 | 物位取源部件安 装 |  |  | V | W | 材质及安装位置 |  | 核对产品合格证，安装在介质流束稳定的位置 | 分项工程验收记 录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 内浮筒液位计和浮球液位计导向 管或导向装置安装 |  | 导向管或导向装置垂直安装，导向管内流液通畅 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 双室平衡容器安装 |  | 垂直安装，中心点应与正常液位相重合 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 单室平衡容器安装 |  | 垂直安装，安装标高应符合设计文件 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 补偿式平衡容器安装 |  | 设有防止被测容器热膨胀而损坏的措施 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 浮球式液位计的法兰短管安装 |  | 浮球能在全量程范围内自有活动 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 电接点水位计的测量筒安装 |  | 筒体零水位电极的中轴线与被测容器正常工作时的零水位线应处 于同一高度 | 分项工程验收记 录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 静压液位计取源部件安装 |  | 安装位置原理液体进出口 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 重锤料位计取源部件安装 |  | 安装位置应在容器中心与侧壁之间，垂直安装 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 雷达、超声波、射频导纳物位计 安装 |  | 检测元件与被测对象之间无遮挡物，且远离物料 |  |  |

| 8 | 物位检测仪表安 装 | V |  |  | R | 浮筒液位计安装 |  | 浮筒垂直，允许偏差2mm/m,浮筒中心处于正常操作液位或分界液 位的高度 | 分项工程验收记 录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V |  |  | R | 钢带液位计安装 |  | 导向管垂直安装，钢带处于导向管的中心并滑动自如 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 超声波物位计安装 |  | 传感器垂直物料表面安装，信号波束角内无遮挡物，物料最高位 不进入仪表盲区 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 雷达物位计安装 |  | 传感器垂直物料表面安装 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 音叉物位计安装 |  | 两个平行叉板应与地面垂直安装 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 射频导纳物位计安装 |  | 符合 GB50093-2013 6.6.10 规定 |  |  |
| 9 | 分析取源部件安 装 |  |  | V | W | 材质及安装位置 |  | 核对产品合格证，安装在介质流束稳定的位置 | 分项工程验收记 录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 在水平或倾斜的管道上安装取源 部件 |  | 测量气体压力时，在管道的上半部。 测量液体压力时，在管道的下半部，以及下半部与管道水平线成 0~45。夹角的范围内。 测量蒸汽压力时，在管道的上半部，以及下半部与管道水平线成 0~45。夹角的范围内。 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 被分析的气体内有固体或液体杂 质时，取源部件安装角度 |  | 取源部件轴线与水平线之间的仰角要大于15° |  |  |

| 10 | 成分分析仪表安 装 | V |  |  | R | 分析取样系统预处理装置 |  | 单独安装，并靠近传感器 | 分项工程验收记 录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V |  |  | R | 被分析样品的排放管安装 |  | 排放管直接与排放总管连接，引至室外安全场所，其集液处应有 排液装置 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 可燃气体检测器和有毒气体检测 器安装 |  | 符合 GB50093-2013 6.8.4 规定 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 湿度计安装 |  | 测湿单元安装位置附近无热辐射源、无剧烈震动和油污水滴 |  |  |
| 11 | 机械量仪表安装 | V |  |  | R | 电阻应变式称重仪表安装 |  | 符合 GB50093-2013 6.7.1 规定 | 分项工程验收记 录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 测量位移、振动、速度等机械量 仪表安装 |  | 符合 GB50093-2013 6.7.3 规定 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 测宽仪、测厚仪、平直度检测仪 安装 |  | 检测装置台架的安装应水平 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 电子皮带秤安装 |  | 安装位置与落料点的距离应符合设计文件的规定 |  |  |
| 12 | 执行器（机构）安 装 |  |  | V | W | 执行机构质量证明文件、外观质 量检查 |  | 检查合格证，机构灵活无松动和卡涩现象，执行机构的连杆长度 应能调节 | 材料验收记录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 气动及液动执行机构的连接管道 和线路 |  | 连接管道和线路应有伸缩余度 | 分项工程验收记 录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 电磁阀安装 |  | 出口方位安装正确， |  |  |

| 13 | 仪表测量管路安 装 |  |  | V | W | 仪表管道、连接件的型号、规格、 材质检查 |  | 核对设计文件、检查质量证明文件 | 分项工程验收记 录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V |  |  | R | 测量管道的敷设及坡度检查 |  | 路径应符合设计文件要求。水平敷设时应根据不同物料及测量要 求设置1:10~1:100的坡度 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 测量管道与高温设备及管道连接 |  | 膨胀补偿措施应满足最大工况下膨胀量要求 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 测量管道安全距离检查 |  | 与工艺设备、管道建筑物最小间距50mm,测量油类的管道与热表面 距离不小于150mm |  |  |
| 14 | 气动信号管道和 气源管道安装 |  |  | V | W | 管道材质、规格型号检查 |  | 核对设计文件、检查质量证明文件 | 分项工程验收记 录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 气动信号管道安装 |  | 管道中间接头采用卡套式接头，管道终端连接件应便于拆卸 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 管缆安装 |  | 安装在拐弯、中间接头、终端处应留有一定余量，平直无损伤， 固定牢固，装配正确，不承受额外机械应力 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 镀锌管、无缝钢管的气源管道安 装 |  | 镀锌管采用螺纹连接、无缝管采用焊接 |  |  |

| 15 | 仪表及管路脱脂 |  |  | V | W | 脱脂剂使用 |  | 符合 GB50093-2013 9.1.3 规定 | 材料验收记录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V | W | 脱脂件检查 |  | 脱脂件应干燥、无水分 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 脱脂件脱脂处理 |  | 有锈蚀的脱脂件应先除锈，脱脂合格后的保存，符合GB50093-2013 9.1.7规定 | 脱脂记录 |  |
|  |  | V |  |  | X | 脱脂件检查 |  | 符合 GB50093-2013 9.3.2 规定 |  |  |
| 16 | 仪表防爆 |  |  | V | W | 安装在爆炸危险环境的仪表、线 路、设备、材料 |  | 核对合格证，符合GB50093-2013 10.1.2规定 | 材料验收记录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 防爆仪表和设备电缆的引入 |  | 符合 GB50093-2013 10.1.3 规定 | 分项工程验收记 录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 本质安全和非本质安全电路电缆 敷设 |  | 在同一桥架或同意电缆沟内敷设，应符合GB50093-2013 10.1.7 规定 |  |  |
| 17 | 仪表接地 | V |  |  | R | 仪表盘内本质安全电路敷设配线 |  | GB50093-2013 10.1.7 规定 | 分项工程验收记 录 |  |
|  |  |  |  |  |  | 现场仪表、盘箱柜检查 |  | 正常不带电的金属部分保护接地 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 仪表及控制系统工作接地 |  | GB50093-2013 10.2.7 规定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铠装电缆 |  | 铠装的两端接至保护接地 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 仪表及控制系统工作接地、保护 接地 |  | 共用接地装置 |  |  |

| 五 | 电气安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘柜安装 | V |  |  | R | 基础槽钢安装定位及尺寸 |  | 位置准确，尺寸合理 检查方法:尺量 | 分项工程验收记 录 |  |
|  |  | V |  |  | R | 基础槽钢水平度、直线度偏差 |  | 1mm/m, 5mm/全长。 检查方法：水平仪、拉线、尺量 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 基础槽钢接地 |  | 有不少于2处与接地干线相连 目测 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 盘柜垂直度（mm/m） |  | W1.5； 吊线坠尺量 |  |  |
|  |  |  |  | V | R | 盘柜盘间接缝（mm） |  | W2； 尺量 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 盘柜相邻盘面（mm） |  | W1； 尺量 |  |  |
|  |  | V |  |  | R | 盘柜成列盘面（mm） |  | W5； 挂线、尺量 |  |  |
|  |  | V |  |  | T | 盘柜接地 |  | 盘柜框架必须与接地干线相连。采用导线连接时，截面积N10mm2。 检查方法：目测 |  |  |
|  |  | V |  |  | T | 盘柜安全净距（低压柜） |  | 裸漏带电母线距地及各相间N20mm。 检查 方法：尺量 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/037162020024006046