中北高校计算机与限制工程学院课设报告

《电力工程基础课设》

课设名称 某机器工厂供配电系统的电气设计

专    业    电气工程与智能限制

班    级        14070541

学    号       1407054147

姓    名          袁航

指导老师    范锦彪 崔春生

摘 要

随着经济的发展和现代工业建设的快速崛起，供电系统的设计越来越全面、系统，工厂用电量快速增长，对电能质量、技术经济状况、供电的牢靠性指标也日益提高，因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。设计是否合理，不仅干脆影响基建投资、运行费用和有色金属的消耗量，也会反映在供电的牢靠性和平安生产方面，它和企业的经济效益、设备人身平安密切相关。

变电所的设计，必需从全局动身，统筹兼顾，依据负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件，结合国情合理地确定设计方案；变电所的设计，必需坚持节约用地的原则。变电所应建在靠近负荷中心位置，这样可以节约线材，降低电能损耗，提高电压质量，这是供配电系统设计的一条重要原则。

随着电力技术高新化、困难化的快速发展，电力系统在从发电到供电的全部领域中，通过新技术的运用，都在不断的发生变更。变电所作为电力系统中一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。

关键词：供电系统；变电所设计

, ,        ,    ,    ,        ,             .    ,        ,         ,            ,       ,       .

,      ,   ,     ,    ,         ,         ;    ,       .           ,       ,      ,    ,           .

,                      ,         .      a             .

:    ；

书目

第一章 设计任务与要求	1

一、 设计要求	1

二、设计依据	1

三、负荷性质	1

四、电源	2

五、设计范围	2

其次章 机械厂的供配电系统电气设计	3

一、金工车间的计算负荷	3

1.1 除起重机外的设备组负荷	3

1.2 起重机负荷	4

1.3 金工车间照明的负荷	4

1.4 金工车间总负荷计算	4

二、全厂计算负荷的确定	4

2.1 负荷计算的目的	4

2.2 全厂负荷计算	5

三、车间变电所变压器的选择	5

四、确定总降压变电所变压器容量与无功功率补偿	6

4.1 总变压器容量的确定	6

4.2 无功功率补偿	6

五、计算短路电流	7

5.1 求各元件电抗标幺值	8

5.2 系统最大运行方式下三相短路电流与短路容量计算	8

六、高压电气设备选择	10

6.1 主变压器35侧设备	10

6.2 主变压器10侧设备	10

6.3 10馈电线路设备	11

七、厂区高配电系统线路选择	11

7.1 主变压器35侧引出线	11

7.2 10汇流母线与10侧引出线	12

7.3 10配电线路	12

八.总降压变电所电气主接线	13

参考文献	14

# 第一章 设计任务与要求

## 一、 设计要求

要求依据本厂所能取得的电源以与本厂用电负荷的实际状况，并考虑到工厂生产的发展，依据平安牢靠、技术先进、经济合理的要求，确定变电所的位置与型式，确定变电所主变压器的台数与容量、类型，选择变电所主接线方案以与凹凸压设备和进出线，确定二次回路方案选择整定继电爱惜装置，确定防雷和接地装置，最终按要求写出设计计算说明书，绘出设计图样。

## 二、设计依据

1.机器厂厂区平面布置图（略）。

2.金工车间平面布置图（略）。

3.各个车间负荷表(表1)以与金工车间设备明细表(表2)。

表 1 各个车间负荷表

| 车间 |  |  | 最大电机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷作 | 100 | 110 | 30 |
| 装配 | 80 | 90 | 22 |
| 仓库 | 20 | 20 | 7.5 |
| 户外照明 | 20 | 15 |  |

4.供电电源状况：在金工车间东侧2.1公里处，有一座 10 配电所，先用2的架空线路，后改为电缆线路送至本厂变电所，其出口断路器的型号为 10I型，此断路器配备有定时限过电流爱惜和电流速断爱惜

，定时限过电流整定的动作时间为 1.5s。

5.气象资料。本厂所在地区的年最热月平均气温为 35.2℃。

6.地质条件。土壤电阻率 110。

## 三、负荷性质

工厂为两班制，全年工作时数为 4450 小时，最大负荷利用小时数4100小时。 本厂除动力站、房部分设备为二级负荷外，其余均为三级负荷。

## 四、电源

工厂东北方向5公里处有新建地区降压变电所，110/35/10，1×125 变压器一台作为工厂的主电源，允许用35或10中以一回架空线向工厂供电。

1.35千伏侧系统最大三相短路容量：980兆伏安；

35千伏侧系统最小三相短路容量：450兆伏安；

2.供电部门对功率因数值的要求：以35千伏供电时0.9；当以10千伏供电时0.95。

## 五、设计范围

1.高压供配电系统设计：

①全厂计算负荷的确定；

②供电电压的选择；

③总降压变电所主接线图；

2.短路电流计算与高压电气设备选择

3.车间变电所位置和变压器数量、容量的选择

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/045202131201011041