文$本$开$始

凝结水泵联轴器拆卸

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：初

| 编 号 |  | C05A001 | 行为领域 |  | e | 鉴定范围 |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 |  | 10min | 题 型 |  | A | 题 分 |  |  | 20 |
| 试题正文 |  | 凝结水泵联轴器拆卸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 |  | 1.拆联轴器不可直接用锤子敲打，必须垫以紫铜棒 2.不能打外缘，应打轮毂处，最理想的方法是用掳子拆卸 3.拆卸对轮的销钉、螺帽、垫圈、胶皮圈等必须存放好 4.对损坏的零部件，必须配制规格、大小一致，以免影响联轴器动平衡 5.注意安全、文明操作 6.以12NL-160型凝结水泵为例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 |  | 工具：1.5磅手锤、紫铜棒、掳子等 材料：销钉、螺帽、垫圈、胶皮圈等零部件 设备：12NL-160型凝结水泵 场地：现场型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 |  | 质量要求 |  |  | 满分 | 得分与扣分 |  |
|  | 1 | 12NL-160凝结水泵拆卸 |  | 按顺序拆卸，不损坏零部件 |  |  | 5 | 损坏一件，扣1分 |  |
|  | 2 | 拆卸方法 |  | 方法要正确，不可直接敲打联轴器外圆，必要时用掳子拉出 |  |  | 5 | 方法不正确、直接打外圆，扣5分 |  |
|  | 3 | 零部件放置 |  | 零部件放置专用箱内，不易丢失，更换销钉、螺帽、垫圈、胶皮圈要与原零件一致，以免影响平衡 |  |  | 10 | 每丢失一件，或杂配，各扣2分 |  |

测量滑动轴承间隙

答案：行业：电力工程                 工种：水泵检修工                  等级：初

| 编 号 | C05A004 | 行为领域 | e | 鉴定范围 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 | 20min | 题 型 | A | 题 分 | 20 |
| 试题正文 | 测量滑动轴承间隙 |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 | 1.需行车工、起重工各一名配合 2.将铅丝放置在轴颈最上部和上、下瓦的结合面上 3.然后把轴承盖扣上，将螺栓拧紧，要对称方向施力，不要紧偏 4.铅丝压扁后，用千分尺测量其厚度，轴承间隙＝顶部数值－结合面数值 5.注意安全、文明操作 6.以48SH-22型循环水泵为例 |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 | 工具：1.专用呆扳手、常用工具1套 2.O～25外径千分卡1把 |  |  |  |  |

|  |  | 材料：20铅丝少许，紫铜皮0.5约0.1，白布0.2 设备：48SH-22型循环水泵 场地：现场型，有充足照明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 | 质量要求 | 满分 | 得分与扣分 |
|  | 1 | 放置铅丝位置 | 铅丝放置在轴颈最上部和上、下瓦的结合面上（沿轴向放置） | 3 | 放置铅丝位置不对，扣3分 |
|  | 2 | 紧轴承盖 | 对称施力、均匀 | 5 | 紧固方法不对，扣5分 |
|  | 3 | 测量尺寸 | 测量尺寸点要选准（分别测铅丝两头及中间的平均值） | 5 | 测量尺寸点选不准，扣2分 |
|  | 4 | 计算测量尺寸 | 轴承间隙＝顶部数值－结合面数值，不合适口述调整 顶隙：0.24～0.32；两侧间隙为顶隙1/2 | 5 | 计算测量尺寸有误，或未口述调整，扣2.5～5分 |
|  | 5 | 安全、文明操作 | 做到安全、文明操作 | 2 | 做不到安全、文明操作，扣2分 |

测量叶轮密封环间隙

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：初

| 编 号 |  | C05A005 | 行为领域 |  | e |  | 鉴定范围 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 |  | 15min | 题 型 |  | A |  | 题 分 |  | 20 |
| 试题正文 |  | 测量叶轮密封环间隙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 |  | 1.要求单独进行操作 2.把叶轮入口扣在磨损环上，支上百分表，表杆指向叶轮轮毂边厚度1/2位置处 3.左右推动叶轮，（要与测量表面点成一线）两次百分表的读数之差的1/2为磨损环的径向间隙 4.注意安全、文明操作 5.以DG270－150型给水泵为例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 |  | 工具：百分表、磁性表座1副，记录板1块、笔1支 材料：0砂布1张、白布0.2 设备：DG270－150给水泵叶轮及磨损环 场地：检修工棚，有充足照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 |  | 质量要求 |  | 满分 |  | 得分与扣分 |  |
|  | 1 | 清理叶轮口环与叶轮 |  | 清理干净，表面光滑无毛刺 |  | 2 |  | 清理不到位、毛刺不修正，扣2分 |  |
|  | 2 | 清理叶轮入口与磨损环接合处 |  | 清理干净，表面光滑无毛刺 |  | 2 |  | 清理不到位、毛刺不修正，扣2分 |  |
|  | 3 | 支表座应牢固 |  | 位置选择正确牢固 |  | 2 |  | 位置选择不对、不牢固，扣2分 |  |

|  | 4 | 选择测量位置正确 | 表杆向叶轮轮毂边厚度1/2位置处 | 2 | 位置选择不正确，扣2分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 左右推动叶轮读数（跳动值） | 轻轻前后推动并与测点成一线，读数正确 | 6 | 推动方法不对，扣1～3分，读数不正确，扣1～3分 |
|  | 6 | 计算密封环间隙 | 间隙：叶轮直径的计算间隙尺寸误差≯O.01 | 6 | 计算间隙尺寸误差每超0.01，扣1分 |

泵联轴器找中心

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工                   等级：初

| 编 号 |  | C05A006 | 行为领域 |  | e | 鉴定范围 |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 |  | 1h～2h | 题 型 |  | A | 题 分 |  |  | 20 |
| 试题正文 |  | 泵联轴器找中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 |  | 1.要求有一人配合进行操作 2.清理检查联轴器应光洁无毛刺，缓冲圈无损伤及零部件无缺损 3.测量联轴器周差和面差，并进行调整，直至符合要求 4.标准：周值≤0.10、面值≤0.05、两对轮端面间隙为3～4 5.注意安全、文明操作 6.以125S-18型胶球泵为例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 |  | 工具：1.150钢直尺1把，手电筒1支，0～100塞尺1把及专用塞块，1.5磅手锤1把，撬棒长11根 2.常用紧固扳手及记录板、笔各1 材料：0砂布1张，白布O.2（缓冲圈、螺栓、弹簧垫等1副备用） 设备：125S-18型胶球泵（装配后具备找中心条件） 场地：现场型，有充足照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 |  | 质量要求 |  |  | 满分 | 得分与扣分 |  |
|  | 1 | 清理联轴器端面及圆周 |  | 联轴器端面及圆周表面光滑、无毛刺 |  |  | 4 | 清理不到位、毛刺不修正，各扣2分 |  |
|  | 2 | 联轴器找中心（周差） |  | 周值≤0.10（径向） |  |  | 4 | 每超差0.01，扣1分 |  |
|  | 3 | 联轴器找中心（面差） |  | 面值≤0.05（端面） |  |  | 4 | 每超差0.01，扣1分 |  |
|  | 4 | 连接联轴器及紧固地脚螺栓 |  | 零件与拆卸时一样，如少、缺应配制相同规格尺寸的零件 |  |  | 4 | 缺少零件配制不全及连接不到位，各扣1分 |  |
|  | 5 | 连接联轴器后复检 |  | 周值≤0.10、面值≤O.05并不变动 |  |  | 2 | 如有变动现象不调整，扣2分 |  |
|  | 6 | 安全、文明操作 |  | 做到安全、文明操作 |  |  | 2 | 做不到安全、文明操作，扣2分 |  |

转子晃度测量

答案：行业：电力工程                   工种：水泵检修工                  等级：初

| 编 号 |  | C05A007 | 行为领域 |  | e |  | 鉴定范围 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 |  | 0.5h | 题 型 |  | A |  | 题 分 |  | 20 |
| 试题正文 |  | 转子晃度测量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 |  | 1.要求单独进行操作处理 2.注意安全、文明操作 3.以IS80-50-200型转子冷却泵为例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 |  | 工具：百分表及表架、油壶、记录笔、记录卡 材料：00砂布2张、白布0.2 设备：IS80-50-200型转子冷却泵转子组件1套 场地：15检修场地，有充足照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 |  | 质量要求 |  | 满分 |  | 得分与扣分 |  |
|  | 1 | 转子清理 |  | 用砂布打光转子各被测表面 |  | 2 |  | 未打光滑、有毛刺，扣2分 |  |
|  | 2 | 转子置于预先准备的V形架上 |  | 支点选在轴颈处；架子上V形槽清洁无污；轴颈上加油少许 |  | 3 |  | 支点选取不当，V形槽不清洁、轴颈处不加油，均扣1分 |  |
|  | 3 | 转子被测部位架设百分表及表架 |  | 百分表测杆垂直于轴心，小针置于整数或刻度中间、大针调至0或50，被测轴表面无毛刺、腐蚀现象 |  | 6 |  | 测杆不垂直于轴心，小针、大针指向不正确，未调至0或50，所选被测部位表面有毛刺、腐蚀，均扣1分 |  |
|  | 4 | 缓慢转动转子一周，观察百分表变化情况 |  | 百分表读数应回到原来数值，否则应分析原因直至读数回原 |  | 2 |  | 缺此工序或百分表读数不回零，扣2分 |  |
|  | 5 | 缓慢转动转子，记录每个被测断面晃动值 |  | 晃动值应为每断面各对称位百分表读数最大差值 |  | 5 |  | 数据测量不准确，每点扣1分 |  |
|  | 6 | 现场清理 |  | 工作完成后保持场地整洁、收藏好检修工器具 |  | 2 |  | 场地不整洁、未收藏好检修工器具，扣2分 |  |

叶轮瓢偏测量

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工                等级：初

| 编 号 | C05A008 | 行为领域 | e | 鉴定范围 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考核时限 |  | 0.5h | 题 型 |  | A | 题 分 |  |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试题正文 |  | 叶轮瓢偏测量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 |  | 1.要求单独进行操作处理 2.注意安全、文明操作 3.以YS150-50-1型油泵为例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 |  | YS150-50-1型油泵转子；V形架、百分表及表架、油壶、记录笔、记录卡；00砂布、白布；15检修场地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 |  | 质量要求 |  |  | 满分 | 得分与扣分 |  |
|  | 1 | 将组装好的转子置于预先准备的V形架上 |  | 支点选在轴颈处，架子上V形槽清洁无污，轴颈上加油少许 |  |  | 2 | 支点选取不当、V形槽不清洁、轴颈处不加油，均扣1分 |  |
|  | 2 | 将被测叶轮8等分并编上序号 |  | 等分精确，编号顺序沿转动方向 |  |  | 2 | 等分不精确、编号顺序未沿转动方向，扣1～2分 |  |
|  | 3 | 将叶轮上1～5等分点转至水平位置，在1～5等分线距叶轮边缘10～15处架设两百分表 |  | 两百分表距叶轮边缘距离一致，测杆垂直于叶轮端面，小针置于整数或刻度中间、大针调至O或50，被测叶轮端面应光滑平整 |  |  | 4 | 表距叶轮边缘距离不一致、测杆不垂直于叶轮端面、小针大针指向不正确、被测叶轮端面不光滑，均扣1～4分 |  |
|  | 4 | 缓慢转动转子一周，观察百分表变化情况 |  | 两百分表读数变化量应相同，否则应分析原因直至读数变化一致 |  |  | 2 | 缺此工序或两百分表读数变化量不相同，扣2分 |  |
|  | 5 | 缓慢转动转子一周，记录8组百分表读数差值 |  | 读数准确、记录完整 |  |  | 5 | 数据测量不准确，每4组扣2.5分 |  |
|  | 6 | 瓢偏值计算 |  | 瓢偏度＝（最大百分表读数差－最小百分表读数差）/2 |  |  | 3 | 不会计算或计算错误，均扣3分 |  |
|  | 7 | 现场清理 |  | 工作完成后保持场地整洁、收藏好检修工器具 |  |  | 2 | 场地不整洁、未收藏好检修工器具，扣2分 |  |

泵加盘根

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：初

| 编 号 | C05A009 | 行为领域 | e | 鉴定范围 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 | 1h | 题 型 | A | 题 分 | 20 |
| 试题正文 | 泵加盘根 |  |  |  |  |

| 需要说明的问题和要求 |  | 1.操作前办妥检修工作票 2.要求单独进行操作处理 3.注意安全、文明操作 4.以S350-44型射水泵为例 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具、材料设备、场地 |  | 工具：梅花扳、盘根切刀、螺丝刀、撬棒 材料：盘根 设备：现场实际设备 场地：生产现场 |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 | 质量要求 | 满分 | 得分与扣分 |
|  | 1 | 检修工艺 |  | 16 |  |
|  | 1.1 | 按填料箱尺寸及工作液体状况选取盘根 | 选用盘根规格合适、性能与工作液体相适应 | 4 | 规格不合适，扣2分，性能不适合工作液体，扣2分 |
|  | 1.2 | 填料箱内加盘根 | 接口严密、最好切成45°搭接；盘根逐圈送入、相邻两圈盘根的接口错开90°～120°；填料长度适合，填料环对准来水口 | 6 | 接口不严密，盘根不逐圈送入、相邻两圈盘根的接口不错开，填料长度不适合，填料环不对准来水口，均扣2～6分 |
|  | 1.3 | 紧好盘根后自检 | 紧好后盘根紧度合适、以单手盘动转子为宜，压盖四周轴向间隙相等、径向与轴无摩擦 | 6 | 盘根太紧太松，压盖四周轴向间隙不均等、径向与轴有摩擦，均扣3分 |
|  | 2 | 材料使用 | 盘根使用无浪费 | 2 | 盘根用量超过实际所需1.2倍，扣2分 |
|  | 3 | 安全状况 | 操作时不损坏设备、无人身异常 | 2 | 操作时损坏设备、出现人身异常，扣2分 |

拆装靠背轮

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：初

| 编 号 |  | C05A010 | 行为领域 |  | e |  | 鉴定范围 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 |  | 1h | 题 型 |  | A |  | 题 分 |  | 20 |
| 试题正文 |  | 拆装靠背轮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 |  | 1.操作前办妥检修工作票 2.原则上单独操作，无法单独进行的工序可指定他人协助 3.注意安全、文明操作 4.以NS300/200型凝升泵为例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 |  | 工具：液压拉马、活络扳、撬棒、手锤、铜棒、锉刀 材料：00砂布、白布、煤油、油脂 设备、场地：现场设备及场地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 | 序号 | 项目名称 |  | 质量要求 |  | 满分 |  | 得分与扣分 |  |

| 分 标 准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 拆卸靠背轮 | 拆卸时不可直接用锤子敲打，而必须垫以紫铜棒，且不能打外缘，应打轮毂处；最好采用拉马拆卸 | 6 | 拆卸方法不按工艺要求执行，扣3分；拆卸过程中损坏设备，扣3分 |
|  | 2 | 靠背轮及对应轴段清理检查；测量靠背轮与轴配合间隙并记录 | 发现靠背轮有裂缝或边缘缺损做好记录；检查键与键槽配合情况，配合不良应做记录；清理干净靠背轮特别是内孔；打磨光洁对应轴段；正确测量并记录靠背轮与轴配合间隙 | 8 | 发现靠背轮有缺陷不做记录、发现键与键槽配合情况不良不做记录、未清理干净靠背轮、未打磨光洁对应轴段、测量记录靠背轮与轴配合间隙误差大，均扣1.6分 |
|  | 3 | 靠背轮组装 | 组装前对应轴段涂上油脂；组装时不可直接用锤子敲打，而必须垫以紫铜棒，且不能打外缘，应打轮毂处 | 6 | 靠背轮组装方法不按工艺要求执行，扣3分；组装过程中损坏设备，扣3分 |

电动给水泵润滑油冷油器水侧清洗

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：初

| 编 号 |  | C05A011 | 行为领域 |  | e |  | 鉴定范围 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 |  | 1h | 题 型 |  | A |  | 题 分 |  | 20 |
| 试题正文 |  | 电动给水泵润滑油冷油器水侧清洗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 |  | 1.操作前办妥检修工作票 2.原则上单独操作，无法单独进行的工序可指定他人协助 3.注意安全、文明操作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 |  | 工具：梅花扳、活络扳、撬棒、毛刷、细铜管、胶皮管 材料：橡皮垫 设备、场地：现场设备及场地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 |  | 质量要求 |  | 满分 |  | 得分与扣分 |  |
|  | 1 | 打开冷油器两端水室端盖 |  | 水室打开前打开水侧放空气门，确认进出水已彻底隔绝，拆卸时将法兰对应位置做好标记 |  | 5 |  | 水室打开前未确认进出水已彻底隔绝，拆卸时法兰对应位置不做好标记，均扣2.5分 |  |
|  | 2 | 清除水室内积存污垢 |  | 清除的污垢妥善放置 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 通上专用水源,冲洗掉铜管内浮泥 |  | 注意冲洗水不可乱喷乱淌 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 用毛刷逐根捅刷铜管 |  | 铜管已结垢或堵塞不可硬捅，以免损坏铜管 |  | 4 |  | 硬捅铜管致使铜管损坏，扣4分 |  |
|  | 5 | 重新接上冲洗水源，冲掉水室、铜管内残存杂质 |  | 水室、铜管内壁清洁无污（结垢或堵塞铜管除外） |  | 4 |  | 水室、铜管内壁未清洗干净，扣4分 |  |

|  | 6 | 装复冷油器两端水室端盖 | 端盖上橡皮垫应完好、紧螺栓应对称均匀、设备恢复后无泄漏 | 5 | 橡皮垫破损不换、紧螺栓不对称均造成泄漏，扣5分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 清扫检修场地 | 检修场地清洁、无污垢杂质 | 2 | 修后场地不清洁，扣2分 |

25×2.5碳钢管煨弯90°弯头（弯曲半径100）

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：初

| 编 号 |  | C05A012 | 行为领域 |  | e | 鉴定范围 |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 |  | 1h | 题 型 |  | A | 题 分 |  |  | 20 |
| 试题正文 |  | 25×2.5碳钢管煨弯90°弯头（弯曲半径100） |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 |  | 1.操作前办妥检修工作票 2.原则上单独操作，加热工作可另派焊工协助 3.注意安全、文明操作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 |  | 25×2.5碳钢管、氧-乙炔车、半径样板、石笔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 |  | 质量要求 |  |  | 满分 | 得分与扣分 |  |
|  | 1 | 在管壁上划出加热段管子长度 |  | 加热长度约为弯曲半径的1.575倍 |  |  | 2 | 加热长度选取不当，扣2分 |  |
|  | 2 | 煨弯段管子加热 |  | 加热过程中不断翻动管子，防止局部过热烧坏管子；加热温度控制在950～1000℃，即管壁颜色为橙黄色 |  |  | 6 | 加热过程中不翻动管子造成管子烧坏，扣3分；加热温度未控制好，扣3分 |  |
|  | 3 | 将管子放在预先准备好的工作台上进行弯制 |  | 工作台上插销距离应大于2倍弯曲半径；弯制过程中随时用样板检查弯曲形状是否达到要求；管子温度降至800℃以下（颜色变红）应重新加热 |  |  | 6 | 插销距离选取不当、弯制过程中不检查弯曲形状是否达到要求、管子温度降至800℃以下不重新加热，均扣2分 |  |
|  | 4 | 弯后自检查 |  | 弯曲角度准确，弯头部位无裂纹、皱折、凸起、凹坑 |  |  | 6 | 弯曲角度不准确，弯头部位有缺陷，均扣3分 |  |

测量滑动轴承紧力

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：中

| 编 号 | C04A013 | 行为领域 | e | 鉴定范围 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 考核时限 |  | 20min |  | 题 型 | A | 题 分 |  |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试题正文 |  | 测量滑动轴承紧力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 |  | 1.需行车工、起重工各1名配合 2.将铅丝放置在轴颈最上部和上、下瓦的结合面上 3.把轴承盖扣上，将螺栓拧紧，要对称方向施力，不要紧偏 4.铅丝压扁后，用千分尺测量其厚度，轴承紧力＝结合面数值－顶部数值 5.注意安全、文明操作 6.以48SH-22型循环水泵为例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 |  | 工具：1.专用呆扳手及常用工具 2.0～25外径千分卡1把 材料：20铅丝少许，紫铜皮O.5约0.1，白布0.2 设备：48SH-22型循环水泵 场地：现场型，有充足照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 | 质量要求 |  |  |  | 满分 | 得分与扣分 |  |
|  | 1 | 放置铅丝位置 | 铅丝放置在轴颈最上部和上、下瓦的结合面上 |  |  |  | 3 | 放置铅丝位置不对，扣3分 |  |
|  | 2 | 紧轴承盖 | 对称施力、均匀 |  |  |  | 4.5 | 紧固方法不对，扣4.5分 |  |
|  | 3 | 测量尺寸 | 测量尺寸点要选准铅丝的两头及中间和的平均值≤0.05 |  |  |  | 4.5 | 测量尺寸点选不准，扣4.5分 |  |
|  | 4 | 计算测量尺寸 | 轴承紧力＝结合面数值－顶部数值为0.03～O.05 |  |  |  | 6 | 计算测量尺寸有误，扣6分 |  |
|  | 5 | 安全、文明操作 | 做到安全、文明操作 |  |  |  | 2 | 做不到安全、文明操作，扣2分 |  |

检查转子轴向位置

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：中

| 编 号 | C04A014 | 行为领域 | e | 鉴定范围 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 | 15min | 题 型 | A | 题 分 | 20 |
| 试题正文 | 检查转子轴向位置 |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 | 1.要求有一人配合进行操作 2.将转子向传动端靠足，以推力盘内侧面为基准，在轴承座下半部的水平面上划一直线 3.再将转子向自由端靠足，以相同的基准面在轴承座的水平面上再划一条直线 4.测量二线间的距离，该值约为5 5.把内侧两半部推力轴承导环及间隔圈装入轴承座下半部内，将转子向传动端靠足，用同样的基准在水平面上划第三条线，该线与内侧的一条线的距离应约2（转子向传动端靠O.5） 6.注意安全、文明操作 7.以FA1B56型前置泵为例 |  |  |  |  |

| 工具、材料设备、场地 |  | 工具：1.0～200游标卡尺1把，150钢直尺1把，手电筒1支，记号用笔1支，紫铜棒30×2001根，撬棒长1的1根，常用工具1套 2.记录板、笔各1 材料：无 设备：FA1B56型前置泵泵体（组装后具备测量转子位置的条件） 场地：现场型，有充足照明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 | 质量要求 | 满分 | 得分与扣分 |
|  | 1 | 以推力盘内侧面为基准，在轴承座下半部的水平面上划一直线 | 划一直线清晰并不太粗 | 5 | 线不清晰、又太粗，扣5分 |
|  | 2 | 来回移动转子 | 用紫铜棒、手锤轻轻敲击移动 | 5 | 工艺粗糙、蛮干，扣5分 |
|  | 3 | 测量二线间的距离 | 该值约为2，轴向总位移量为5 | 8 | 误差＞1，扣1分 |
|  | 4 | 安全、文明操作 | 做到安全、文明操作 | 2 | 做不到安全、文明操作，扣2分 |

调速给水泵配套电动机轴瓦检修

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：中

| 编 号 |  | C04A015 |  | 行为领域 | e |  | 鉴定范围 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 |  | 1h |  | 题 型 | A |  | 题 分 |  | 20 |
| 试题正文 |  | 调速给水泵配套电动机轴瓦检修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 |  | 1.要求有一人配合进行操作 2.起立销、松开两轴承盖螺栓 3.拆轴瓦紧固螺栓 4.清理修刮轴瓦，轴抬高一些（用磁性表监视抬高0.20即可），翻出下瓦进行修刮，再翻入下瓦，放下轴，缓慢盘动转子，再抬起轴翻出下瓦修刮，直至达到要求 5.要求：轴瓦乌金无龟裂、脱胎、气孔，轴瓦接触面应均匀分布，沿下瓦全长接触75％以上，下瓦接触角度60°～65° 6.注意安全、文明操作 7.以YG01型调速给水泵组为例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具、材料、设备、场地 |  | 工具：磁性表座1副、专用呆扳手、常用工具1套、紫铜棒30×200 1根、手工刮刀1把、手电筒1支、撬棒长的11根 材料：备品轴瓦1副，上色红丹少许，汽油2，白布0.5，粗纸10张 设备：YG01型调速给水泵配套电动机（3轴瓦为例） 场地：现场型，有充足照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 | 序号 | 项目名称 | 质量要求 |  |  | 满分 |  | 得分与扣分 |  |

| 分 标 准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 拆卸轴承 | 用专用呆扳手 | 2 | 蛮干，扣2分 |
|  | 2 | 起立销 | 用专门方法拆卸 | 2 | 工艺粗糙、蛮干，扣2分 |
|  | 3 | 拆卸轴瓦紧固件 | 用专门方法拆卸 | 2 | 工艺粗糙、蛮干，扣2分 |
|  | 4 | 支稳表座抬轴量 | 指在轴颈高处，抬轴高0.20 | 4 | 表座不稳、抬轴量过大，各扣4分 |
|  | 5 | 翻瓦 | 手法正确并安全 | 1 | 手法不正确又不安全，各扣O.5分 |
|  | 6 | 修刮轴瓦 | 姿势正确、接触点均匀并在75％以上，接触角60°～65°（做样板） | 8 | 姿势不正确、接触点不均匀并达不到75％以上，接触角无法说明，各扣4分 |
|  | 7 | 安全、文明操作 | 做到安全、文明操作 | 1 | 做不到安全、文明操作，扣1分 |

泵直轴

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：中

| 编 号 |  | C04A016 | 行为领域 |  | e |  | 鉴定范围 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 |  | 2h | 题 型 |  | A |  | 题 分 |  | 20 |
| 试题正文 |  | 泵直轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 |  | 1.要求单独进行操作 2.把轴的两端架在V形铁上，V形铁要放置牢固 3.测量轴的弯曲度，并绘制轴弯曲曲线，确定最大弯曲点部位 4.将百分表支上，表杆指向轴外圆顶弧，以示监视 5.缓慢盘动轴，分别读出并记录各测点的读数，每转一周最大读数与最小读数之差为轴的晃度，晃度的1/2就是轴的弯曲 6.把轴锁定在V形架上，轴弯曲最大处向上，用螺旋压力机压最高点，至使过盈0.02～0.10、并保持5min，矫正不足时可再次压，直至合格 7.重点考查，正确找出弯曲点 8.注意安全、文明操作 9.以14SH-13A射水泵为例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 |  | 工具：1.磁性表座1副，V形铁1副及附件，螺旋千斤顶1件 2.记录板、笔各1 材料：无 设备：14SH-13A射水泵轴 场地：检修工棚，有充足照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 |  | 质量要求 |  | 满分 |  | 得分与扣分 |  |
|  | 1 | V形铁放置 |  | V形铁放置牢固，并相对校正水平 |  | 1.5 |  | 工艺粗糙、随意放置，扣1.5分 |  |
|  | 2 | 磁性表放置位置 |  | 磁性表放置位置应正确、牢固，表计指针灵活可靠 |  | 2 |  | 磁性表放置位置不正确、不牢固，表计指针不灵活，扣2分 |  |

|  | 3 | 计算出弯曲点 | 弯曲点查找正确 | 8 | 弯曲点查找误差1，扣1分，计算错误，扣2～4分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 施压 | 过盈0.02～0.10并保持5min | 6 | 盲目施压、无表计、不计时，各扣3分 |
|  | 5 | 表计读数 | 表计读数正确，并记录；直至轴弯曲≯径向0.03 | 1.5 | 读数不正确，扣1分 |
|  | 6 | 安全、文明操作 | 工艺好、做到安全文明操作 | 1 | 做不到安全、文明操作，扣1分 |

泵密封部件的修正

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：中

| 编 号 |  | C04A017 | 行为领域 |  | e | 鉴定范围 |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 |  | 2h | 题 型 |  | A | 题 分 |  |  | 20 |
| 试题正文 |  | 泵密封部件的修正 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 |  | 1.要求单独进行操作 2.测量叶轮与磨损环间的间隙 3.如间隙≥1.2，则应车掉叶轮磨损环 4.公差按原定公差，然后更换磨损环 5.其内孔直径按叶轮加工后直径加0.5±0.05进行加工，即可恢复二者的初始间隙值 6.注意安全、文明操作 7.以QG01型前置泵为例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 |  | 工具：1.0～300游标卡尺1把 2.常用工具及记录板1块 材料：备品磨损环1件 设备：QG01型前置泵密封部件 场地：检修工棚，有充足照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 |  | 质量要求 |  |  | 满分 | 得分与扣分 |  |
|  | 1 | 测量叶轮与磨损环间隙 |  | 测量叶轮与磨损环径向间隙≯1.2 |  |  | 10 | 超差O.03，扣1分 |  |
|  | 2 | 密封部件的修正 |  | 叶轮外径与磨损环内径径向间隙≯1.2 |  |  | 8 | 超差O.03，扣1分 |  |
|  | 3 | 安全、文明操作 |  | 做到安全、文明操作 |  |  | 2 | 做不到安全、文明操作，扣2分 |  |

泵轴弯曲度测量

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：中

| 编 号 |  | C04A018 | 行为领域 |  | e | 鉴定范围 |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 |  | 1h | 题 型 |  | A | 题 分 |  |  | 20 |
| 试题正文 |  | 泵轴弯曲度测量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 |  | 1.测量工作要求单独进行操作 2.注意安全、文明操作 3.以NS300/200型凝升泵为例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 |  | 工具：百分表及表架、油壶、记录笔、记录卡 材料：00砂布2张、白布0.2 设备：NS300/200型凝升泵泵轴1根 场地：15检修场地，有充足照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 |  | 质量要求 |  |  | 满分 | 得分与扣分 |  |
|  | 1 | 泵轴清理 |  | 用00砂布涂上汽轮机油打光滑 |  |  | 2 | 泵轴未打光滑、有毛刺，扣2分 |  |
|  | 2 | 泵轴置于预先准备的V形架上 |  | 支点选在轴颈处；架子上V形槽清洁无污；轴颈上加少许油 |  |  | 3 | 支点选取不当、V形槽不清洁、轴颈处不加油，均扣1分 |  |
|  | 3 | 依次在泵轴的轴颈、填料轴套、护轴套、叶轮、联轴器部段架设百分表及表架 |  | 百分表测杆垂直于轴心，小针应置于整数或刻度中间、大针调至O或50；被测轴表面无毛刺、腐蚀现象 |  |  | 5 | 测杆不垂直于轴心，小针、大针指向不正确，所选被测轴表面有毛刺腐蚀，均扣1～5分 |  |
|  | 4 | 缓慢转动泵轴一周，观察百分表变化情况 |  | 百分表读数应回到原来数值，否则应分析原因直至读数回原 |  |  | 3 | 缺此工序或百分表读数不回零，扣3分 |  |
|  | 5 | 将泵轴圆周方向8等分；缓慢转动泵轴，记录每个部段弯曲度 |  | 弯曲度应为每部段各对称位百分表读数最大差值的一半 |  |  | 5 | 数据测量不准确，每点扣1分 |  |
|  | 6 | 现场清理 |  | 工作完成后保持场地整洁、收藏好检修工器具 |  |  | 2 | 场地不整洁、未收藏好检修工器具，扣2分 |  |

叶轮密封环间隙测量

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：中

| 编 号 | C04A019 | 行为领域 | e | 鉴定范围 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 | 1h | 题 型 | A | 题 分 | 20 |
| 试题正文 | 叶轮密封环间隙测量 |  |  |  |  |

| 需要说明的问题和要求 |  | 1.要求单独进行操作处理 2.注意安全、文明操作 3.以NS300/200型凝升泵为例 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具、材料设备、场地 |  | 工具：375～400外径千分尺1把、内卡钳1把、外卡钳1把、记录卡1份、钢笔1支 材料：0砂布2张、白布0.2 设备：NS300/200型凝升泵叶轮1只、两侧磨损环各1只 场地：15检修场地，有充足照明 |  |  |  |
| 评 分 标 准 | 序号 | 项目名称 | 质量要求 | 满分 | 得分与扣分 |
|  | 1 | 叶轮及两侧磨损环清理 | 表面光洁、无毛刺 | 3 | 不光洁、有毛刺，扣1～3分 |
|  | 2 | 用外卡钳测量叶轮两侧口环外径；将外卡钳尺寸倒至内卡钳再倒至外径千分尺并读数 | 测量时卡钳不得歪斜、不得与工件接触太紧；调整卡钳开度不可在工件上敲击或敲击钳口；测量结果应准确 | 6 | 每项测量结果误差每超0.02，扣1分，测量方法不当，扣1分 |
|  | 3 | 用内卡钳测量两侧磨损环内径；将内卡钳尺寸倒至外径千分尺并读数 | 测量时卡钳不得歪斜、不得与工件接触太紧；调整卡钳开度不可在工件上敲击或敲击钳口；测量结果应准确 | 6 | 每项测量结果误差每超O.02，扣1分，测量方法不当，扣1分 |
|  | 4 | 分别计算出叶轮与两侧磨损环径向间隙 | 要求计算准确 | 3 | 每项计算错误，扣1分 |
|  | 5 | 工作结束，清理检修场地 | 设备摆放整齐、工器具无缺损 | 2 | 设备摆放不整齐，扣1分，工器具缺损，扣1分 |

前置泵机械密封更换

答案：行业：电力工程               工种：水泵检修工               等级：中

| 编 号 | C04A020 | 行为领域 | e | 鉴定范围 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时限 | 2h | 题 型 | A | 题 分 | 20 |
| 试题正文 | 前置泵机械密封更换 |  |  |  |  |
| 需要说明的问题和要求 | 1.操作前办妥检修工作票 2.原则上单独操作，无法独立完成的工序可指定他人协助 3.注意安全、文明操作 4.以FA1D56型前置泵为例 |  |  |  |  |
| 工具、材料设备、场地 | 工具：内六角扳手、活络扳手、螺丝刀、铜棒、手锤 材料：白布、煤油纸板、8BID机械密封、砂布 设备：FA1D56型前置泵（更换机械密封，端轴承已拆除） 场地：现场检修场地 |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/046045123014010102