某研发中心

充电桩系统装置工程

技术规格说明书

第一部分

招标单位：

日期：

某研发中心

充电桩系统装置工程技术规格说明书

目录

第一部分	页数

第一章

1.	技术规格说明书范围	1

2.	词意定义与缩写	1

3.	工程范围	2

4.	与各有关政府部门及公用事业机构之协调及合作	4

5.	承包单位与总承包单位的协调及交接工作	5

第二章 一般要求	6

1.	规则条例及标准	6

2.	当地环境条件	7

3.	供电条件	8

4.	定位	8

5.	工地现场条件勘察	9

6.	工作协调及配合	9

7.	物料的存储及保管	10

8.	图纸	12

9.	设备、材料及安装	13

10.	送审及审批	17

11.	承包单位的设计呈报	17

12.	工程进度计划表	18

13.	安全施工组织架构	19

14.	竣工证书	19

15.	安全计划	20

16.	质量管理	22

17.	竣工前系统之使用	24

18.	缺陷处理	24

19.	操作和维修保养手册	25

20.	文件及图纸送审及提交	28

21.	电磁兼容	29

22.	缺陷责任期、维保期	31

23.	备用件及工具	32

24.	人员的培训	33

第一章

技术规格说明书范围

关于本合约充电桩工程装置的供应、安装、调试、操作及维修等技术要求，均于本技术规格说明书及有关图纸内详细说明，并提出符合本合同要求的各项细则。为能妥善完成本合同内各项工程事项，承包单位须按规格要求提供一切所需的施工及管理人员、工具、材料、物料、运输、测检、设备、储存、验收、维修、各施工所需证件、图纸及深化图纸、临时施工措施、保证工地安全及调试等事宜。

词意定义与缩写

下列的词意定义均适用于本技术规格说明书。

- “技术说明或技术规格或技术规范”：-即指本技术规格说明书。

- “图纸或附图”：-即指与本技术规格说明书有关的图纸。

- “供给”或“提供”：-指供应、安装、联接、调试以至完成指定的工作以达至安全和正确的运作。但技术规格说明书内另有规定者除外。

- “安装”：- 指制造、装配、联接至完成包括有关组件的测试和系统调试。

- “供应”：- 指购买所需设备包括有关组件并运送到工地的安装位置。

- “承包单位”- 指地下室充电桩工程施工单位

- “总承包单位”：- 指主体工程的建筑施工承包单位，包括综合机电部分（暖通空调、给排水、强电）。

- “弱电智能化工程”：- 指弱电智能化系统施工单位

- “消防承包单位”：- 指消防系统施工单位

- “公共区精装修工程”：-指精装修装饰施工单位

- “高、低压配电工程”：- 指高低压配电施工单位

- “景观工程”：- 指景观工程施工单位

- “装修工程”：- 指装修工程施工单位

- “燃气工程”：- 指燃气系统施工单位

- “泛光及室外照明工程”：- 指泛光及室外照明施工单位

- “LED屏工程”：- 指大型LED屏施工单位

- “业主”：- 即指本项目之建设单位。

工程范围

应包括为实现充电桩工程系统正确运行所必须的全部材料及设备，这不仅包括已指明的设备及装置，也包括全部的用于完善施工和关于正常操作测试和运转的各项必须组件，以及为了安装这些组件的劳务费用，而不论是否在合同文件中详细列明。承包单位须按照合约图纸所示和技术规格说明书内所列出的要求，提供系统的设计、呈交深化施工图审批（包括送设计院盖章）、呈交材料设备样本供业主审批、呈交施工及运输方案、并包括订购、制造、申报海关和办妥所有海关手续、提供保险、运送工地、拆卸、储存、协调、安装、安全保护、测试、试运转和维修等各项工作要求，直至正式移交给业主使用。并包括完工时呈交操作及维修手册、竣工图纸及提供对业主技术人员的培训。

承包单位对技术规格说明书或招标图纸的任何细则、尺寸或材料提出改动建议，可以将建议提出于技术规格说明书内，或招标图纸的空白部份。设备材料尺寸与招标文件要求的尺寸有差别时，于交回投标书时提出。招标图纸只表示要求的细节和尺寸，但是对于尺寸或细节的准确性，承包单位必须在招标阶段进行核实，以不影响机电房尺寸、建筑景观、结构的完整或整体工程的安全，提出修改建议，但所有增加的费用须由总承包单位承担。承包单位还需在施工的过程中进行监察，确保工程的合理性及满足招标文件的要求。

工作过程中若任何与建筑相关并须向有关政府部门申请豁免时，承包单位须负责提交所有需要的资料及承担一切有关费用于标价内。

承包单位必须与其它承包单位协调，并尽早提交所有需要市政部门、机电、弱电、电梯、室外景观、泛光及室外照明、幕墙、装饰、厨房、消防等承包单位进行协调的工作资料，时间不能超过有关部分进行施工开始前一个月，或按施工进度要求提出的合理时间。所有线槽、孔道、供电、通风、通道及其它资料，应能在工程开展时及时预留或建造。

承包单位需配合总承包单位完成综合管线深化设计（BIM），完成成深化设计图纸，并经各专业单位确认，才能实施；预留沟槽、预留洞与机电管道之间、机电部件之间的空隙（砌体上直径300以上的机电管道由总承包单位预留，直径300以内的机电管道不作预留，由专业单位后打凿埋设套管并封堵修复）；套筒及套管与机电管道之间的空隙，由专项承包人负责提供物料及填塞工作，套管外的封堵由总承包单位负责；

按招标图纸及本技术规格说明书提供的设备及材料，应包括所有进口税、增值税等相关之税项及费用于标价内。

所有进口设备材料，为保证设备质量，应提供生产国商务部门开具的《原产地证明》文件及《中华人民共和国海关进口货物报关单》文件，上述两份文件须相对应、指示为同一货物，《原产地证明》文件中出口商品名称、地址须与设备生产商相一致。

充电桩工程

按本技术规格说明书及招标图纸所示负责包括(但不只限于)下列项目：

- 提供整套充电桩装置及计费系统的设备、材料及附件的采购、运输、保管、安装、调试、验收等工作。

- 提供充电桩系统接入的运营管理平台。

- 负责充电桩系统的深化设计。

- 提供充电桩总配电箱之后的配电系统、充电设备的安装、调试及验收。

- 提供所有充电桩系统金属器材之接地。

- 提供所有系统的一切所需的清洁、测试及系统平衡等工作。

- 提供所有有关设备及管线的机电抗震支吊架系统。

- 提供足够及需要的文件、图纸等，协助及配合业主、总承包单位去获取有关当地政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。

相关服务

- 无论图纸和规范中有无明确表示，承包单位都应提供一切必需的材料及工人，完成整项符合中国国家及深圳市有关政府部门标准及能够有效运作系统。承包单位提供专业深化施工图、综合要求土建配合图（土建条件图）及竣工图，包括送设计院盖章并获得批准，提供聘请设计院之相关费用，而设计院之资质需按本项目情况要求并满足国家有关政策规定。

- 承包单位除了必须遵照本技术规格说明书的要求以外，同时还必须满足有关国家法律、法规、规范和条例或当地政府及有关部门的特别要求。

- 提供所有设备和材料的技术呈审（包括所需的样本）。

- 提供1名安装工程总协调人负责现场协调专业深化施工图和现场施工，总协调人要求相关工作经验15年以上，总协调人及各专业负责人要求常驻工地，有与本项目类似组织工程相当工作的经验，具有多年施工组织管理及协调组织深化施工图纸、综合管线施工图、土建条件图的经验。总协调人的工作简历须要提交给业主，审批通过后开展工作。在施工过程中，如有需要业主有权利要求更换总协调人及各专业负责人，而总承包单位不能提出异议。

- 根据本项目情况提供系统专业调试人员（非施工人员），专业调试人员必须具备10年以上系统调试工作经验，承包单位需在具备调试条件2个月前进入施工现场，熟悉本项目系统及现场条件，提交调试方案。安装工程调试队伍人员的工作简历需要提交业主，审批通过后开展工作。在调试过程中，如有需要业主有权利要求更换调试队伍人员，而承包单位不能提供异议。

- 施工期间及竣工后清理及运走所有与本合约有关的废料和垃圾到指定地点。

- 提供零备件、设备系统测试报告、操作及维修手册。

- 检验及证明试验和现场试验、调试、试车、业主人员的培训及交付。

- 提供维修设施及保养，并包括维修时所需的特殊专用工具及易损耗之配件等。

- 提供工程进度计划表。

- 审阅有关施工图纸及检查工地之实际情况，如发现施工图纸有任何不适当(包括但不限于，如违反有关法律、法规及设计的纰漏，以及有任何工地实际情况不符)，总承包单位应在许可情况下，对有关机电系统设计进行修改以配合现况。修改内容应获得业主审核同意后实施。而有关修改需确保有关机电系统能按设计意图安装及操作，所有有关修正事项应包括在其合约总价内而并不会视为工程变更。

与各有关政府部门及公用事业机构之协调及合作

概述

本承包单位须负责与各有关政府部门、当地设计院及公共事业机构协调及合作。

提供相应资料

承包单位须提供所需的有关资料包括图纸、样品、产品说明等给各有关政府部门及公用机构作审批之用。承包单位须注意，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需作重新送审，因此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全由承包单位负责。

工作过程中若任何与建筑相关并须向有关政府部门申请豁免时，承包单位须负责提交所有需要的资料及费用。

承包单位必须提供足够及需要的文件、图纸等。去获取有关深圳市政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。

相关责任赔偿

如因与有关政府部门及公用事业机构缺乏协调和合作而导致已安装的设备或系统需作更改或拆除，承包单位除须负起所有有关的费用和因此而导致工期延误的责任外仍须对业主做出相应的赔偿。

市政部门承包工作内容

- 向各有关部门申请并获取一切所需许可及审批，包括施工图和设备送审、施工许可证等。提供足够及需要的文件、图纸等。去获取有关当地市/国家政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工验收及竣工资料等。

承包单位与总承包单位的协调及交接工作

与总承包单位的协调工作

承包单位须提前通知总承包单位所有土建工作之工作要求，使总承包单位能有足够预备和准备，如因承包单位不能预先指定时间及呈报土建工作要求图纸而引致该项工作未能如期完成，则承包单位需承担一切责任。

承包单位必须提供和安排所有洞口及沟槽的尺寸和位置，并须在工地上监督协调，确保工程能依照本承包单位的要求进行。挖掘和填补必须尽量减少，因错误或者疏忽而引致其它承包单位的工作不能完成、改动、修补，无论错误或者疏忽是直接或间接由承包单位造成，承包单位都必须承担一切费用及工作延误的责任。

在墙壁、梁、地板或其它结构的所有沟槽和通道，必须与一般土建结构一起建造。结构建造完成后，任何在结构内的挖掘，必须在施工图表示并交付业主或业主指定的代表批准，及由承包单位承担所有相关责任及费用。

总承包单位负责协调设备临时存放场地、材料加工场地、材料设备垂直运输等必要的协助工作。

总承包单位负责混凝土和砌体内需要预留、预埋及套管、洞口封堵。

总承包单位须根据充电桩深化设计图，负责车库充电桩总配电箱的安装及进线电缆的敷设。总配电箱后的线路（配电回路及线槽线管等）及设备由充电桩工程承包单位负责。

充电桩系统设备的运输、订购、制造、申报海关和办妥所有海关手续、提供保险运送至工地指定地点由充电桩系统装置承包单位负责。

充电桩系统设备的开箱检验、储存、协调、二次搬运、安装由充电桩系统装置承包单位负责。

充电桩装置设备所有有关测试、试运转和维修等各项工作要求，直至正式移交业主使用，包括完工时呈交操作及维修手册及提供对业主技术人员的培训由充电桩系统装置承包单位负责。

充电桩系统装置承包单位须与总承包单位进行配合和合作，提供土建及机电要求（包括并不限于基础、用电量及接驳要求及位置等）及深化图纸于总承包单位，并与总承包单位协调。

# 第二章 一般要求

- 规则条例及标准

所有设备、材料的供应和施工工艺，必须符合深圳市各机关、部门所颁布的最新的法定职责、条例、规范、规格、标准、施工准则和业务条例。

所有国家和深圳市所订定规范，规程和准则，以及国际认可的规范和标准，包括但不仅限于以下所列：（若以下所列规范已存有更新或修正时，须以招标时最新的修正版本为依据，并确认完全符合）

- 建筑设计防火规范（GB50016-2014（2018版））

- 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 (GB50067-2014)

- 供配电系统设计规范 (GB50052-2009)

- 低压配电设计规范 (GB50054-2011)

- 建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）

- 20kV及以下变电所设计规范 (GB50053-2013)

- 电力工程电缆设计规范（GB50217-2018）

- 建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2012）

- 民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)

- 建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2015）

- 建筑内部装修设计防火规范（GB50222-2017)

- 建筑机电工程抗震设计规范（GB50981-2014）

- 其他适用于本合约的有关国家规范和规程

当上述标准或当地政府及有关部门的特别要求，在技术要求上与本技术规格说明书所规定的发生抵触时，或技术规格说明书和图纸上所标注或要求有互相矛盾时，或技术规格说明书内有关章节的要求有互相矛盾时，从严执行，不构成任何造价变更。

承包单位所提供的有关设备和所建议的系统深化设计必须获得深圳市有关部门及设计院的书面认可。

- 当地环境条件

在设计、制造、装配、检验和调试本技术规格说明书内所要求的仪器和设备时，必须考虑深圳市的气候、环境情况，及以下所列气象资料供参考﹕

温度

夏季：	极端温度（干球）

39.4度摄氏(‘极端’指记录所得的最高温度)

最热月份的平均温度（干球）	27.7度摄氏

夏季通风温度（干球）	31.2度摄氏

冬季：	极端温度（干球）

-10.1度摄氏(‘极端’指记录所得的最低温度)

海拔	0～10米

雨量

最大雨量	每小时250毫米

平均风速

冬季	2.6米/秒

夏季	3.1米/秒

地震

基本烈度（中国标准）	7度

相对湿度

最热月份平均值	83%

最冷月份平均值	75%

设备规格及设计所需符合的工程所在地的气候、环境情况。

除本技术规格说明书特别注明外，所有设备包括电气设备和机械配件都应能于下列及工程所在地的环境条件下进行测试工作及正常操作。

夏季	40度摄氏（干球温度）

冬季	-4度摄氏（干球温度）

相对湿度	99%

按本技术规格说明书要求，部份设备需在更恶劣的环境条件下作正常性运作，而所有设备有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。

按深圳市环保局及《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准的要求，所有设备必须为低噪声和高效率型。

抗震保护

承包单位须注意，本项目所处的地段为地震区域。故承包单位应根据有关要求及标准对其负责的设备提供适当的抗震保护。

- 供电条件

除本技术规格说明书另有说明外，所有电气设备及安装应按下列的电压操作：

电压：	10千伏供三相设备

380伏供三相设备

220伏供单相设备

频率：	50赫兹

除上述所说明外，所有电气设备亦须适合下列操作条件：

电压波动：	±10%正常数值

频率波动：	±2%正常数值

- 定位

承包单位应负责将其系统所有设备安装在正确和合适的位置、标高、空间和准线上，并提供一切所需之仪器、装备和人员以确保定位之准确性。在施工期之任何时间内，如发觉其设备所装置的位置、标高、尺寸或准线错误，承包单位应负责修改及承担一切有关之费用。

承包单位应负责工地上其装置位置之测量及核查，并在工地上标示其建筑工作要求。

承包单位应确保其系统装备能完全配合和放置在预留的位置上，并留有充裕之空间作为将来维修及保养之用。若承包单位的工作未能达至上述需求，应负责按业主要求修改并承担一切有关费用。

- 工地现场条件勘察

当工地现场的土建工作已陆续展开时，为配合有关系统的安装，在建筑方面已预留部分设施，包括机电用房的安排、墙体及楼板孔洞、管道之预留、或设备基础等。上述预留的设施因未经承包单位协调，其大小、数量或位置未必完善、承包单位议标前宜作实地考察，将需要加添或修改之工作提出并包括在标价内，否则日后一切所需之土建改动及对工程进度引致之延续的损失，需由承包单位负责。

在收到正式中标通告书及图纸后之二十一天内，承包单位须以书面确认并提供会对建筑结构的形体和强度有影响的有关资料，包括设备进出的吊装孔洞要求，供建筑师/工程师审核。

在实际施工进行前，承包单位须以书面确认有关预留的设施可满足本合约范围内施工的要求。如有需要，承包单位须提供打凿土建的资料给予工程师批准。

工作协调及配合

在招标图纸及合同规范上之管线及设备布置之安排，用意是表示一般布置要求及基本设计要求，实际承包单位需协调所有设备并与其它承包单位协调，做出最合理之安排。

如因工地环境，承包单位对系统做出部份修改，这些细节须向业主申请批准。整个系统的供应及安装应等完全得到业主代表的认可。

承包单位应向总承包单位取得最新之技术资料、细节、其它承包单位工作的布置图与及最新的建筑及结构图纸，经完全协调后，在其深化施工图上按照实际要求将设备布置及安装恰当。

承包单位应向总承包单位提供技术资料，细节及其系统设备布置图纸，并与总承包单位及其它承包单位合作和协调，使工程能适当和顺利地完成。

承包单位应负责及承担所有因其未经或不恰当地与总承包单位和其它承包单位的协调及合作而引致之错误及工期进度之延误之损失，并包括将装备拆下及重新安装之费用。

- 物料的存储及保管

承包单位应充分了解施工现场其物料及其摆放位置，并按照进度计划安排设备及物料运抵现场。所有贮存于施工现场以外的物料、设备，其费用均由承包单位负责。

贮放于现场之设备及物料均应跟从制造商建议之贮藏方法，并且保证不违反质量保证书所规定之贮藏方法。

工程分期付款内之设备及物料，其存放均应接受包括但不限于业主、监理单位的检查。

对运抵工地之钢管，应采用被认可之保护涂层保护，并采取适当措施使之不会生锈。

不允许将其它管道或物料摆放于内衬保温层的管道内。管道的摆放应跟从下述之原则﹕摆放于最低层之管道不可与地面直接接触，分层堆放之窝接管道，其承接口端应逐层调换位置摆放，堆放高度不得超过二米或不得超过七层(取最小高度者)。

在施工现场，对由于不适当之存放而引起的设备损坏、遗失，承包单位有责任立即补充、更换损坏的设备及材料，以跟从施工进度，而费用由承包单位负责。

PVC(聚氯乙烯)，及其它塑料管道及管件应摆放于避免阳光直射的地方，并且采用适当方法架空，避免其与地面接触。

在未完成其建筑工程前，承包单位应采取充分之措施保护安装好的设备及未安装之设备及物料，免受恶劣天气及其它因素的破坏。

工作于室内之电气设备及包含电气组件之设备应存放于防潮的空间内。

工作于室内的设备应存放于防风雨的空间内。

当设备由几个部份构成时，组件应分开包装并在包装上清楚标明组件名称及制造厂家。

对于设备之外表面，特别是影响美观之外表面，应特别留意加以保护。

在运输过程及贮存于施工现场的设备，对设备的传热面应加以特别包装以保护之。

在阀门之端口、管道、管道之两端应用适当之方法掩盖以防止其它污物的进入。为防止法兰表面的损伤，对法兰应特别加以维护。

对设备及物料的易于生锈之表面在施工期间应加以保护，直至安装完毕或涂以防锈漆为止。

在施工现场组装完成之设备，应跟从制造商的指示，加以妥善保护。承包单位应遵从制造商的指示去做，并将结果提交审批。

低碳钢管道应涂一层保护漆运往施工现场，而所有之低碳钢支架、吊架亦应刷上一层防锈漆。

焊接之管道，应在焊接后打磨光滑焊缝、清洁焊缝，并在四小时内在焊缝两边250mm的范围内涂以防锈漆。

如镀锌管道在生锈或遭破坏，应用含锌漆油刷两道。

物料或设备之保护漆/膜如有损坏，则应彻底清洁所有之锈垢、油污及表面之腐蚀物，并涂以新的保护漆/膜。

物料遭侵蚀、破坏或设备之外表面遭破坏，承包单位应负责更换这些物料及设备，费用亦由承包单位负责。

当对物料及设备之油漆方法未加说明时，承包单位对物料和设备之油漆须满足以下要求：

- 所有金属制造部份须有足够抗锈、抗腐能力。

- 所有框架、支架、吊架等同低碳钢制品，首先要彻底清洁去除所有之锈斑、油污等，再涂一层防锈膜然后以金属漆过底，跟着刷两遍调合漆，以符合BS381C或有关国家标准之要求，颜色需要与建筑专业协调确定。

- 电镀之部件应选用镀铬或镀磷(选其中较适宜者)，不允许镀锌或镀镉。

设备出厂后，设备表面之损坏应跟从如下方法尽快修补好：

- 金属表面之破坏处，应先清洗破损处至底层金属，并用含锌油漆打底。

- 设备表面破损处，应清洗破损处至底层金属，并用设备之油漆程序及油漆加以修补。

承包单位应时刻保持其安装工料至合理清洁之程度，并且应尽快清除施工现场之不必要废料。

施工结束时，承包单位应清除一切暂时的遮盖、外壳、并应清除所有之污迹、标记等，达至认可交接之程序。

- 图纸

招标图纸

招标时连同招标文件所发的有关图纸(招标图或设计单位的施工图)，其作用只供承包单位于招标时作为一般指引及在中标后制作其设备和深化施工图的依据。

招标图纸所示的为基本的设计原理，并同时提供一个已考虑各设备装配相互关系的可行的设备安置，以便承包单位在进行其深化设计及深化图纸制作时作为参照和依据。

竣工图纸

所有竣工记录图纸必须于工程整体竣工验收前呈交。承包单位应于按设计变更对施工图纸进行修改，最后形成竣工图纸并提交。所有图纸资料及编号均需详列于一份统一的图纸目录上，此目录将纳入操作和维修保养手册内。竣工图的深度及编制要求必须达到 深圳 市标准要求及城建档案馆的要求。

竣工图需采用电脑绘制，并应符合国内有关制图标准。所有图例亦应严格遵照有关国内标准的规定。

竣工图除展示出所有的设备和装置外，并应包括全部电缆/线管/管道等的敷设安排和全部继电器、接触器和其它开关装置的接点分析图表，及清楚说明每一主要设备接触器及其它部件的操作程序的图表。任何对设备和装置的运转、操作、保养或对日后系统的加改有用的一切资料，无论是否曾在施工图上表示过的，都应加以标注。控制器、装备或任何部件的有关参考号码或字母，以及设备和装置铭牌上列示的字母和号数等均应加以综合摘引。

所有系统示意竣工图及控制线路竣工图应个别用铝制框架装挂于相应机房墙壁上。框架的具体要求须提交审核。

除上述各项外，承包单位并需提交全部竣工图纸的电脑软件档案并采用光盘（CD ROM）储放。承送单位及图纸、光盘数量详见“所需提供的文件及图纸要求”。

承包单位须注意如竣工图及操作与维修手册未按要求准时提交或未达批核水平时，有关于合约中扣下的款项将不会批付。有关要求已详述于本规格说明书内，承包单位须严格遵从。

- 设备、材料及安装

质量保证

资格证明

若合约中供应的设备装置及任何有关的安装条件或要求需要获得中国法定机构批准时，承包单位须负责申领所有有关的批准及许可证/牌照。所有用于申领批准的费用（包含但不限于测试费、手续费、牌照费等等）须包含在本次报价中。如不能获得有关批准时，承包单位不能因此要求延长时间或附加费用。除获特别批准外，承包单位在本合同中所提供的主要材料和设备，满足设计要求，并须由具有 5 年或以上生产同类型产品经验的制造商提供。承包单位须提交有关制造商的资质证明文件。

所有设备及物料均不允许含有超过可接受程度的有害物质，工程必须满足广东省及深圳市环境保护的有关要求。

适用的规范、标准和深圳市条例

- 本技术规格说明书内所列的有关规范和标准指于签订合同时所颁布的最新修订版本。

- 若技术规格说明书内对某些要求未有列明标准，则有关的细节、材料、设备和工艺要求应遵照相关的国内或国际标准，取较高者为依据。

- 另一方面，其它国际标准如国际电气技术委员会（IEC）、美国材料试验协会（ASTM）、美国电机设备制造业协会（NEMA）、日本工业标准（JIS）、中国国家标准（GB）、欧盟（EN）、英国标准（BS）及其它国家的标准等，如其标准内容能与本规格说明书内所要求的标准相符时，则有关标准亦可接受作为设备的制造依据。若所建议的标准与本技术规格说明书所规定的标准之间存在差异，应在设备定货前提出并提交业主批准。

- 所有机电装置的施工应遵照当地的法规或条例等进行。倘若当地法规或条例对系统的设计，材料或设备的选型产生影响时，虽然本技术说明书或许没有特别指明，但所提供的系统、材料或设备必须符合有关条例的要求。

- 倘若上述各技术要求之间互相出现矛盾或发生抵触时，取较高者为依据，从严执行。

获取批准

承包单位需负责向深圳市有关政府部门、机构和管理当局取得本合约内有关装置所需的批准书。一切有关费用需包括在报价内。若因有关装置所有未能获得应有的批准书而引致工期延误，一切损失费用均由承包单位负责。

设备的制造及种类

设备及安装方法，须符合建筑、结构和机电的预留要求。

所有选用的设备及材料不可含有石棉或石棉产品物质。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/055011210002011120