本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计200题,每题1分)
1. 摇测10kv电缆绝缘电阻，应使用( )兆欧表。
A. 250v
B. 2500v
C. 1000v
D. 500v
答案:B
2. 引起电光性眼炎的主要原因是(  )。
A. 红外线
B. 可见光
C. 紫外线
答案:C
3. 使用竹梯时，梯子与地面的夹角以(  )°为宜。
A. 60
B. 50
C. 70
D. 80
答案:A
4. 变配电室停电检修工作，应在一经合闸即可送电到工作地点的断路器或隔离开关操作手把上悬挂( )标示牌。
A. 禁止类
B. 准许类
C. 警告类
答案:A
5. 安装碘钨灯时，其灯架离可燃物的净距离不得小于( )M.
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2
答案:C
6. 对(  )变压器，不论有无人员值班，都应每小时巡视一次。
A. 自冷
B. 强迫油循环水冷或风冷
C. 干式
答案:B
7. xgn15-12环网柜从结构看，上下分成(  )部分。
A. 四个
B. 五个
C. 两个
D. 三个
答案:C
8. 沟通接触器的额定工作电压是指在规定条件下，能保证电器正常工作的( )电压。
A. 最低
B. 最高
C. 平均
答案:B
9. 一般规定正电荷移动的方向为(  )的方向
A. 电功势
B. 电流
C. 电压
D. 电位
答案:B
10. 在三相四线制保护接零系统中，单相三线插座的保护接线端应与( )相连。
A. 接地干线
B. 工作零线
C. 保护零线
D. 自来水或暖气等金属管道
答案:C
11. SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录(  )。
A. 气体压力和含水量
B. 气体温度和含水量
C. 气体压力和温度
答案:C
12. 在PN节之间加( ),多数载流子的扩散增强,有电流通过PN节,就形成了PN节导电。
A. 前向电压
B. 后向电压
C. 正向电压
D. 反向电压
答案:C
13. 红星剧院原装有一块照明表，一块动力表，由于现在只有照明用电，该户想将两个表的容量合在一起，应办理(  )手续。
A. 并户;
B. 增容;
C. 改类;
D. 迁户;
答案:A
14. 信号继电器动作后(  )。
A. 继电器本身掉牌或灯光指示
B. 应立即接通灯光音响回路
C. 应是一边本身掉牌，一边触点闭合接通其它信号
答案:C
15. 面接触型二极管适应于(  )电路。
A. 高频电路
B. 低频电路
C. 开关电路
D. 变容
答案:B
16. 电力电缆的载流量与(  )无关。
A. 规定的温升
B. 电缆周围的环境温度
C. 电缆周围的环境湿度
D. 电缆各部的结构尺寸
答案:C
17. 在变电所三相母线应分别涂以(  )色,以示正相序
A. 红.黄.绿。
B. 黄.绿.红。
C. 绿.黄.红。
答案:B
18. 高压回路上的工作需要拆除全部或一部分接地线后始能工作者( )，()，方可进行。
A. 必须征得现场总工作负责人许可
B. 必须征得工作负责人许可
C. 必须征得值班员许可
D. 必须征得现场工作领导许可
答案:C
19. 变电站(所)设备接头和线夹的最高答应温度为(  )
A. 85℃
B. 90℃
C. 95℃
答案:A
20. SF6断路器的缺点之一是,SF6气体在电弧的作用下分解的( )气体有毒。
A. 硫化物
B. 氧化物
C. 低氟化物
答案:C
21. 一般钳形电流表是由一个电流互感器和一个交流(  )的组合体。
A. 电压表
B. 电流表
C. 频率表
D. 万用表
答案:B
22. 测量三相负载不平衡电路的无功功率，若用一表进行测量，常用( )进行测量。
A. 单相有功功率表
B. 单相无功功率表
C. 三相有功功率表
D. 三相无功功率表
答案:D
23. 低压配电线路绑扎用的绑线应选用与导线同金属的单股线，其直径不应小于(  )mm。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 4
答案:B
24. 在电压等级为10kv线路上进行带电作业时，绝缘操作杆的有效长度不得小于(  )的规定。
A. 0.5m
B. 0.7m
C. 0.9m
D. 1.0m
答案:B
25. 低压电力系统中，中性点接地属于(  )。
A. 保护接地
B. 临时接地
C. 工作接地
D. 重复接地
答案:C
26. 绝缘棒使用完后，应(  )在专用的架上，以防绝缘棒弯曲。
A. 水平放置
B. 斜靠
C. 垂直悬挂
D. 悬挂
答案:C
27. 额外电压是指变压器(  ),它应与所衔接的输变电线路电压相符合。
A. 相电压
B. 线电压
C. 最大电压
答案:B
28. 电流互感器二次绕组铁芯和外壳都必须( )，以防止一.二次线圈绝缘击穿时，一次侧的高压窜入二次侧，危及人生和设备的安全。
A. 可靠接地
B. 不接地
C. 分开接地
答案:A
29. 交流接触器铁芯上安装短路环的目的是
A. 减少涡流损失
B. 增大主磁通
C. 减少铁芯吸合时产生的振动和躁音
答案:C
30. 弹簧储能操动机构是在合闸时,(  )释放已储存的能量将断路器合闸。
A. 合闸线圈
B. 合闸弹簧
C. 合闸电源
答案:B
31. 使用剥线钳时应选用比导线直径(  )的刃口。
A. 相同
B. 稍大
C. 较大
答案:B
32. 环氧树脂浇注电缆终端头制作，叙述错误的是环氧树脂浇注头(  )。
A. 有较高的电气和机械强度
B. 密封性差
C. 吸水率低，化学性能稳定
D. 工艺简单，体积小，但对材料.工艺要求高
答案:B
33. 10KV少油断路器安装地点的短路容量大于断路器额定断流容量的80%时，应该执行下列哪一条(  )。
A. 动作3次而检修
B. 动作4次而检修
C. 动作5次而检修
D. 动作6次而检修
答案:A
34. 变压器阻抗变换的功能常用于(  )的场合
A. 低压配电
B. 高压输电
C. 功率放大
D. 阻抗匹配
答案:D
35. (  )的作用是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流，供测量.保护.监控用。
A. 高压断路器
B. 隔离开关
C. 电压互感器
D. 电流互感器
答案:D
36. ( )仪表由固定的永久磁铁可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 感应式
答案:B
37. 变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之(  )来表示。
A. 差
B. 和
C. 比
答案:C
38. 具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和(  )保护能力。
A. 温度
B. 机械
C. 过载
答案:C
39. 接触器起到的作用是？
A. 自动控制电器设备及线路的通断
B. 保护电器设备和线路
C. 引入额外的电路分支
D. 增强电器设备散热能力
答案:A
40. 导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的(  )%。
A. 80
B. 90
C. 95
答案:B
41. 电流继电器的文字符号表示为(  )。
A. KM
B. KA
C. KT
答案:B
42. 电源电动势的巨细等于外力战胜电场力把单位正电荷在电源内部(  )所做的功。
A. 从正极移到负极
B. 从负极移到正极
C. 从首端移到尾端
答案:B
43. 由于(  )原因会造成变电所信号灯闪光。
A. 信号母线故障
B. 事故信号回路保险损坏
C. 断路器拒合
D. 控制回路故障
答案:C
44. 以下那一种讲法是正确的:高处作业指的是可能坠落的高处为( )的作业。
A. 2米以上
B. 2米以上（含2米）
C. 3米以上
D. 3米以上（含3米）
答案:B
45. 某相电压220V的三相四线系统中，工作接地电阻RN=2.8Ω，系统中用电设备采取接地保护方式，接地电阻为RA=3.6Ω，如有设备漏电，故障排除前漏电设备对地电压为(  )V
A. 34.375
B. 123.75
C. 96.25
答案:B
46. (  )是固体介质中存在的少量自由电子在强电场的作用下产生碰撞游离,最后导致击穿。
A. 电化学击穿
B. 热击穿
C. 电击穿
答案:C
47. 防雷装置的引下线一般采用圆钢或扁钢,如用钢绞线,其截面积不应小于(  )mm2。
A. 35
B. 25
C. 50
答案:B
48. 临时线路应与正常的用电安全规范要求相一致，其长度一般不宜超过(  )。
A. 200m；
B. 300m；
C. 400m；
D. 500m；
答案:D
49. 焊锡配比为35%的锡.42%的铅.23%的铋的熔点温度为(  )度。
A. 150
B. 200
C. 180
D. 240
答案:A
50. 电与热的转化关系为Q=I2Rt表明(  )。
A. 热能=电能
B. 导体产生的热量=导体消耗的电能
C. 无功功率=电功
D. 电流的热效应
答案:B
51. 以下关于电能W的计算公式，正确的是(  )。
A. W=I2R
B. W=UI
C. W=U2/R
D. W=Pt
答案:D
52. 变压器(  )一般分为无励磁调压和有载调压两种办法。
A. 运转办法
B. 衔接办法
C. 调压办法
答案:C
53. 电力电缆线路与架空电力线路相比有如下缺点(  )。
A. 占用地上空间大
B. 分布电容较大
C. 维护工作量大
D. 投资费用大
答案:D
54. 对照电机与其铭牌检査,主要有(  )频率.定子绕组的连接方法。
A. 电源电流
B. 电源电压
C. 工作制
答案:B
55. 检定0.5级电流互感器，在100%～120%额定电流下，由误差测量装置的差流测量回路的二次负荷对误差的影响应不大于( )。
A. ±0.05%.±0.2′；
B. ±0.025%.±1.5′；
C. ±0.03%.±1.5′；
D. ±0.05%.±1′。
答案:B
56. 交流电的相位反映了正弦量的变化过程，该相位指的是变化着的(  )。
A. 电动势
B. 电流
C. 相位差
D. 电角度
答案:D
57. 三相变压器D.yn11绕组接线表示一次绕组接成( )。
A. 星形
B. 三角形
C. 方形
答案:B
58. 运行中的并联电容器的外壳温度，如无厂家提供的数据，一般不应超过(  )℃。
A. 40
B. 50
C. 60
D. 70
答案:C
59. 所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线,说明设备处于( )状态。
A. 运行
B. 检修
C. 备用
答案:B
60. M7130平面磨床的主电路中有(  )熔断器。
A. 三组
B. 两组
C. 一组
D. 四组
答案:C
61. 立井井筒施工中掘砌单行作业的最大优点是( )。
A. 取消了临时支护，简化了施工工序
B. 工序单一，设备简单，管理方便
C. 省略了长段单行作业中掘.砌转换时间
D. 利用部分支护时间进行装渣出矸，节约工时而提高成井速度
答案:B
62. 逾期未交付电费的企业，自逾期之日起计算超过(  )，经催交仍未交付电费的，供电企业可以按照国家规定的程序停止供电。
A. 30日
B. 25日
C. 20日
D. 15日
答案:A
63. 单相半桥逆变器(电压型)有(  )个导电臂。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
64. 有三种工作状态，即(  ).备用.检修状态。
A. 运行
B. 热备用
C. 试验
D. 冷备用
答案:A
65. 作业人员对《电业安全工作规程》(电力线路部分)应(  )年考试一次。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:A
66. 下列用具中，( )在高压电工操作中起基本绝缘作用。
A. 绝缘手套
B. 绝缘夹钳
C. 绝缘靴
D. 绝缘垫
答案:B
67. 在RS触发电路中，当R=S=0时，触发器的状态(  )
A. 置1
B. 置0
C. 不变
D. 不确定
答案:C
68. 民用爆炸物品的储存，不应该( )。
A. 储存在专用仓库内
B. 将诈(同音字)药和镭(同音字)管放在同一仓库内
C. 安排专人管理
D. 及时销毁过期失效爆炸物品
答案:B
69. 电阻的单位是( )，符号表示为Ω。
A. 库伦
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