井下采区变电所供电设计及整定保护计算变电所设计原始资料

井下高压采用 10kV 电源供电，设 10kV 中央变电所。采区生产时

共安装动力设备 6 台，设备安装总容量 252	，工作容量 212KW。

风机设备	台，设备安装总容量 208 力负荷统计详见表。

，工作容量 104KW。矿井电

电气设备的负荷统计表

| 号 | （V） | 数 台 | 数 台 | 量 kW | 容量 kW | 系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刮扳机 660 | 2 | 2 | 110 | 110 | 1 | 0.85 |
| 2 | 排水泵 660 | 3 | 2 | 120 | 80 | 1 | 0.85 |
| 3 | 皮带机 660 | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 0.85 |
| 4 | 合计 | 6 | 5 | 252 | 212 |  |  |
| 5 | 局部通风机 660 | 2 | 1 | 120 | 60 | 1 | 0.85 |
| 6 | 局部通风机 660 | 2 | 1 | 88 | 44 | 1 | 0.85 |
| 7 | 合计 | 4 | 2 | 208 | 104 |  |  |

设备数量

设备容量

序

名称

电压

总

工作

总容

工件

需用

COSф

一、变压器选择

根据矿井用电负荷分布情况、矿井开拓方式，同时考虑各用电负荷的供电质量及规程、规范对有关供电负荷的特殊要求，矿井供电系统设计为井下供电系统。共需变压器四台，其中动力变压器2 台，一台运行，一台备用。风机变压器 2 台，2 台同时送电，分列运行，各供电系统变压器选择如下。

# 1、动力供电变压器选择

动力供电变压器设两台，设备负荷 212kw ，变压器的容量为：

S	k	P	1	212

e	cos	0.8

=265(kvA)

式中：

P ——变电所动力负荷，212kw； k—设备同时使用系数，取k=1； cosΦ——自然功率因数，0.8。

根据上述计算，考虑到以后生产需要增加负荷， 故动力供电变压器选取 KBSG-630/10/0.69kV	型变压器两台。

供电变压器总负荷率：

k	Se	265	=21%

S	2	630

N

式中：Se—设备计算容量，265kvA； k—变压器负荷率；

S —选用变压器容量，630kvA；

N

供电保障系数

由于SN﹥Se，保障系数为 100%。

# 2、井下局部通风机供电变压器选择

掘进工作面实行双风机双电源运行方式，备用局部通风机均采用“三专供电”， 风机供电变压器设两台，设备负荷 104kw ，因此变压器的容量为：

S	 k  P

e	cos

1104

0.8

＝130(kVA)

式中：

P ——变电所风机负荷，104kw； k---设备需用系数,取1；

cosΦ——井下电网自然功率因数，0.8。

根据上述计算，考虑到以后生产需要增加负荷，故风机供电变压器选取KBSG-315/10/0.69kV 型变压器两台

供电变压器总负荷率：

S

k 	e

S

N

130	=20.6%

2  315

式中：Se—设备计算容量，130kvA； k—变压器负荷率；

S —选用变压器容量，315kvA；

N

供电保障系数

由于SN﹥Se，保障系数为 100%。二、井下低压电缆选型计算

选择电缆如下：

- 动力电缆主干线截面选择计算(1)计算负荷电流：

3U cos

I

j

=212/（×0.69×0.8）＝221.73（A）

式中：	ΣP—井下设备负荷，212kw；

U—线路额定电压，0.69kv； cosΦ—自然功率因数，0.8；

(2)选择电缆及校核载流量

线路选择 MY-3×120+1×35 型电缆允许载流量为	Ix=301A(查表)，则：

Ix=301A＞Ij＝221.73(A)，符合要求。(3)校核电压损失

当cosф=0.8 时，MY-3×120+1×35 型电缆单位负荷矩电压损失百分数为 0.055％/kw·km(查表) ，供电距离 0.03km。

ΔU%=212×0.03×0.055％=0.35%＜5%，符合要求。

- 动力电缆支线截面选择计算(1)计算负荷电流：

3U cos

I

j

=80/（×0.69×0.8）＝84（A）

式中：ΣP—井下设备负荷，80kw； U—线路额定电压，0.69kv； cosΦ——自然功率因数，0.8；

(2)选择电缆及校核载流量

线路选择MY-3×35+1×10 型电缆允许载流量为Ix=138A(查表)， 则：

Ix=138A＞Ij＝84(A)，符合要求。(3)校核电压损失

当 cosф=0.8 时，MY-3×35+1×10 型电缆单位负荷矩电压损失百分数为 0.156％/kw·km(查表) ，供电距离 0.03km。

ΔU%=80×0.03×0.156％+0.35=0.724%＜5%，符合要求。

另一路支线截面选择计算(1)计算负荷电流：

3U cos

I

j

=132/（×0.69×0.8）＝138（A）

式中：ΣP—井下设备负荷，132kw； U— 线 路 额 定 电 压 ，0.69kv； cosΦ——自然功率因数，0.8；

(2)选择电缆及校核载流量

线路选择MY-3×70+1×25 型电缆允许载流量为Ix=215A(查表)， 则：

Ix=215A＞Ij＝138(A)，符合要求。(3)校核电压损失

当 cosф=0.8 时，MY-3×70+1×25 型电缆单位负荷矩电压损失百分数为 0.086％/kw·km(查表) ，供电距离 0.33km。

ΔU%=110×0.33×0.086％+0.35=3.47%＜5%，符合要求。

- 局扇主干电线路(1)计算负荷电流：

3U cos

I

j

=104/（×0.69×0.8）＝108.7（A）

式中：ΣP—井下设备负荷，104kw；

U—线路额定电压，0.69kv； cosΦ——自然功率因数，0.8；

(2)选择电缆及校核载流量

考虑到以后生产需要线路选择 MY-0.66kv-3×70+1×25 型电缆允许载流量为Ix=215A(查表)，则：

Ix=215A＞Ij＝108.7(A)，符合要求。(3)校核电压损失

当cosф=0.8 时，MY3×70+1×25 型电缆单位负荷矩电压损失百分数为 0.086％/kw·km(查表) ，供电距离 0.05km。

ΔU%=104×0.05×0.086％=0.45%＜5%，符合要求。

- 局扇支线路  (1)计算负荷电流：

3U cos

I

j

=60/（×0.69×0.8）＝62.7（A）

式中：ΣP—井下设备负荷，60kw； U—线路额定电压，0.69kv；

cosΦ——自然功率因数，0.8； (2)选择电缆及校核载流量

考虑到以后生产需要线路选择 MY-0.66kv-3×35+1×10 型电缆允许载流量为Ix=138A(查表)，则：

Ix=138A＞Ij＝62.7(A)，符合要求。(3)校核电压损失

当cosф=0.8 时，MY3×35+1×10 型电缆单位负荷矩电压损失百分数为 0.156％/kw·km(查表) ，供电距离 0.12km。

ΔU%=60×0.12×0.156％+0.45％=1.6%＜5%，符合要求。

另一路局扇支线路(1)计算负荷电流：

3U cos

I

j

=44/（×0.69×0.8）＝46（A）

式中：ΣP—井下设备负荷，44kw； U—线路额定电压，0.69kv；

cosΦ——自然功率因数，0.8； (2)选择电缆及校核载流量

考虑到以后生产需要线路选择 MY-0.66kv-3×35+1×10 型电缆允许载流量为Ix=138A(查表)，则：

Ix=138A＞Ij＝46(A)，符合要求。(3)校核电压损失

当cosф=0.8 时，MY3×35+1×10 型电缆单位负荷矩电压损失百分数为 0.156％/kw·km(查表) ，供电距离 0.05km。

ΔU%=44×0.05×0.156％+0.45%=0.8%＜5%，符合要求。

# 三、井下高压防爆开关保护整定计算

1、（1）、2#高爆开关型号 BGP-100/10Y	Ige=100A

1#风机变压器型号：KBSG-315/10/0.69KV	额定电流30.3A

Y/Y 连接

（2）、高爆、变压器负荷表：

名称

功率

额定电

额定电

名称

功率

额定电

额定电压

|  | Pe(KW) | 流 Ie(A) | 压Ue (V) |  | Pe(KW) |  | 流Ie(A) | Ue(V) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 30 | 36 | 660 | 风机 | 30 |  | 36 | 660 |  |
| 风机 | 22 | 26.4 | 660 | 风机 | 22 |  | 26.4 | 660 |  |
| （3）、高爆整定计算：变 压 器 二 次 侧 电 KBSG-315/10/0.69KV |  |  | 压 为 | 690V ， | 容 量 | 315KVA ， |  | 型 | 号 |

查表得变压器出口短路电流为=5699A 过载保护整定:

代入公式:

I	= I

Z	eb

=30.3A

n1=30.3/100＝0.303	取 0.3（高爆过载电流整定倍数取 0.3 倍,即为IZ= 30A

- 、短路保护整定:代入公式:

I

I	 K	I

Qe	X	e

d	K

b

30 1.2  7  30 1.2  22 1.2  22 1.2

10000 / 690

=23.5A

代入公式：	n=I /Ige=23.5/100 =0.24

d

取 1（高爆短路电流整定倍数取 1 倍，即为I

- 、效验灵敏度系数：

=100A）

d

Km=/ K I =5699/(14.5×100)=3.9>1.2 符合要求。

b	z2

2、5#高爆整定同上。

3、（1）、3#高爆开关型号 BGP-100/10Y	Ige=100A

1#动力变压器型号：KBSG-630/10/0.69KV	额定电流30.3A

Y/Y 连接

名称

额定电

功率

流

Pe(KW)

Ie(A)

额定电

压Ue (V)

名称

、高爆、变压器负荷表：

| 功率 | 额定电 | 额定电压 |
| --- | --- | --- |
| Pe(KW) | 流Ie(A) | Ue(V) |

| 2×55 | 2×66 | 660 | 排水泵 | 2×40 | 2×48 | 660 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 26.4 | 660 |  |  |  |  |

刮扳机 皮带机

、高爆整定计算：

变 压 器 二 次 侧 电 压 为	690V ， 容 量	630KVA ， 型 号KBSG-630/10/0.69KV

查表得变压器出口短路电流为=9129A 过载保护整定:

代入公式:

I	= I

Z	eb

=60.6A

n1=60.6/100＝0.606	取 0.6（高爆过载电流整定倍数取 0.3 倍,即为IZ= 60A

- 、短路保护整 定:代入公式:

I

I	 K	I

Qe	X	e

d	K

b

55 1.2  7  157 1.2 10000 / 690

=45A

代入公式：	n=I /Ige=45/100 =0.45

d

取 1（高爆短路电流整定倍数取 1 倍，即为I

- 、效验灵敏度系数：

=100A）

d

Km=/ K I =9129/(14.5×100)=6.29>1.2 符合要求。

b	z2

4、6#高爆整定同上。

5、（1）、1#高爆开关型号 PBG-200/10Y	Ige=200A

1#风机变压器型号：KBSG-315/10/0.69KV	Y/Y 连接	额定电流为 30.3

1#动力变压器型号：KBSG-630/10/0.69KV	Y/Y 连接	额定电流为 60.6

  - 、高爆、变压器负荷表：

|  |  | Ie(A) | (V) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 104 | 124.8 | 660 | 刮扳机 | 110 | 132 | 660 |
| 皮带 | 22 | 26.4 | 660 | 排水泵 | 80 | 96 | 660 |

名称

功率

Pe(KW)

额定电

流

额定电

压Ue

名称

功率	额定电

Pe(KW)	流Ie(A)

额定电压

Ue(V)

、高爆整定计算：

变 压 器 二 次 侧 电 压 为	690V ， 容 量	315KVA ， 型 号KBSG-315/10/0.69KV

查表得变压器出口短路电流为=5699A 过载保护整定:

代入公式:

I	= I +I

Z	eb1

=90.9A

eb2

n1=90.9/200＝0.45	取 0.5（高爆过载电流整定倍数取 0.5 倍,即为IZ= 100A

  - 、短路保护整定:代入公式:

I

I	 K	I

Qe	X	e

d	K

b

55 1.2  7  261 1.2 10000 / 690

=53.5A

代入公式：	n=I /Ige=53.5/200 =0.267

d

取 1（高爆短路电流整定倍数取 1 倍，即为I

  - 、效验灵敏度系数：

=200A）

d

Km=/ K I =5699/(14.5×200)=1.96>1.2 符合要求。

b	z2

6、7#高爆整定同上。

# 四、井下低压馈电开关保护整定计算

1、动力馈电 24 号开关KBZ-200 整定值过载整定计算：

IZ≤Ie

≤22×1.2+55×1.2+55×1.2=158.4A 开关整定调整档位为 0.8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/055110230230011034