//[父试题分类]:试题分类/内蒙君正题库目录框架/化工生产委员会/公用工程

1.循环水使用过程中会发生的水量损失包括___、___、___、___
试题编号:E27722
答案:蒸发|风吹|排污|渗漏
题型:填空题
难度:8

2.水的三态变化为___、___、___。
试题编号:E27723
答案:气态|液态|固态
题型:填空题
难度:8

3.在反应中，___电子使化合价增高的物质，叫做还原剂；___ 电子使化合价降低的物质，叫做氧化剂。
试题编号:E27724
答案:失去|获得
题型:填空题
难度:8

4.为防止制冷系统产生冰塞，因在___设置干燥剂。
试题编号:E27725
答案:供液管路
题型:填空题
难度:8

5.混凝和絮凝药剂分别为___、___。
试题编号:E27726
答案:聚合氯化铝|聚丙烯酰胺
题型:填空题
难度:8

6.污水处理系统分为___、___。
试题编号:E27727
答案:综合废水处理系统|离心母液废水处理系统
题型:填空题
难度:8

7.无阀过滤器的反洗是___原理。
试题编号:E27728
答案:虹吸
题型:填空题
难度:8

8.中和搅拌机主要由___、___ 、___组成。
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试题编号:E27729
答案:电机|减速机|搅拌桨
题型:填空题
难度:8

9.当出现污水处理界区氯气等有毒气体浓度较大情况，又必须进行工作时，操作人员必须佩戴___进行作业；
试题编号:E27730
答案:空气呼吸器
题型:填空题
难度:8

10.污水处理一级提升泵的规格型号为___。
试题编号:E27731
答案:150QW200-13-15。
题型:填空题
难度:8

11.污水站污泥脱水设备是靠___过程使污泥脱水的。
试题编号:E27732
答案:压滤
题型:填空题
难度:8

12.过滤器运行达到一定的水头损失时，就要进行___；恢复滤料的过滤能力。
试题编号:E27733
答案:反洗
题型:填空题
难度:8

13.电动机运行中主要监视检查的项目有___、___ 、___、___气味和轴承工作情况。
试题编号:E27734
答案:电流|温度|声音|振动
题型:填空题
难度:8

14.过滤器在空罐装滤料时，应先注入___，以使滤料装入时得以缓冲，以免损坏___等设备。
试题编号:E27735
答案:半罐水|水嘴
题型:填空题
难度:8

15.为了防止离子交换树脂的流失，一般在阴床及混床的出水管路上加装___，作为预防措施。
试题编号:E27736
答案:树脂捕集器
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题型:填空题
难度:8

16.混床反洗后，树脂分为两层，上层为___树脂，下层为___树脂。
试题编号:E27737
答案:阴|阳
题型:填空题
难度:8

17.多介质过滤器内部由___、___ 组成；填装高度分别为___、___ ；
试题编号:E27739
答案:无烟煤|石英砂|400mm|800mm
题型:填空题
难度:8

18.纯水处理由___、___ 、___ 、___ 四大辅助系统组成；
试题编号:E27741
答案:加药系统|加药系统|再生系统|清洗系统
题型:填空题
难度:8

19.5℃冷冻机是___压缩机型号是___ ，单台制冷量是 ___ 千卡/小时。
试题编号:E27742
答案:离心式|LCS480(5)-P10|480万
题型:填空题
难度:8

20.旧-35℃冷冻机型号是___，单台制冷量是 ___;新-35℃冷冻机型号是___,单台制冷量是 ___。
试题编号:E27744
答案:RWF546E|100万千卡/小时|RWFⅡ270E-BC|50万千卡/小时
题型:填空题
难度:8

21.聚合循环水泵型号是___，扬程为___米，流量 ___,电机功率为___KW。
试题编号:E27745
答案:KQSN700-N9/798T|65-70|3867-4660m3/h|1120
题型:填空题
难度:8

22.冷却塔根据空气进入塔内的情况分___、___。
试题编号:E27747
答案:自然通风|机械通风
题型:填空题
难度:8
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23.空压制氮系统中压缩机是___式压缩机；
试题编号:E27748
答案:螺杆
题型:填空题
难度:8

24.难度：9
试题编号:E27749
答案:0.5～0.75MPa
题型:填空题
难度:8

25.纯水混床再生系统时，酸碱浓度分别控制为酸___碱___；
试题编号:E27750
答案:3-5%|2-4%
题型:填空题
难度:8

26.污水中有机物进行水解酸化反应并降解的是___；
试题编号:E27751
答案:水解池
题型:填空题
难度:8

27.冷凝器压力与蒸发器压力的压差不低于___；
试题编号:E27753
答案:250KPa
题型:填空题
难度:8

28.泵是用来增加液体___的的机器。
试题编号:E27756
答案:能量
题型:填空题
难度:8

29.氯气加入水中后的反应方程式是___；
试题编号:E27757
答案:CL2+H2O=HCLO+HCL
题型:填空题
难度:8

30.用水冲洗电机，会引起电机___事故。
试题编号:E27758
答案:短路
题型:填空题
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难度:8

31.循环水在循环水过程中水量的损失有：___、___ 、___ 、___四部分。
试题编号:E27759
答案:蒸发损失|风吹损失|排污损失|渗漏损失
题型:填空题
难度:8

32.在加氯过程中,氯被水中含有的有机物和氨等消耗的部分称为___，剩余部分称为___。
试题编号:E27760
答案:耗氯量|余氯量
题型:填空题
难度:8

33.水泵的基本性能有___、___ 、___ 、___ 和___。
试题编号:E27761
答案:流量|扬程|轴功率|转数|允许吸上真空高度
题型:填空题
难度:8

34.冷却塔中一般包括___、___ 、___ 、___ 、___和___。
试题编号:E27762
答案:通风筒|配水系统|淋水装置|通风设备|收水器|水池
题型:填空题
难度:8

35.处理工业酸碱废水过程中设备与管道材质不可选用以下哪种材质（）
A.衬塑
B.不锈钢
C.有机高分子材料
D.碳钢
试题编号:E27763
答案:D
题型:单选题
难度:8

36.冷却塔构筑物由（）、喷水池、冷却塔组成。
A.淋水池
B.凉水塔
C.水面冷却
D.沉井
试题编号:E27764
答案:A
题型:单选题
难度:8
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37.污水处理综合废水系统出水PH应控制在（）
A.5-7
B.5-9
C.6-9
D.6-10
试题编号:E27765
答案:C
题型:单选题
难度:8

38.离心母液母液系统中微生物的寄居场所为（ D ）
A.清水池
B.无阀过滤器
C.管道
D.填料
试题编号:E27766
答案:D
题型:单选题
难度:8

39.水处理药剂中PAC的化学学名为（）
A.氯化钠
B.氯化铁
C.聚合氯化铝
D.杀菌剂
试题编号:E27767
答案:C
题型:单选题
难度:8

40.冷却塔风机的作用是（）
A.增加风量
B.形成对流降低水温
C.提升温度
D.以上三项均不对
试题编号:E27768
答案:B
题型:单选题
难度:8

41.污水事故池的最高警戒液位是（）m
A.9.5
B.10
C.6.7
D.8.8
试题编号:E27769
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答案:C
题型:单选题
难度:8

42.综合系统调节池酸罐、酸管路的目的是（）
A.美化环境
B.调节含单体废水
C.调节酸性废水
D.快速调节碱性废水
试题编号:E27770
答案:D
题型:单选题
难度:8

43.污泥阀每日开启的作用（）
A.增加排水
B.疏通管道及时排放污泥
C.过滤水质
D.以上三项均不对
试题编号:E27771
答案:B
题型:单选题
难度:8

44.无阀过滤器达到什么条件会自动反洗（）
A.属PLC自动控制
B.系统压差达到额定值，系统阻力增大，进水大于出水
C.管道压力大
D.以上三项均不对
试题编号:E27772
答案:B
题型:单选题
难度:8

45.离心母液水质合格后的补水方向（）
A.生产水池
B.生活水池
C.循环水水池
D.消防水池
试题编号:E27773
答案:C
题型:单选题
难度:8

46.综合系统调节池曝气管的目的是（）
A.增加含氧
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B.形成空气搅拌，阻止污泥沉淀均匀水质
C.调节PH
D.调节水量
试题编号:E27774
答案:B
题型:单选题
难度:8

47.综合系统沉淀池刮泥机的作用（）
A.增加排水
B.排放污泥
C.将污泥沉淀及时刮入积泥坑内
D.以上三项均不对
试题编号:E27775
答案:C
题型:单选题
难度:8

48.反渗透膜的渗透特点是( )。
A.只透水，不透溶质；
试题编号:E27777
答案:A
题型:单选题
难度:8

49.下列不属于混床使用的化学试剂（）
A.NAOH
B.HCL
C.PH试纸
D.10%饱和食盐水
试题编号:E27781
答案:C
题型:单选题
难度:8

50.制冷剂钢瓶中压力取决于制冷剂的（）。
A.存量
B.温度
C.种类
D.B＋C
试题编号:E27782
答案:D
题型:单选题
难度:8

51.R134a不破坏臭氧层是因为它(）。
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A.不含氢
B.不含氟
C.不含氯
D.在大气中可分解
试题编号:E27783
答案:C
题型:单选题
难度:8

52.冷冻机油与其他设备滑油和液压油相比，最主要的特点是(）。 A、粘度指数高
A.闪点
B.凝固点低
C.抗氧化安定性
试题编号:E27784
答案:C
题型:单选题
难度:8

53.为了防止制冷系统产生冰塞，在( )设置干燥器。
A.压缩机的排出端
B.冷凝器进口管上
C.供液管中
D.压缩机吸气端
试题编号:E27787
答案:C
题型:单选题
难度:8

54.干燥器长期接入系统中的不利方面不包括（）。
A.流阻大，使冷剂闪气
B.易造成杂质对油的污染
C.增加粉末进系统的机会
D.使水分重新进入系统
试题编号:E27788
答案:D
题型:单选题
难度:8

55.叶轮是把来自（）的能量传递给液体的零件。
A.电动机
B.发电机
C.泵体
D.平衡盘
试题编号:E27790
答案:A
题型:单选题
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难度:8

56.水泵的有效功率是指 （） 。
A.电机的输出功率
B.电机的输入功率
C.水泵输入功率
D.水泵输出功率
试题编号:E27798
答案:D
题型:单选题
难度:8

57.若要增加水泵扬程，则不可采用 （） 。
A.增大叶轮直径
B.增加叶轮转速
C.将出水管改粗
D.出水管改细
试题编号:E27799
答案:C
题型:单选题
难度:8

58.如果水泵流量不变，管道截面减小了，则流速（）。
A.增加
B.减小
C.不变
D.无关
试题编号:E27800
答案:A
题型:单选题
难度:8

59.气态制冷剂在冷凝器中的凝结液化过程是定温定压过程。
试题编号:E27801
答案:正确
题型:判断题
难度:8

60.流体静压力的分布与容器的形状、大小有关系。
试题编号:E27802
答案:错误
题型:判断题
难度:8

61.污水处理综合清水池的出水PH应控制在8-10。
试题编号:E27803
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答案:错误
题型:判断题
难度:8

62.自引罐是利用虹吸原理进行工作的。
试题编号:E27804
答案:正确
题型:判断题
难度:8

63.一级提升泵的额定流量为200m3/h,扬程为13m，功率为15KW。
试题编号:E27805
答案:正确
题型:判断题
难度:8

64.污泥阀每日开关是为了及时有效地将沉淀池污泥排出。
试题编号:E27806
答案:正确
题型:判断题
难度:8

65.中和搅拌机的作用是使中和池中的酸碱反应速率加快。
试题编号:E27807
答案:正确
题型:判断题
难度:8

66.离心母液系统工艺不是采用生化法处理废水的。
试题编号:E27808
答案:错误
题型:判断题
难度:8

67.离心母液废水处理合格后直接补给生产水池。
试题编号:E27809
答案:错误
题型:判断题
难度:8

68.接触氧化池中鼓风机曝气的目的是为了给微生物提供氧气，并均匀水质。
试题编号:E27810
答案:正确
题型:判断题
难度:8




11

11
69.污水处理污泥脱水是采用离心法进行脱水的。
试题编号:E27811
答案:错误
题型:判断题
难度:8

70.在氢氧化钠溶液中，常含有少量的碳酸钠。
试题编号:E27812
答案:正确
题型:判断题
难度:8

71.溶液的温度升高，溶液的电导率减小。
试题编号:E27813
答案:错误
题型:判断题
难度:8

72.影响混凝处理效果主要因素为水温、水的pH值、加药量、原水水质和接触介质。
试题编号:E27814
答案:正确
题型:判断题
难度:8

73.反渗透设备中使用的膜称为半透膜，它只允许溶质通过，而不允许水通过。
试题编号:E27815
答案:错误
题型:判断题
难度:8

74.阴床填充的树脂型号为D201×7全称为大孔型苯乙烯系阴离子交换树脂交联度为7。
试题编号:E27816
答案:正确
题型:判断题
难度:8

75.冷凝器、蒸发器的传热温差越大，其传热量也就越多，因此制冷系数也就越大。
试题编号:E27818
答案:错误
题型:判断题
难度:8

76.因为阳床出水显酸性，有腐蚀性，所以容器、管道要进行防腐处理。
试题编号:E27820
答案:正确
题型:判断题
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难度:8

77.混床反洗后，树脂分为两层，上层为阳树脂，下层为阴树脂。
试题编号:E27821
答案:错误
题型:判断题
难度:8

78.阴阳床再生时，再生剂加的越多越好
试题编号:E27822
答案:错误
题型:判断题
难度:8

79.一般来讲，阳床易漏钠，而阴床易漏SiO2。
试题编号:E27823
答案:正确
题型:判断题
难度:8

80.离子交换器再生时，再生液的流速越高，再生反应越快，故应选较高的流速。
试题编号:E27824
答案:错误
题型:判断题
难度:8

81.强酸性阳离子交换树脂在稀溶液中，离子所带的电荷量越大，越容易被吸着。
试题编号:E27825
答案:正确
题型:判断题
难度:8

82.一级除盐系统中，除碳器应设置在阴床之前。
试题编号:E27826
答案:正确
题型:判断题
难度:8

83.逆流再生式阳床每次再生前都需要进行大反洗。
试题编号:E27827
答案:错误
题型:判断题
难度:8

84.逆流再生固定床再生时，当再生液进完后，应立即大流量冲洗。
试题编号:E27828
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答案:错误
题型:判断题
难度:8

85.混合床再生时，反洗分层的好坏主要与反洗分层时的阀门操作有关，与树脂的失效程度无关。
试题编号:E27829
答案:错误
题型:判断题
难度:8

86.简述无阀过滤器自动反洗必须满足的三个条件？
试题编号:E27830
答案:{
1管内先装满液体
2管的最高点距上容器的水面高度不得高于大气压支持的水柱高度。 
3出水口比上容器的水面必须低。这样使得出水口液片受到向下的的压强（大气压加水的压强）大于向上的大气压。保证水的流出。
}
题型:问答题
难度:8

87.离心母液系统中是否需要加营养盐，为什么？
试题编号:E27831
答案:不需要，因为增加营养盐的主要成分为糖类、氨氮、总磷等，离心母液废水中含有糖类物质较高，而生活污水中含有较高的氨氮和总磷，所以满足了生化系统所需的营养物质，故故不需要投加营养盐。
题型:问答题
难度:8

88.调节池在底部设有曝气管的的作用？
试题编号:E27832
答案:{1均化水质水量；
题型:问答题
难度:8

89.冷却塔的工作原理？
试题编号:E27833
答案:{冷却塔是将循环水在一个塔体内由上而下喷散成水滴或水膜状，空气由下而上与水流成逆流流动。使水与空气进行热传递，从而降低循环水的温度。
题型:问答题
难度:8

90.污水母液系统微生物主要分为哪两种种群?
试题编号:E27834
答案:{厌氧和好氧两种微生物。
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题型:问答题
难度:8

91.简述事故泵的起动操作步骤？
试题编号:E27835
答案:{{1检查电源2盘动对轮3检查冷却水4打开进口阀5启动水泵6缓慢打开出口阀将压力调节至0.2MPa以上，并观察水泵运行是否正常；
题型:问答题
难度:8

92.污水生化系统厌氧水解主要分为哪三个阶段？
试题编号:E27836
答案:{1水解；2酸化；3产气。
题型:问答题
难度:8

93.简述常用反渗透膜的种类和对水质的主要要求？
试题编号:E27837
答案:{常用反渗透膜有三种:醋酸纤维素膜、芳香聚酰胺膜、簿膜复合膜。反渗透膜几乎可以适应任何进水水质，但其对进水处理要求很严格，要求进水的主要水质指标为污染指数，其值应小于4。
题型:问答题
难度:8

94.反渗透停用时，如何进行膜的保护？
试题编号:E27838
答案:{停用时间较短，如5天以下，应每天进行低压力水冲洗。冲洗时，可以加酸调整PH值在5～6，若停用5天以上，最好用甲醛冲洗后再投用。如果系统停用2周或更长一些时间，需用0.25％甲醛浸泡，以防微生物在膜中生长。化学药剂最好每周更换一次。
题型:问答题
难度:8

95.什么叫树脂的再生？
试题编号:E27840
答案:{树脂经过一段软化或除盐运行后，失去了交换离子的能力，这时可用酸、碱或盐使其恢复交换能力，这种使树脂恢复交换能力的过程称树脂的再生。
题型:问答题
难度:8

96.天然水的分类按硬度分为？
试题编号:E27842
答案:{共分为极软水、软水、中等硬度水、硬水、极硬水
题型:问答题
难度:8

97.微热再生干燥机的工作原理？
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试题编号:E27843
答案:{根据变压吸附原理，利用吸附剂在高压低温下吸附；在高温低压下解析的特性，达到深度干燥的目的。
题型:问答题
难度:8

98.电厂停原水处置程序？
试题编号:E27844
答案:{1立即汇报空压冷冻装置长及相关负责人,并通知分厂调度。
题型:问答题
难度:8

99.循环水泵故障处理程序？
试题编号:E27845
答案:{
1立即汇报空压冷冻装置长及相关负责人,并通知分厂调度。
2立即打开备用泵进口阀，打开排气阀排气，启动备用泵，打开出口阀，调整电流、压力。
3关闭故障水泵出口阀，停止水泵。
4通知装置长、调度联系机修检查、修理。
}
题型:问答题
难度:8

100.什么是COD、BOD、TOD、SS?
试题编号:E27846
答案:{COD:化学需氧量 指的是用化学试剂测定其反应过程中消耗的氧化剂量；
题型:问答题
难度:8

101.什么是扬程？
试题编号:E27847
答案:{指单位重量液体通过水泵后，所获得的能量。
题型:问答题
难度:8

102.离心泵在运行中应检查的内容是什么？
试题编号:E27848
答案:{（1）检查各运行参数是否合乎规定指标；（2）检查润滑油油脂是否合格，油位是否合乎要求；（3）检查冷却水的情况；（4）检查轴承的温度；（5）检查机泵有无振动等异常现象；（6）检查各部位有无泄漏。
题型:问答题
难度:8

103.什么是离心泵的气蚀现象？
试题编号:E27849
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答案:{从离心泵工作原理知道，由叶轮转动产生离心力，使泵入口产生局部真空，如果此时最低压力低于当时温度下被吸入液体的饱和蒸汽压力时，液体开始气化而产生气泡，当气泡被带入叶轮内压力较高区域时，气泡凝结而破裂，由于气泡破裂的速度非常快，因此，周围的液体就以极高速度冲击气泡原有的空间，这种现象称为气蚀现象。
题型:问答题
难度:8

104.离心泵长期空转有什么害处？
试题编号:E27850
答案:{泵长期空转就是泵内没有输送液体，这样，泵内密封部分，如口环、中间衬套和轴封处等由于间隙小，缺少润滑而产生摩擦，引起磨损甚至抱轴；对于机械密封，平衡盘等旋转接触面，由于缺乏液体的润滑、冷却，会产生因摩擦发生过热，甚至烧损。
题型:问答题
难度:8

105.哪些因素可以影响浓缩倍数？
试题编号:E27851
答案:{蒸发损失、排污水量的大小、循环冷却系统的泄露、和补水量。
题型:问答题
难度:8

106.循环冷却水系统由哪些设备组成？
试题编号:E27852
答案:{由水池、风机、冷却塔、循环水泵、热交换器及管系组成。
题型:问答题
难度:8

107.什么是微生物粘泥？
试题编号:E27853
答案:{微生物粘泥是活的卫生区群体及其排泄物，这类粘泥通常具有明显滑腻感，是微生物的新陈代谢过程中分泌的一层粘液状的外壳，微生物粘泥可能是植物，也可能是动物。
题型:问答题
难度:8

108.藻类在水系统中有何危害？
试题编号:E27854
答案:{在凉水塔配水系统、填料上如有藻类的声场，阻碍了水的分布及通风，降低冷却效果，死亡的藻类将成为粘泥，可能堵塞管道，硅藻是形成硅垢的原因之一，某些固氮能力强的藻类将分解缓蚀剂。
题型:问答题
难度:8

109.真菌在水系统中有何危害？
试题编号:E27855
答案:{真菌主要对木方质结构的冷却塔破坏，使木质塔的使用周期缩短。
题型:问答题
难度:8
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110.微生物是怎样进入冷却水系统的？
试题编号:E27856
答案:{由补充水带进、由空气中带入、刮风、下雨，小动物及寄生虫类都能将微生物带入系统，适当的条件下，微生物会繁殖。
题型:问答题
难度:8

111.为什么说循环水能很好的为微生物提供生长繁殖的场所？
试题编号:E27857
答案:{有适合于微生物生长繁殖的温度，许多菌种在30-40℃时生长最佳，有适合的营养物质，如氧、磷、蛋白质、无机盐和有机物等，有充足的阳光及适合于卫生区生长的PH范围。
题型:问答题
难度:8

112.预膜的作用是？
试题编号:E27858
答案:{在系统进行冲洗或清洗以后，在循环水中加入高浓度的防蚀剂即预膜药剂，使金属材料表面形成一层致密的保护膜，以防设备金属表面出现腐蚀，以保护设备，增加缓蚀效果。
题型:问答题
难度:8

113.作为循环冷却水的水质条件是什么？
试题编号:E27859
答案:{循环水冷却水的作用是冷却工艺介质和设备，结构和腐蚀是冷却水的两大副作用，因此，作为冷却水的水质条件是:1）不会有水垢或泥渣沉积而引起的危害，2）对金属的腐蚀性小；3）不产生或只轻微产生微生物危害。
题型:问答题
难度:8

114.冷却塔使水降温的原理是什么？
试题编号:E27860
答案:{主要是蒸发散热和接触散热，蒸发散热是指当热水层直接与空气接触，且空气还未为蒸气饱和时，热水表面将不断散发水蒸气，热水表层的水分子转化为蒸气水分子的过程中，将从热水中吸收热量，达到使热水冷却的效果；接触散热主要是对流传热，即水与空气直接接触，由空气直接带走热量。
题型:问答题
难度:8

115.凉水塔风机异常振动的原因及处理方法？
试题编号:E27861
答案:{原因:
题型:问答题
难度:8
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116.传热有那些基本方式？各在什么情况下发生？
试题编号:E27863
答案:{传热有传导、对流和辐射三种基本方式。热传导发生在同一物体内部温度不同的各部分之间或是发生在直接接触而温度不同的物体之间的热量传递；对流换热是发生在流体与固体壁面之间的热量传递；辐射换热是由于热因（自身的温度或微观粒子的热运动）而物体激发向外界辐射电磁波，使物体之间产生互相辐射和吸收热量的总效果。
题型:问答题
难度:8

117.画出-35℃冷冻系统工艺流程图？
试题编号:E27864
答案:
题型:问答题
难度:8

118.简述制冷剂的充装方法？
试题编号:E27866
答案:{将机内压力保持在绝压1 Kpa ( 7.5 mmHg )以下(真空度越高越好)开始充灌。
题型:问答题
难度:8

119.综合废水系统运行水量为PAC加药罐为3 m3,有效容积为2 m3，PAC加药要求在5%-10%，求每次加药的药量？
试题编号:E27868
答案:{2000×5%=100kg, 2000×10%=200kg,即每次加药量应控制在100-200kg之间。
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题型:计算题
难度:8

120.如是从活性污泥曝气池中取混合液500ml，盛放于550ml的量筒中，半小时后的沉淀污泥量为150ml，要求计算污泥沉降比SV%。
试题编号:E27869
答案:{150/500*100%=sv30%
题型:计算题
难度:8

121.污水处理厂的剩余活性污泥的含水率为99.6%，经过浓缩脱水后，污泥的含水率为82%，求其体积缩小多少？
试题编号:E27870
答案:{（1-99.6%）/（1-82%）=1/45
题型:计算题
难度:8

122.已知接触氧化池南北系统各有4个曝气池，且每个池长为12m，宽为6m,生化填料每个400mm安装1个，请计算南北系统曝气池各需装填多少填料？
试题编号:E27871
答案:{N=n1+n2=4×(12/0.4-1)×(6/0.4-1)=1624个
题型:计算题
难度:8

123.已知污水处理调节池酸罐直径1.5m，长度6.28m，计算酸罐容积V？
试题编号:E27872
答案:{V=(1.5/2)2×3.14×6.28=11.1 m3
题型:计算题
难度:8

124.已知污泥含水率为99.5%，污泥池容积为300 m3，请计算污泥池内的污泥体积为多少m3?
试题编号:E27873
答案:{300×99.5%=298.5 m3.
题型:计算题
难度:8

125.已知生产排水排向事故池流量为200 m3/h，事故池容积为4800m3，事故泵流量为400m3/h，请计算当事故池满液位时，启动事故泵需要多少小时才能将事故池抽空？
试题编号:E27874
答案:{假设需要nh
题型:计算题
难度:8

126.已知排放水泵出口管路为DN250，额定流量为250 m3/h，求当排放泵启动时每小时最大流速为多少？
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试题编号:E27875
答案:S=250/｛(0.25/2)2×3.14×3600,解得S=1.415 m/s
题型:计算题
难度:8

127.某RO处理器，进水含盐量为1400mg/L, 出水含盐量20mg/L，求脱盐效率。
试题编号:E27876
答案:{

脱盐效率＝
＝＝98%
答:除盐效率为98%。
}
题型:计算题
难度:8

128.某RO处理器，进水含盐量为1700mg/L, 出水含盐量34mg/L，求脱盐效率。
试题编号:E27877
答案:{

脱盐效率＝
＝＝98%
答:除盐效率为98%。
}
题型:计算题
难度:8

129.某循环水场流量为11000 m3／h ，其补充水量为260 m3/h ，求该循环水系统的重复利用率。
试题编号:E27878
答案:{水重复利用率＝［（循环水量－补充水量）/循环水量］×100％
题型:计算题
难度:8

130.某循环水系统循环水量为2500 m3 /h ，系统补水50m3/h ，蒸发飞溅损失为10 m3/h , 其余为排污，则该系统的排污率为多少？
试题编号:E27879
答案:{（1）排污量＝系统补水量－蒸发飞溅损失量＝50－10＝40m3/h
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题型:计算题
难度:8

131.已知冷冻水为纯水，出水温度5℃，回水温度10摄氏度，冷冻水循环量3000 m3 /h，求需消耗多少万千卡/小时冷量？
试题编号:E27880
答案:{3000× (10-5) ×1000=15000000
题型:计算题
难度:8

132.某循环水站，测出补充水中K+的含量为8.8mg/L ，循环水中的K+含量为22 .0 mg/L ，求该循环水的浓缩倍数是多少？
试题编号:E27881
答案:{循环水的浓缩倍数为K，则
题型:计算题
难度:8

133.已知一台双缸压缩机的气缸直径100mm,活塞行程为70mm,转速为24转/s,求压缩机理论输气量
试题编号:E27882
答案:{1/4×3.14×0.12×0.07×24×2=0.02639m3/s
题型:计算题
难度:8

134.调节池曝气管路的作用是___和___。
试题编号:E27883
答案:均匀水质|均匀水质
题型:填空题
难度:5

135.综合污水系统采用___+___+___+___+___工艺处理废水。
试题编号:E27884
答案:调节|混凝|絮凝|中和|沉淀
题型:填空题
难度:5

136.生化池中曝气管的作用有 ___、___和___。
试题编号:E27886
答案:均匀水质|阻止污泥沉淀| 供氧
题型:填空题
难度:5

137.生化系统微生物膜的主要成分为___。
试题编号:E27887
答案:丝状菌
题型:填空题
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难度:5

138.母液系统冷却塔填料有___的作用。
试题编号:E27888
答案:均匀布水
题型:填空题
难度:5

139.进入综合集水井、调节池等受限空间的含氧量为___。
试题编号:E27889
答案:19.5%-23% 。
题型:填空题
难度:5

140.离子交换树脂的物理性能主要包括外观，___、___和___等。
试题编号:E27890
答案:粒度|密度|含水率
题型:填空题
难度:5

141.树脂性能检测之前都必须进行预处理，预处理是用水反洗除去___，再用___处理除去可溶物，并用相应的试剂将树脂转为基准型。
试题编号:E27891
答案:树脂中的机械杂质|酸碱
题型:填空题
难度:5

142.___是PSA制氮装置上的吸附剂，采用___原理从空气中分离制取氮气。
试题编号:E27893
答案:碳分子筛|变压吸附
题型:填空题
难度:5

143.循环水浊度、总磷、硬度控制指标分别是___、___和___。
试题编号:E27895
答案:≤20 mg/L|2-5 mg/L|500≤X≤800mg/L
题型:填空题
难度:5

144.离心泵的基本性能参数有___、___、___、___、允许吸上的真空高度及汽蚀余量。
试题编号:E27897
答案:流量|扬程|功率|转速
题型:填空题
难度:5

145.若水溶液中的H+ 与OH— 相等时溶液叫做___溶液，若水溶液中的H+ ＞OH—
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 时叫做___溶液，若水溶液中的H+ ＜OH— 时叫做___溶液；
试题编号:E27899
答案:中性|酸性|碱性
题型:填空题
难度:5

146.过滤运行呈___是由___、___、___三个步骤组成一个周期；
试题编号:E27900
答案:循环状|过滤|反洗|正洗
题型:填空题
难度:5

147.溶液中被分散的物质叫做___，用以分散溶质的物质叫做___，发生这种均匀分散的现象叫做___；
试题编号:E27901
答案:溶质|溶剂|溶解
题型:填空题
难度:5

148.在水处理中按杂质颗粒的大小通常将水分为___、___、___。
试题编号:E27902
答案:悬浮物|胶体|溶解物质
题型:填空题
难度:5

149.活性炭的吸附力以___为主，一般是可逆的。
试题编号:E27903
答案:物理吸附
题型:填空题
难度:5

150.影响混凝效果的主要因素有：___、___、___、___、___。
试题编号:E27904
答案:水温|水的PH值和碱度|水中杂质的成分、性质和浓度|混凝剂的用量|混凝剂与水的混合速度
题型:填空题
难度:5

151.天然水中常见的溶解气体有___、___，有的地方还溶解有___、二氧化硫、氮气和___等。
试题编号:E27905
答案:氧气|二氧化碳|硫化氢|氨
题型:填空题
难度:5
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152.循环水投加水稳剂是防止水冷设备的___和___，保持正常换热效率，确保工艺设备安全运行。
试题编号:E27908
答案:腐蚀|结垢
题型:填空题
难度:5

153.冷却塔中的填料能___，收水器能___。
试题编号:E27909
答案:增加水与空气的接触面积|把未蒸发的水滴重新收回
题型:填空题
难度:5

154.离心母液系统出水中加次氯酸钠的目的是（）
A.增加盐分
B.杀菌消毒
C.调节PH
D.沉降悬浮物
试题编号:E27910
答案:B
题型:单选题
难度:5

155.污水处理综合系统出水COD指标为( )mg/l
A.100
B.300
C.500
D.1000
试题编号:E27911
答案:C
题型:单选题
难度:5

156.母液出水COD的指标应控制在（ ）mg/l
A.≥9.5
B.≤10
C.≥50
D.≤45
试题编号:E27912
答案:D
题型:单选题
难度:5

157.母液系统回流水泵的作用是（ ）
A.保持系统中微生物数量
B.增加含氧
C.提供有机物
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D.保持水量
试题编号:E27913
答案:A
题型:单选题
难度:5

158.离心母液系统设计水量为（ ）m3/h
A.200
B.300
C.100
D.150
试题编号:E27914
答案:D
题型:单选题
难度:5

159.树脂交联度对树脂性能( )。
A.没有影响
B.有很大影响；
C.影响很小；
D.无法判断。
试题编号:E27916
答案:B
题型:单选题
难度:5

160.对阴离子交换树脂产生污染的铁化合物可能来源于( ) 。
A.阳床漏铁；
B.管道腐蚀；
C.再生液；
D.生水。
试题编号:E27917
答案:C
题型:单选题
难度:5

161.制冷装置将系统中冷剂全部回收到贮液器中时液位以（）为宜。
A.正好装满
B.80％左右
C.l／2～2／3
D.l／3～1／2
试题编号:E27921
答案:B
题型:单选题
难度:5
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162.蒸汽压缩式制冷装置四大主要设备的正确连接顺序是（）。
A.蒸发器→分油器→冷凝器→膨胀阀
B.压缩机→冷凝器→膨胀阀→蒸发器
C.膨胀阀→冷凝器→贮液器→压缩机
D.压缩机→冷凝器→贮液器→蒸发器
试题编号:E27922
答案:B
题型:单选题
难度:5

163.对循环水旁滤效果影响最大的物质是 （ ） 。
A.溶解盐类
B.微生物
C.石油类
D.黏泥
试题编号:E27924
答案:C
题型:单选题
难度:5

164.用以去除水中的悬浮物与胶体的主要设备是（）
A.反渗透装置
B.多介质过滤器
C.阴阳离子交换器
D.板式换热器
试题编号:E27925
答案:B
题型:单选题
难度:5

165.反渗透膜进水温度一般在（）℃为最佳运行状态。
A.5-15
B.15-20
C.20-30
D.35-40
试题编号:E27926
答案:C
题型:单选题
难度:5

166.下列对反渗透进水水质要求叙述不正确的是（）
A.污染指数≤4mg/L
B.含铁量≤0.5 mg/L
C.游离氯＜0.1 mg/L
D.浊度＜1NTU
试题编号:E27927
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答案:B
题型:单选题
难度:5

167.通常用来表示水中含OH— 、CO32- 、HCO32-量及其他一些弱酸盐类量的总和的是（）
A.碱度
B.酸度
C.硬度
D.有机物
试题编号:E27928
答案:A
题型:单选题
难度:5

168.下列对纯水水质指标叙述不正确的是（）
A.电导≤0.2μs／㎝
B.硬度≤ 1 mg／L
C.氯离子≤ 10μg／L
D.二氧化硅≤50μg／L
试题编号:E27929
答案:C
题型:单选题
难度:5

169.逆流再生离子交换器压实层树脂的作用是（ ）
A.使制水均匀
B.备用树脂
C.防止再生时乱床
D.反洗时不易跑树脂
试题编号:E27933
答案:C
题型:单选题
难度:5

170.以空气为载冷剂时，取蒸发温度比载冷剂出口温度低（ ）℃。
A.2~4
B.4~6
C.5~10
D.10~15
试题编号:E27937
答案:C
题型:单选题
难度:5

171.制冷剂为R22的空调机的气压检漏充氮气试验压力为（）ＭＰａ。
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A.１.０
B.１.２
C.１.６
D.１.８
试题编号:E27938
答案:D
题型:单选题
难度:5

172.压缩机油温的正常状态一般为40~60 ℃，不得超过（ ）℃。
A.65
B.70
C.75
D.80
试题编号:E27939
答案:B
题型:单选题
难度:5

173.气液分离器正常工作液面应在（ ）以下。
A.１／４
B.１／３
C.２／３（
D.１／２
试题编号:E27940
答案:D
题型:单选题
难度:5

174.（ ）不是压缩机零件的清洗剂。
A.肥皂水
B.无水酒精
C.煤油
D.四氯化碳
试题编号:E27941
答案:A
题型:单选题
难度:5

175.综合系统出水中的SS意为化学需氧量。
试题编号:E27942
答案:错误
题型:判断题
难度:5

176.综合系统中加入PAC、PAM的目的是为了将水的悬浮物等杂质混凝沉淀。
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试题编号:E27943
答案:正确
题型:判断题
难度:5

177.调节池底部设计曝气管的作用是阻止污泥沉淀、均匀水质等。
试题编号:E27944
答案:正确
题型:判断题
难度:5

178.普通离心泵的组成为管道、泵壳、叶轮、轴、泵盖、机封垫片等。
试题编号:E27945
答案:错误
题型:判断题
难度:5

179.离心母液出水指标中COD应控制在100mg/l以内。
试题编号:E27946
答案:错误
题型:判断题
难度:5

180.离心母液进水包括生活污水、离心母液废水两部分。
试题编号:E27947
答案:正确
题型:判断题
难度:5

181.离心母液处理系统中的微生物分为厌氧型和好氧型两大类。
试题编号:E27948
答案:正确
题型:判断题
难度:5

182.无阀过滤器中添加的填料为活性炭。
试题编号:E27949
答案:错误
题型:判断题
难度:5

183.水解池中潜水搅拌机的作用为均匀水质、阻止活性污泥沉淀。
试题编号:E27950
答案:正确
题型:判断题
难度:5
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184.溶液是液体混合物。
试题编号:E27951
答案:正确
题型:判断题
难度:5

185.物质进行化学反应的基本粒子是分子。
试题编号:E27952
答案:错误
题型:判断题
难度:5

186.浓硫酸与铜反应时，浓硫酸是氧化剂。
试题编号:E27953
答案:正确
题型:判断题
难度:5

187.若溶液的pH＜7，说明溶液中无OH－。
试题编号:E27954
答案:错误
题型:判断题
难度:5

188.混凝处理用铝盐做混凝剂时，水的pH值太高或太低，对混凝效果都不会有影响
试题编号:E27955
答案:错误
题型:判断题
难度:5

189.膜的脱盐率，可近似通过电导率计算，公式为：
试题编号:E27956
答案:正确
题型:判断题
难度:5

190.酸度计长期使用时，也要经常用标准溶液再次定位，才能保证仪器正常工作。
试题编号:E27957
答案:正确
题型:判断题
难度:5

191.流量是指单位时间内流体流过某一截面的量。
试题编号:E27958
答案:正确
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题型:判断题
难度:5

192.电荷有正负两种，带有电荷的两个物体之间有作用力，且同性相吸，异性相斥。
试题编号:E27959
答案:错误
题型:判断题
难度:5

193.加药之前对加药系统和设备进行检查是非常必要的。
试题编号:E27960
答案:正确
题型:判断题
难度:5

194.制冷剂液体过冷的目的是为了减少产生闪发气体，从而提高单位制冷量。
试题编号:E27961
答案:正确
题型:判断题
难度:5

195.蒸发器内的制冷剂是处于饱和状态。
试题编号:E27962
答案:正确
题型:判断题
难度:5

196.精密过滤器可以滤去空气中0.1μm的灰尘。
试题编号:E27963
答案:错误
题型:判断题
难度:5

197.离心泵是利用叶轮旋转而使水产生离心力而工作的。
试题编号:E27964
答案:正确
题型:判断题
难度:5

198.螺杆式空压机排气温度越低越好。
试题编号:E27965
答案:错误
题型:判断题
难度:5

199.控制冷却水的PH值，可以控制金属的腐蚀。
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试题编号:E27966
答案:正确
题型:判断题
难度:5

200.氟利昂制冷剂比润滑油重，会沉积在设备底部。
试题编号:E27967
答案:错误
题型:判断题
难度:5

201.填料压的过紧，不会加快泵轴与填料的磨损。
试题编号:E27968
答案:错误
题型:判断题
难度:5

202.离心泵发生气蚀时，从表面看，有泵体振动过大、液流间断、压力波动、噪音特别强等现象。
试题编号:E27969
答案:正确
题型:判断题
难度:5

203.母液系统出水水质指主要标控制有那些？具体是什么？
试题编号:E27970
答案:{
1）总磷:≤1mg/l
2)COD:≤45mg/l
3)氨氮:≤5mg/l
4)悬浮物:≤10mg/l
5)浊度:≤5NTU
}
题型:问答题
难度:5

204.当综合集水井PH值偏低或偏高时应当怎样控制综合系统？
试题编号:E27971
答案:当综合废水集水井出现PH值偏低或偏高时应及时将水调节至事故池，并联系总调查明原因，当事故池水调节适当后，再由事故泵打回综合系统处理，不合格时排向应急池，
题型:问答题
难度:5

205.启动离心泵时，发现泵出口压力表无压力显示，该怎么处理？
试题编号:E27972
答案:{
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1）观察泵运行是否正常，有无异响，如运行不正常，说明泵内进了空气，需打开压力表进行排气，气排尽后再行启动水泵；
2）打开压力表检查压力表进口是否有异物堵塞，如堵塞清洁后即可使用；
3）查看压力表是否损坏，如损坏须立即更换新的压力表；
}
题型:问答题
难度:5

206.污泥主要含有哪些特性？（答出三条即可）
试题编号:E27973
答案:粘性高、吸湿性好、污染物多、含油率高、含水率高、易流动等特性。
题型:问答题
难度:5

207.为什么污水处理每年都要进行污泥清理工作，有什么作用？
试题编号:E27974
答案:{
1）污泥经过数月的积累，富积量较大，对后续系统会造成堵塞，导致设备故障率高；
2）污泥积累较多占据了池体的有效利用空间；
3）污泥积累后使得调节池曝气量不足，系统无法正常运行；
所以必须定期清理污泥以保证系统的正常运行。
}
题型:问答题
难度:5

208.生化系统中污泥回流有什么作用？
试题编号:E27975
答案:{
1）增加系统水循环量，提高处理率；
2）污泥回流有效地保证了系统中微生物的保有量；
3）防止因系统脱膜等因素造成微生物的流失。
}
题型:问答题
难度:5

209.什么叫反渗透?其基本原理是什么?
试题编号:E27976
答案:若在浓溶液一侧加上一个比渗透压更高的压力，则与自然渗透的方向相反，就会把浓溶液中的溶剂(水)压向稀溶液侧。由于这一渗透与自然渗透的方向相反，所以称为反渗透。利用此原理净化水的方法，称为反渗透法。在利用反渗透原理净化水时，必须对浓缩水一侧施加较高的压力。
题型:问答题
难度:5

210.反渗透在何种情况下应考虑进行化学清洗？
试题编号:E27979
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答案:当反渗透的淡水流量比初始运行流量下降了10％，压差平均每个膜元件已达0.075 MPa时，应考虑进行化学清洗。尽管可能脱盐率还没有明显的下降。
题型:问答题
难度:5

211.什么叫离子交换器的小反洗？其目的是什么？
试题编号:E27980
答案:交换器运行到失效时，停止运行，反洗水从中间排水管引进，对中间排水管上面的压脂层进行反洗，叫小反洗。目的是冲去运行时积累在表面层和中排装置上的污物，由排水带走。
题型:问答题
难度:5

212.混床填装的新树脂为什么也要进行处理，才能正常使用？
试题编号:E27981
答案:新的离子交换树脂，因常含有少量低聚合物和未参加聚合反应的物质，除了这些有机物外，还往往含有铁、铝、铜等无机物质。因此，当树脂与水、酸、碱或者其他溶液相接触时，上述可溶性杂质就会转入溶液中而影响水质，所以，新树脂在使用之前一定要进行处理。
题型:问答题
难度:5

213.纯水水质控制指标有那些？具体是什么？（10）
试题编号:E27982
答案:{
PH:6.0-8.0
电导率:＜0.2us/cm
总硬度:≤1mg/l
氯离子:≤10mg/l
铁离子: ≤50ug/l
SiO2: ≤50ug/l
}
题型:问答题
难度:5

214.利用反渗透膜制纯水的系统，为什么要设置多介质过滤器与混床？
试题编号:E27983
答案:{
设置多介质过滤器是为了除去水中的悬浮物、胶体、有机物、机械杂质等，为反渗透系统提供合格的进水，保证反渗透系统的正常运行。
因为反渗透系统作为预除盐装置，其脱盐率约97%，所以出水中仍含有盐分，设置混床是为了除去反渗透系统出水中未除去的盐分，保证产品水满足生产工艺要求。
}
题型:问答题
难度:5
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215.水的电离与PH值
试题编号:E27984
答案:{
水是一种极弱的电解质，它只能微弱地电离出H＋和OH－。
若水溶液中〔H＋〕和〔OH－〕相等显中性。
若水溶液中〔H＋〕＞〔OH－〕显酸性。
若水溶液中〔H＋〕＜〔OH－〕显碱性。
}
题型:问答题
难度:5

216.喷雾凉水塔的工作原理。
试题编号:E27985
答案:循环水回水通过凉水塔喷雾装置，以雾状形态喷出，增大了水与空气的接触面积，水雾表面部分汽化带走热量，散发到空气中的热量由风机抽走，从而降低水温。
题型:问答题
难度:5

217.什么是低能头运行，会产生哪些危害
试题编号:E27986
答案:冷凝器与蒸发器之间的压差很小时的运行状态叫低能头运行。会产生电机过热损坏电机和润滑油温度升高的危害。
题型:问答题
难度:5

218.-35℃冷冻机开机前准备工作
试题编号:E27987
答案:{
1）查看运行记录，了解停机原因。
2）检查油温油位是否在规定范围内
3）检查冷冻水和冷却水阀是否开启，水压是否正常。
4）检查各有关阀门是否按要求开启或关闭。
5）检查滑阀是否低于10% 。
6）检查高低压压力，压差过高需开启平衡阀。
}
题型:问答题
难度:5

219.冷凝压力过高的原因？
试题编号:E27988
答案:{
1）冷却水量不足
2）冷却塔的能力降低
3）冷水温度太高，制冷能力太大使冷凝器负荷加大有空气存在
4）冷凝器管子因水垢污染传热，传热恶化；
5）制冷剂加入过多
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}
题型:问答题
难度:5

220.写出空压系统工艺控制指标。
试题编号:E27989
答案:{
1）T1 温度82-96℃ 
2）P2 压力≤7.8bar 
3）空气出口温度≤45℃
4）再生气加热温度≤ 100℃ 
5）氮气纯度≥99% 
6）氮气储罐压力≥0.3Mpa
7）仪表气压力 ≥0.5 Mpa 
8）工艺空气压力≥0.5 Mpa
}
题型:问答题
难度:5

221.为什么要重视空压机运行温度？
试题编号:E27990
答案:{
1）温度偏低会导致机组系统含水量的增加
2）高温降低润滑油的寿命，≥100 ℃时，每升高5℃，润滑油的寿命减少50%
3）高温导致排气含油量增加
4）高温增加能耗
}
题型:问答题
难度:5

222.5℃冷冻机组启动前准备工作？
试题编号:E27991
答案:{
1）检查油箱内油位、油温正确。
2）检查制冷剂的液位正确。
3）检查机内压力正常。 
4）压缩机进口导叶全闭。
5）检查微机控制柜。
6）旁通电动蝶阀全开。
7）启动油泵，油压应正常。
8）打开蒸发器、冷凝器进出水阀，确认水量畅通。
}
题型:问答题
难度:5

223.循环水泵启泵操作？
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试题编号:E27992
答案:{
1）通知304电工及调度。
2）点试进出口电动阀是否能打开。
3）盘车，检查是否有卡磨现象。
4）打开进口电动阀，打开排气阀排气，当泵内没有空气时，关闭排气阀。
5）启动循环泵，打开出口电动阀门至所需工况。
6）检查泵运转是否正常。
}
题型:问答题
难度:5

224.循环水泵运行注意事项？
试题编号:E27993
答案:{
1）运行期间严格监视泵的运转电流是否在额定范围内。
2）泵运行时的轴承温度不得超过外界温度35℃，其极限温度不得大于75℃。
3）运转时检查泵的运转声音是否正常，有无异响。
4）按规定补充润滑油，并记录。
}
题型:问答题
难度:5

225.制氮机开机前的准备工作？
试题编号:E27994
答案:{
1）检查空气储罐、制氮装置所有设备、管道、仪表及阀门是否完好。
2）打开空气储罐进气阀，待储罐内压缩空气压力达到要求打开制氮装置的进气阀。
3）打开制氮装置的电源开关。
}
题型:问答题
难度:5

226.制氮机开机操作？
试题编号:E27995
答案:{
1）按制氮机启动按钮。
2）开机后将手动放空阀打开，调节放空流量。
3）调节测氧仪流量，调至用手能感觉到气即可，检查氮气纯度。
4）当氮气纯度达到要求后，打开氮气手动出口阀，将流量调至所需的流量。
}
题型:问答题
难度:5

227.空压冷冻突然停电应急处理步骤？
试题编号:E27996



38

38
答案:{
1）立即汇报装置长、调度，查明停电原因；
2）操作工将冷冻水泵、循环水泵、生产水泵出口阀门关闭，将电动补水阀关闭，检查各设备有无异常情况；
3）当电力恢复后，根据调度通知，按操作规程先后启动聚合循环水泵、公用循环水泵、生产水泵，待水压正常后启动空压机、制氮机、冷冻水泵、冷冻机；
4）做好记录。
}
题型:问答题
难度:5

228.简单叙述反渗透的工艺原理
试题编号:E27997
答案:RO是利用半透膜透水不透盐的特性，去除水中的各种盐份，在RO的原水中的一部分纯水沿与膜垂直的方向透过膜，水中的盐类和胶体物质在膜表面浓缩，剩余部分原水沿与膜平行的方向将浓缩的物质带走。透过水中仅残余少量盐份，收集透过水，即达到了脱盐的目的。
题型:问答题
难度:5

229.简单叙述活性炭过滤工作原理
试题编号:E27998
答案:活性炭过滤器主要利用含碳量高、分子量大、比表面积大的活性炭有机絮凝体对水中杂质进行物理吸附，达到水质要求，当水流通过活性炭的孔隙时，各种悬浮颗粒、有机物等在范德华力的作用下被吸附在活性炭孔隙中；同时，吸附于活性炭表面的氯（次氯酸）在炭表面发生化学反应，被还原成氯离子，从而有效地去除了氯。
题型:问答题
难度:5

230.什么是电导率？ 
试题编号:E27999
答案:电导率是表示水中溶解离子导电能力的指标。没有离子的理想纯水，不会产生电流。电导率用电导率仪测量，其单位为微西门子/厘米(μs/cm)。电导率也是测量水中离子浓度的简便方法，但不能精确反映离子种类。离子构成不同，电导值也不同；但电导的数值随离子浓度增加而增加。
题型:问答题
难度:5

231.浊度的定义
试题编号:E28000
答案:浊度是对水中不易沉淀的微小胶体悬浮物的检测指标。用浊度仪测量浊度就是测量溶液的相对透光度，并以NTU为单位。RO膜元件运行限值中经常规定:给水的最大浊度为1.0 NTU。
题型:问答题
难度:5
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232.SDI（污染指数）
试题编号:E28001
答案:SDI是针对膜系统而检测给水中悬浮物与胶体粒子淤塞0.45微米孔径滤纸的速度的试验数据。该试验的主要数据是保持30 PSI给水压力状态下在5、10、15分钟内过滤的水量。典型RO元件的使用条件规定了给水的15分钟的最高SDI值为4.0。如果因为淤塞而使SDI试验只进行了5或10分钟，说明给水对RO系统的污染将是十分严重的。
题型:问答题
难度:5

233.什么是ppm？
试题编号:E28003
答案:ppm（1/1,000,000）是表示水中某种物质或离子浓度的单位，下列转换关系适用于比重为1的低含盐量的淡水。 1 ppm 等于1毫克每升（mg/L），1 ppm 等于1000 ppb。
题型:问答题
难度:5

234.水处理设备中的防腐措施有哪些?
试题编号:E28004
答案:{
(1)水处理设备的橡胶衬里
(2)玻璃钢
(3)环氧树脂涂料防腐
(4)聚氯乙烯塑料
(5)工程塑料
另外水处理设备中还常常使用不锈钢，制作交换器的中排装置，过滤器的疏水装置等等。目前还出现了一些新型的材料用来制作防腐的管道，譬如浸塑管道等。
}
题型:问答题
难度:5

235.什么叫浓缩倍数？
试题编号:E28005
答案:{
循环冷却水通过冷却塔时水分不断蒸发，因蒸发水分不含盐分，故循环水盐类不断浓缩而增大，循环水中的含盐量与补充水中的含盐量的比值，就叫做浓缩倍数。

什么是循环水预膜？
答案:在循环水开车之前，高剂量的投加一种或几种药剂，使他们在活化的金属表面形成一层均匀、连续致密的保护膜，以缓减设备的服饰和结垢。
}
题型:问答题
难度:5

236.制冷系统检修后抽真空的目的？
试题编号:E28006
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答案:通过抽真空检漏，抽真空可以检验系统有没有渗漏，为充注制冷剂做准备，在充注制冷剂前，系统内必须保持真空状态，若系统内混有不凝性的氮气或空气，这些不凝性气体不能液化，占据系统换热面积，增大传热的热阻，降低冷凝器的放热能力，影响正常的制冷循环。
题型:问答题
难度:5

237.制冷系统混有不凝性气体的危害？
试题编号:E28007
答案:{
1.导致冷凝温度升高
2.导致压缩机排气压力升高
3.导致压缩机排气温度升高
4.导致设备腐蚀
}
题型:问答题
难度:5

238.制冷系统水分的主要来源有哪些？
试题编号:E28008
答案:{
1.制冷剂本身的纯度不足
2.设备泄漏导致水分进入系统
3.设备检修后未经干燥处理
}
题型:问答题
难度:5

239.蒸气压缩机制冷用制冷剂是如何分类的？
试题编号:E28009
答案:按化学结构分有:①无机化合物（如R717等）；②氟里昂（R22、R134a等）；③多元混合溶液（非共沸溶液有R407C等，共沸溶液有R502等）；④碳氢化合物（R600a、R290等）。按蒸发温度和冷凝压力分有:①高温低压制冷剂；②中温中压制冷剂；③低温高压制冷剂。按可然性和毒性分，分不可然、可然、易燃、低毒、高毒等组合类别。
题型:问答题
难度:5

240.制冷剂节流前过冷对压缩式制冷循环有核影响？在实际中可采用那些方法实现节流前制冷剂过冷？
试题编号:E28010
答案:节流前的制冷剂过冷将提高单位质量制冷量，而且压缩机的功耗基本不变，因此提高了制冷循环的制冷系数，制冷剂节流前过冷还有利于膨胀阀的稳定工作。在实际中可采用过冷器、回热循环、增加冷却介质的流速和流量等方法实现久留前制冷剂的过冷。
题型:问答题
难度:5

241.吸气过热对蒸汽压缩式制冷循环有何影响？
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试题编号:E28011
答案:吸气过热可提高单位质量制冷量（无效过热除外），同时单位压缩功也相应增加，对过热有利的制冷剂（如R12、R502等）的制冷系数将提高，而对过热无利的制冷剂（如R717等）则制冷系数降低。吸气过热可避免湿压缩的发生，弹会使压缩机的排气温度升高。
题型:问答题
难度:5

242.循环水正常运行过程中水质有何变化？
试题编号:E28012
答案:（1）二氧化碳含量的降低；（2）碱度的增加；（3）浊度的升高；（4）溶解氧浓度的增大；（5）PH值的升高；（6）含盐量的升高；（7）有害气体的进入；（8）工艺泄漏物的进入；（9）微生物的滋长。
题型:问答题
难度:5

243.已知事故泵型号为UHB200-400/32，功率为75KW，额定流量Q1为400 m3/h，扬程为32m,转速为1450转/分，泵的有效功率为85%，假设一个月为30天，计算该泵在一月内的运行水量Q及耗电量W？
试题编号:E28013
答案:{
Q= Q1×30×24×85%=400×30×24×85%=244800 m3
W=75×30×24×85%=45900KW·h
}
题型:计算题
难度:5

244.综合系统上游生产排碱性废水150 m3，废水中碱浓度为8%，请计算需加多少30%工业酸进行中和，已知综合集水井长19m，宽4.5m,深6.5m；
试题编号:E28014
答案:{
假设需增加X m330%酸进行中和
150×8%=X×30%，解得X=40 m3，故需增加40 m3工业酸才能中和以上碱性废水。
}
题型:计算题
难度:5

245.已知综合集水井长为19m，宽4.5m，高6.5m，每小时最大进水量为300m3/h，一级提升泵3台，额定流量均为200 m3/h，请计算在最大进水量为300m3/h时，一级提升泵开几台能满足生产需要？
试题编号:E28015
答案:{
假设需开启X台满足生产需要，
当开启1台时Q1=200 m3/h＜300m3/h，不能满足需要；
当开启2台时Q2=2×200 m3/h＞300m3/h，可以满足
所以当一级提升泵开启2台时开一满足生产需要。
}
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题型:计算题
难度:5

246.已知综合沉淀池直径为14m，高5.5m（其中溢流堰距池最高处高度为0.5m），请计算沉淀池有效容积V？
试题编号:E28016
答案:V=（14/2）2×3.14×(5.5-0.5)=769.3 m3
题型:计算题
难度:5

247.已知综合集水井长为19m，宽4.5m，高6.5m，每小时排水量300 m3 ，污水中含有污泥量约为0.5Kg，污泥含水为99.5%，请计算每小时的污泥干重？
试题编号:E28017
答案:W=300×0.5×99.5%=149.25 Kg
题型:计算题
难度:5

248.已知污水事故泵额定流量为400 m3/h，扬程为32m,电机功率为75KW，转速为1450转/分，有效功率为80%，将水排至西南侧应急池的有效功率为75%，请计算当事故池中水量为4000 m3时，事故泵需要工作多少小时才能将事故池中的水全部抽到西南侧应急池？
试题编号:E28018
答案:{
假设需X小时
400×75%×X=4000，X=13.33h。
}
题型:计算题
难度:5

249.已知污水调节池容积为1800 m3，PH为10.0，请计算需加入多少吨PH为2的酸水进行中和？
试题编号:E28019
答案:{
假设需X吨酸水
X×0.01=1800×0.0001，解得X=18吨
}
题型:计算题
难度:5

250.离心母液生化系统进水水量为150 m3/h，进水COD为250mg/l,已知生化系统中的微生物数量为1500个/cm3,假设每个微生物每小时可以消耗0.2×10-3 mgCOD，请计算母液水量为150 m3/h时，所需微生物总数？
试题编号:E28020
答案:{
假设需要X个微生物
X×0.2×10-3 =150×103×250
解得 X=1.875×1011个
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}
题型:计算题
难度:5

251.已知综合系统平均水量为200 m3/h，PAC加药箱为2 m3，PAC加药浓度为50g/l,请计算每天需要加几袋PAC?（PAC每袋25kg）
试题编号:E28021
答案:{
假设需要加N袋
N×25=2×103×50×10-3
解得N=4袋
}
题型:计算题
难度:5

252.已知过滤罐滤料厚度为1.5m ，冲洗膨胀后滤料的厚度为2.lm ，求其冲洗膨胀率。
试题编号:E28022
答案:{
由公式 K=[(L-L0)/L0]×100%=[(2.1-1.5)/1.5]×100%=40%
答:冲洗膨胀率是40％。
}
题型:计算题
难度:5

253.已知某冷却塔的总散热能力为16000Mcal/h,降温8℃，则该塔可冷却的能力是多少？（水的比热容是1kcal/(kg.℃),水的密度是1000kg/m3）
试题编号:E28023
答案:{
Q=H/(cρt)=16000×103/(1×1000×8)=2000m3/h
答:该塔的冷却能力为2000m3/h。
}
题型:计算题
难度:5

254.某新建生产装置，每小时需循环水620m3，为了减少阻力，当流速限在2.5m/s的情况下，试通过计算选用多大的管线才能满足要求？
试题编号:E28024
答案:{
因为υ=Q/A=Q/(D2π/4)
所以D=(4Q/πυ)1/2=[4×620/(3600×3.14×2.5)]1/2=0.30m
答:根据管子规格可选用直径325的管子。
}
题型:计算题
难度:5

255.在实验室里，要配置250mL浓度为0.5mol/L的Na2CO3 溶液，需Na2CO3 多少克？
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