工业与民用建筑放线规范

工业与民用建筑施工放样


第 7.3.1 条	工业与民用建筑的施工放样，应具备下列资料：
一、总平面图；
二、建筑物的设计与说明；
三、建筑物、构筑物的轴线平面图；四、建筑物的基础平面图；
五、设备的基础图； 六、土方的开挖图； 七、建筑物的结构图；八、管网图。
第 7.3.2 条	测设各工序间的中心线，宜符合下列规定：
一、当利用建筑物的控制网测设中心线时，其端点应根据建筑物控制网相邻的距离指标桩，以内分法测定；二、进行中心线投点时，经纬仪的视线，应根据中心线两端点决定；当无可靠校核条	件时，不得采用测设直角的方法进行投。
第 7.3.3 条	在施工的建筑物或构筑物外围，应建立线板或控制桩。线板应注记中心线编号，并测设标高。

线板和控制桩应注意保存。
第 7.3.4 条 施工测量人员在大型设备基础浇注过程中，应及时看守观测，当发现位置及标高与施工要求不符时，应立即通知施工人员，及时处理。
第 7.3.5 条 建筑物施工放样的主要技术要求，应符合表 7.3.5 的规定。

建筑物施工放样的主要技术要求表 7.3.5
建筑物结构特征 测距相对中误差 测角中误差(″) 在测站上测定高差中误差(mm) 根据起始水平面在施工水平面上测定高程中误差(mm) 竖向传递轴线点中误差(mm)
金属结构、装配式钢盘混凝土结构、建筑物高度 100～ 120m 或跨度 30～36m 1/20000 5 1 6 4
15 层房屋建筑物高度 60～100m 或跨度 18～30m
1/10000 10 2 5 3
5～15 层房屋、建筑物高度 15～60m 或跨度 6～18m
1/5000 20 2.5 4 2.5
5 层房屋、建筑物高度 15m 或跨度 6m 及以下 1/3000
30 3 3 2
木结构、工业管线或公路铁路专用线 1/2000 30 5 －

—
土工竖向整平 1/1000 45 10 － －


第 7.3.6 条	结构安装测量，工作开始前，必须熟悉设计图，掌握限差要求，并制定作业方法。
第 7.3.7 条	柱子、桁架或梁的安装测量允许偏差，应符合表 7.3.7 的规定。
第 7.3.8 条	构件预装测量的允许偏差，应符合表
7.3.8 的规定。
第 7.3.9 条	附属构筑物安装测量的允许偏差，应符合表 7.3.9 的规定。
第 7.3.10 条	设备安装过程中的测量，应符合下列规定。

柱子、桁架或梁的安装测量允许偏差表 7.3.7
测量内容 允许偏差(mm)钢柱垫板标高 ±2
钢柱±0 标高检查 ±2
混凝土柱（预制）±0 标高 ±3
混凝土柱、钢柱垂直度 ±3
桁架和实腹梁、桁架和钢架的支承结点间相邻高差的

偏差 ±5
梁间距 ±3
梁面垫板标高 ±2
注：当柱高大于 10m 或一般民用建筑的混凝土柱、钢柱垂直度，可适当放宽。

构件预装测量的允许偏差表 7.3.8
测量内容 测量的允许偏差(mm)平台面抄平 ±1
纵横中心线的正交度 ±0.8


预装过程中的抄平工作 ±2
注：l 为自交点起草的横向中心线长度(mm)，不足 5m，以 5m 计。

附属构筑物安装测量的允许偏差表 7.3.9
测量项目 测量的允许偏差(mm)栈桥和斜桥中心线的投点 ±2
轨面的标高 ±2
轨道跨距的丈量 ±2

管道构件中心线的定位 ±5
管道标高的测量 ±5
管道垂直度的测量 H/1000
注：J 为管道垂直部分的长度(mm)。一、设备基础中心线的复测与调整。
1 被础竣工中心线必须进行复测，两次测量的较差不应大于 5mm；
2 甭裆栌兄行谋臧宓闹匾设备基础，其中心线由竣工中心线引测，同一中心标点的偏差应为±1mm。纵横中心线应进行垂直度的检查，并调整横向中心线。同一设备基准中心线的平行偏差或同一生产系统的中心线的直线度应在±1mm 以内。
二、设备安装基准点的高程测量。
1 币话闵璞富础基准点的标高偏差，应在±2mm 以内；
2 贝动装置有联系的设备基础，其相邻两基准点的标高偏差，应在±1mm 以内。
第四节灌注桩、界桩与红线测量
第7.4.1 条	灌注桩应根据设计的数据进行定位测量，其定位误差，不宜大于 5cm。当精度要求较高,需建立灌注桩矩形控制网时，其技术要求应符合表 7.4.1 的规定。

灌注桩矩形控制网的技术要求表 7.4.1
平均边长(n) 量距相对中误差 导线相对闭合差 DJ2 测回数 测角中误差(″) 多边形方位闭合差(″) 高程闭合差(m)
≤100 ≤1/20000 1/10000 2 10 20
10


注：导线全长小于 200m 时，其绝对闭合差，不应大于 20mm。

第 7.4.2 条	灌注桩矩形控制网定位点，不应少于 3个。调整限差，应在 180°±10″和 90°±10″以内。丈量距离应采用不低于Ⅱ级精度的电磁波测距仪，往返各一次测定。
第 7.4.3 条	各灌注桩均应在矩形控制网下，采用内分法测定。
第 7.4.4 条 界桩点，红线点定位及高程测量，可按本规范第四章第五节中有关细部点测量的技术要求执行。

第五节	水工建筑物施工测量


第 7.5.1 条 水工建筑物施工平面控制网，根据工程规模及对放样点的精度要求，应依次为二、三、四等三角网和三边网。
其主要技术要求，应符合本规范表 2.1.3 和表 2.1.8的有关规定；其平均边长应相应缩短，二等为 0.8km；三等为 0.6km；四等为 0.4km。
第 7.5.2 条	平面控制网宜按两级布设。控制点的相邻点点位中误差，不应大于 10mm。
第 7.5.3 条	高程控制网的等级，应依次为二、三、四、五等。首级网的等级应符合表 7.5.3 的规定。

首级网的等级表 7.5.3
工程规模 混凝土建筑物 土石建筑物大型工程 二、三等 三等
中型工程 三等 四等


第 7.5.4 条 高程控制测量的最低级控制点相对于首级控制点的高程中误差，对于混凝土建筑物不应大于 10mm，对于土石建筑物不应大于 20mm。
第 7.5.5 条  当水工建筑物施工放样时，立模、填筑

轮廓点测量的允许偏差，应符合表 7.5.5 的规定。 第 7.5.6 条	用于立模、填筑放样的高程控制点，其精度不宜低于四等。
第 7.5.7 条 当高层建筑物采用混凝土浇筑及预制构件拼装时，竖向测量的允许偏差，应符合表 7.5.7 的规定。

立模、填筑轮廓点测定点位中误差表 7.5.5
建筑材料建筑物名称在控制点上测定点位中误差(mm)平面 高程
混凝土 主坝、厂房等各种主要水工建筑物 20 20
各种导墙及井洞衬砌 25 20
副坝、护坡等 30 30
土石料 碾压式坝（堤）边线等 40 30
各种坝（堤）内设施定位等 50 30


竖向测量的允许偏差表 7.5.7
工程项目 相邻两层对接中心线相对偏差(mm) 相对基础中心线的偏差(mm) 累计偏差(mm)
厂房等的各种构架、立柱 ±3 H/2000 ±20

闸墩、栈桥墩，厂房等的侧墙 ±5 H/1000 ±30
筛分楼、堆料高排架等 ±5 H/1000 ±35


第三节	多层民用建筑施工测量

民用建筑是指住宅、办公楼、食堂、俱乐部、医院和学校等建筑物。民用建筑施工测量的主要任务是 建筑物的定位和放线、基础工程施工测量、墙体工程施工测量及高层建筑施工测量等。


一、施工测量前的准备工作
（1） 熟悉设计图纸 设计图纸是施工测量的主要依据，在测设前，应熟悉建筑物的设计图纸，了解施工建筑物与相邻地物的相互关系，以及建筑物的尺寸和施工的要求等，并仔细核对各设计图纸的有关尺寸。测设时必须具备下列图纸资料：

1） 总平面图  如图 11-7 所示，从总平面图上，
可以查取或计算设计建筑物与原有建筑物或测量控制点之间的平面尺寸和高差，作为测设建筑物总体位置的依据。
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2） 建筑平面图	从建筑平面图中，可以查取建筑物的总尺寸，以及内部各定位轴线之间的关系尺寸，这是施工测设的基本资料。
3） 基础平面图 从基础平面图上，可以查取基础边线与定位轴线的平面尺寸，这是测设基础轴线的必要数据。
4） 基础详图 从基础详图中，可以查取基础立面尺寸和设计标高，这是基础高程测设的依据。
5） 建筑物的立面图和剖面图  从建筑物的立面
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