本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 变压器运行电压不应高于( )的该运行分接位置电压。

- 100%

- 95%

- 90%

- 105%

- 答案:D

- 2. 晶体三极管输出特性分为三个区分别是(  )。

- 饱和区.截止区和开关区

- 截止区.饱和区和放大区

- 开关区.饱和区和导通区

- 截止区.开关区和放大区

- 答案:B

- 3. 漏电保护器的主要性能指标为(  )。

- 额定电压和额定电流

- 额定频率

- 动作电流和额定电压

- 动作电流和动作时间

- 答案:D

- 4. 下列关于熔断器的使用安全要求的说法正确的是(  )。

- 熔体熔断时不必更换新熔体

- 熔断器的熔体电流是任意的

- 熔断器使用时串联在线路中

- 允许用熔断熔体的方法查找故障

- 答案:C

- 5. 合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路( )。

- 短路

- 漏电

- 电压太高

- 答案:A

- 6. 下列自动空气断路器型号中，具有开关功能又有短路保护.过载保护功能的是(  )。

- DZl0—250／300

- DZl0—250／330

- DZlO一250／310

- DZlO一250／320

- 答案:B

- 7. 变压器的器身主要由铁心和(  )两部分所组成。

- 绕组

- 转子

- 定子

- 磁通

- 答案:A

- 8. 直流电机中电枢的主要作用是(  )。

- 将交流电变为直流电

- 实现电能和机械能的转换

- 改善直流电机的换向

- 在气隙中产生磁通

- 答案:B

- 9. 检定0.5级电流互感器，在100%～120%额定电流下，由误差测量装置的差流测量回路的二次负荷对误差的影响应不大于( )。

- ±0.05%.±0.2′；

- ±0.025%.±1.5′；

- ±0.03%.±1.5′；

- ±0.05%.±1′。

- 答案:B

- 10. 安全标色分为红色.黄色.蓝色.绿色；其中黄色表示为:( )。

- 禁止标志

- 警告标志

- 指令标志

- 提示标志

- 答案:B

- 11. 三相系统中发生的短路有4种基本类型,三相短路.( ).单相接地短路和两相接地短路。

- 相相短路

- 两相短路

- 相地短路

- 答案:B

- 12. 绝缘电阻试验包括(  )。

- 绝缘电阻测量

- 吸收比测量

- 绝缘电阻测量和吸收比测量

- 绝缘电阻测量和泄漏电流测量

- 答案:C

- 13. 倒闸操作应由(  )人进行。

- 1

- 2

- 3

- 答案:B

- 14. 三相异步电动机的机械特性曲线是( )。

- T=f(s)

- T=f(n)

- u=f(I)

- u=f(n)

- 答案:B

- 15. 要测量电气设备的绝缘电阻，应选用(  )。

- 电桥

- 兆欧表(摇表)

- 万用表

- 互感器

- 答案:B

- 16. 盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费(  )以下的罚款。

- 一倍

- 十倍

- 五倍

- 三倍

- 答案:C

- 17. 下列用具中，( )在高压电工操作中起基本绝缘作用。

- 绝缘手套

- 绝缘夹钳

- 绝缘靴

- 绝缘垫

- 答案:B

- 18. 单相三孔播座的上孔接(  )

- 相线

- 零线

- 地线

- 答案:C

- 19. 在电阻串联的电路中,电路的总电阻等于(  )。

- 各串联电阻之和的倒数

- 各串联电阻的平均值

- 各串联电阻之和

- 答案:C

- 20. 若反馈到输入端的是直流量，则称为直流负反馈，它能稳定(  )。

- 直流负载线

- 基极偏置电流

- 集电极电压

- 静态工作点

- 答案:D

- 21. 基极电流iB的数值较大时，易引起静态工作点Q接近(  )。

- 截止区

- 饱和区

- 死区

- 交越失真

- 答案:B

- 22. 在感性负载交流电路中，采用( )方法可提高电路功率因数。

- 负载串联电阻

- 负载并联电阻

- 负载串联电容器

- 负载并联电容器

- 答案:D

- 23. 为了考核电气设备的绝缘水平，我国决定，10KV的最高工作电压为(  )KV。

- 10.5

- 12

- 12.7

- 答案:B

- 24. 电感的标注法有(  )。

- 直标法.数字法.色标法

- 直标法.文字法.色标法

- 数字法.文字法.色标法

- 文字法.数字法.符号法

- 答案:A

- 25. 运行中的电动机出现严重的三相电流不平衡，大多数是因为( )造成的。

- 电压过高

- 电压过低

- 缺相

- 定子三相电阻不相等

- 答案:C

- 26. 用右手螺旋定则判定长直载流导线的磁场时，右手握住导线，伸直拇指，大拇指指向电流的方向，则四指环绕的方向为( )。

- 电磁力的方向

- 磁场的方向

- 电场的方向

- 答案:B

- 27. 在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会( )。

- 升高

- 降低

- 不变

- 答案:A

- 28. 下列属于改善岩性防治滑坡的措施的是( ).

- 暴(同音字)破滑动面

- 减重或削坡

- 压坡脚

- 抗滑桩

- 答案:A

- 29. 稳压二极管的正常工作状态是(  )。

- 导通状态

- 截至状态

- 反向击穿状态

- 答案:C

- 30. 使人体能够感觉到的最小电流称为( )。

- 持续电流

- 感知电流

- 致命电流

- 答案:B

- 31. 示波器中的示波管采用的屏蔽罩一般用(  )制成。

- 铜

- 铁

- 塑料

- 坡莫合金

- 答案:D

- 32. 某非工业用户其设备为320KVA，10KV供电，其功率因数应执行(  )标准。

- 1.0

- 0.9

- 0.85

- 0.8;

- 答案:B

- 33. 工作监护制度规定，监护人的安全技术等级应( )操作人。

- 稍低于

- 等同于

- 高于

- 低于

- 答案:C

- 34. 安全带的试验周期为(  )。

- 2年

- 1年

- 半年

- 3个月

- 答案:C

- 35. 某地区10kV电缆今年第1季度发现一类缺陷数量20次，当季度开始处理修复18次，已修复15次，则其一类缺陷处理率为( )。

- 0.75

- 0.83

- 0.9

- 1

- 答案:A

- 36. 串联电路中各电阻两端电压的关系是(  )。

- 阻憧越小两瑞电压越高

- 各电阻网端电压相等

- 阻值越大两端电压越高

- 答案:C

- 37. 不属于线路金具的是(  )。

- 悬垂金具

- 耐张线夹

- 避雷线

- 避雷线支架

- 答案:C

- 38. 变压器除装设标有变压器的技术参数主铭牌外，还应装设标有关于附件性能的铭牌，需分别按所用附件(  )的相应标准列出。

- 套管.分接开关.电流互感器.冷却装置

- 套管.分接开关.避雷器.冷却装置

- 避雷器.分接开关.电流互感器.冷却装置

- 套管.避雷器.电流互感器.冷却装置

- 答案:A

- 39. 一台380V交流电动机停电测量绝缘电阻,绝缘电阻的合格范围(  )。

- ≥0.22MΩ

- ≥0.38MΩ

- ≥0.5MΩ

- 答案:C

- 40. 电流互感器分为测量用电流互感器和(  )用电流互感器。

- 实验

- 保护

- 跳闸

- 运行

- 答案:B

- 41. 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(  )电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。

- 过

- 额定

- 恒定

- 答案:A

- 42. 已知放大电路功率增益为20dB，当输入功率为2W时，则输出功率为(  )W。

- 20

- 40

- 400

- 200

- 答案:D

- 43. 对地电压就是带电体与(  )之间的电压。

- 某一相线

- 中性线

- 接地体

- 零电位接地

- 答案:D

- 44. 电力架空线路上的接地装置，其引下线使用镀锌钢绞线，截面不少于(  )mm2。

- 16

- 25

- 50

- 95

- 答案:B

- 45. 在何种输入情况下，“与非”运算的结果是(  )逻辑

- 全部输入是0

- 任一输入是0

- 仅一输入是0

- 全部输入是1

- 答案:D

- 46. 在检查电气设备故障时，(  )只适用于压降极小的导线及触头之类的电气故障。

- 短接法

- 电阻测量法

- 电压测量法

- 外表检查法

- 答案:A

- 47. 变压器吸湿器的作用是吸收(  )中的水分，确保储油柜内上部空气的干燥。

- 水

- 油

- 空气

- 答案:C

- 48. FS系统阀型避雷器主要由(  )组成。

- 瓷套.火花间隙.熔断器

- 断路器.火花间隙.非线性电阻

- 瓷套.火花间隙.非线性电阻

- 瓷套.电容器.非线性电阻

- 答案:C

- 49. 三相三线有功电能表校验中当调定负荷功率因数cos＝0.866( )时，A.C两元件cosθ值分别为()。

- 1.0.0.5(感性)；

- 0.5(感性).1.0；

- 1.0.0.5(容性)；

- 0.866(感性).1.0。

- 答案:B

- 50. 电力系统是由发电.变电.(  )和用电五个环节构成。

- 送电.供电

- 供电.馈电

- 输电.配电

- 配电.送电

- 答案:C

- 51. 10kV电缆中间头的制作，叙述错误的是(  )。

- 在接头前，必须对电缆进行潮气校验

- 接头压接管表面的屏蔽层可采用铝泊纸，也可采用半导体布带

- 凡与电缆接头接触的零件都需用水清洗

- 中间头制作完毕后应进行试验，保证合格

- 答案:C

- 52. 拉出钢卷尺时，不要在地面上往返拖拽，防止尺面刻划(  )。

- 折断

- 弯曲

- 变形

- 磨损

- 答案:D

- 53. 通电直导体在磁场中所受力的巨细,与其经过的电流(  )。

- 成反比

- 成正比

- 无关系

- 答案:B

- 54. 多绕组变压器的额定容量是(  )。

- 最大的绕组额定容量

- 各个绕组额定容量之和

- 各个绕组额定容量的平均值

- 答案:A

- 55. 一般地，电力系统的运行电压在正常情况下不会超过( )。

- 额定电压

- 最高工作电压

- 绝缘水平

- 答案:B

- 56. 同性磁极彼此(  )。

- 吸引

- 排斥

- 无效果力

- 答案:B

- 57. 对单相接地电流大于5A时的电动机，应装设反映(  )的零序电流保护。

- 两相短路

- 三相短路

- 单相接地短路

- 区外短路

- 答案:C

- 58. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为( )Ω。

- 500-1000

- 800-1600

- 1000-2000

- 答案:C

- 59. 漏电保护器RCD后面的工作零线(  )重复接地。

- 不能

- 可以

- 随意

- 答案:A

- 60. 咱们把绕向一致，感应电动势极性始终保持一致线圈端点叫(  )

- 接线端

- 同名端(或同极性端)

- 异名端

- 端点

- 答案:B

- 61. 对于一类负荷的供电，应由至少(  )独立电源供电。

- 一个

- 两个

- 三个

- 答案:B

- 62. 直流电机的主磁场是指(  )产生的磁场。

- 主磁极

- 电枢电流

- 换向极

- 上述说法都不对

- 答案:A

- 63. 负荷开关必须与( )串联安装。

- 高压隔离开关

- 高压断路器

- 高压电容器

- 高压熔断器

- 答案:D

- 64. 变压器的铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造,主要目的是为了降低(  )。

- 杂散损耗

- 铜耗

- 涡流损耗

- 磁滞损耗

- 答案:C

- 65. 线路单相短路是指( )。

- 功率太大

- 电流太大

- 零火线直接接通

- 答案:C

- 66. 架空线路选择电杆在地势平坦的地区，低压线路一般采用高度为(  )的水泥杆。

- 6～7m；

- 7～8m；

- 8～10m；

- 12m～15m；

- 答案:C

- 67. 电容器具有( )作用。

- 通交流.阻直流

- 通直流.阻交流

- 交.直流都可通过

- 交.直流都不可通过

- 答案:A

- 68. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻( ),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。

- 大于0.5MΩ

- 小于10MΩ

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/058056023123006023