本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 变压器运行电压不应高于( )的该运行分接位置电压。
A. 100%
B. 95%
C. 90%
D. 105%
答案:D
2. 晶体三极管输出特性分为三个区分别是(  )。
A. 饱和区.截止区和开关区
B. 截止区.饱和区和放大区
C. 开关区.饱和区和导通区
D. 截止区.开关区和放大区
答案:B
3. 漏电保护器的主要性能指标为(  )。
A. 额定电压和额定电流
B. 额定频率
C. 动作电流和额定电压
D. 动作电流和动作时间
答案:D
4. 下列关于熔断器的使用安全要求的说法正确的是(  )。
A. 熔体熔断时不必更换新熔体
B. 熔断器的熔体电流是任意的
C. 熔断器使用时串联在线路中
D. 允许用熔断熔体的方法查找故障
答案:C
5. 合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路( )。
A. 短路
B. 漏电
C. 电压太高
答案:A
6. 下列自动空气断路器型号中，具有开关功能又有短路保护.过载保护功能的是(  )。
A. DZl0—250／300
B. DZl0—250／330
C. DZlO一250／310
D. DZlO一250／320
答案:B
7. 变压器的器身主要由铁心和(  )两部分所组成。
A. 绕组
B. 转子
C. 定子
D. 磁通
答案:A
8. 直流电机中电枢的主要作用是(  )。
A. 将交流电变为直流电
B. 实现电能和机械能的转换
C. 改善直流电机的换向
D. 在气隙中产生磁通
答案:B
9. 检定0.5级电流互感器，在100%～120%额定电流下，由误差测量装置的差流测量回路的二次负荷对误差的影响应不大于( )。
A. ±0.05%.±0.2′；
B. ±0.025%.±1.5′；
C. ±0.03%.±1.5′；
D. ±0.05%.±1′。
答案:B
10. 安全标色分为红色.黄色.蓝色.绿色；其中黄色表示为:( )。
A. 禁止标志
B. 警告标志
C. 指令标志
D. 提示标志
答案:B
11. 三相系统中发生的短路有4种基本类型,三相短路.( ).单相接地短路和两相接地短路。
A. 相相短路
B. 两相短路
C. 相地短路
答案:B
12. 绝缘电阻试验包括(  )。
A. 绝缘电阻测量
B. 吸收比测量
C. 绝缘电阻测量和吸收比测量
D. 绝缘电阻测量和泄漏电流测量
答案:C
13. 倒闸操作应由(  )人进行。
A. 1　　
B. 2　　
C. 3
答案:B
14. 三相异步电动机的机械特性曲线是( )。
A. T=f(s)
B. T=f(n)
C. u=f(I)
D. u=f(n)
答案:B
15. 要测量电气设备的绝缘电阻，应选用(  )。
A. 电桥
B. 兆欧表(摇表)
C. 万用表
D. 互感器
答案:B
16. 盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费(  )以下的罚款。
A. 一倍
B. 十倍
C. 五倍
D. 三倍
答案:C
17. 下列用具中，( )在高压电工操作中起基本绝缘作用。
A. 绝缘手套
B. 绝缘夹钳
C. 绝缘靴
D. 绝缘垫
答案:B
18. 单相三孔播座的上孔接(  )
A. 相线
B. 零线
C. 地线
答案:C
19. 在电阻串联的电路中,电路的总电阻等于(  )。
A. 各串联电阻之和的倒数
B. 各串联电阻的平均值
C. 各串联电阻之和
答案:C
20. 若反馈到输入端的是直流量，则称为直流负反馈，它能稳定(  )。
A. 直流负载线
B. 基极偏置电流
C. 集电极电压
D. 静态工作点
答案:D
21. 基极电流iB的数值较大时，易引起静态工作点Q接近(  )。
A. 截止区
B. 饱和区
C. 死区
D. 交越失真
答案:B
22. 在感性负载交流电路中，采用( )方法可提高电路功率因数。
A. 负载串联电阻
B. 负载并联电阻
C. 负载串联电容器
D. 负载并联电容器
答案:D
23. 为了考核电气设备的绝缘水平，我国决定，10KV的最高工作电压为(  )KV。
A. 10.5
B. 12
C. 12.7
答案:B
24. 电感的标注法有(  )。
A. 直标法.数字法.色标法
B. 直标法.文字法.色标法
C. 数字法.文字法.色标法
D. 文字法.数字法.符号法
答案:A
25. 运行中的电动机出现严重的三相电流不平衡，大多数是因为( )造成的。
A. 电压过高
B. 电压过低
C. 缺相
D. 定子三相电阻不相等
答案:C
26. 用右手螺旋定则判定长直载流导线的磁场时，右手握住导线，伸直拇指，大拇指指向电流的方向，则四指环绕的方向为( )。
A. 电磁力的方向
B. 磁场的方向
C. 电场的方向
答案:B
27. 在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会( )。
A. 升高
B. 降低
C. 不变
答案:A
28. 下列属于改善岩性防治滑坡的措施的是( ).
A. 暴(同音字)破滑动面
B. 减重或削坡
C. 压坡脚
D. 抗滑桩
答案:A
29. 稳压二极管的正常工作状态是(  )。
A. 导通状态
B. 截至状态
C. 反向击穿状态
答案:C
30. 使人体能够感觉到的最小电流称为( )。
A. 持续电流
B. 感知电流
C. 致命电流
答案:B
31. 示波器中的示波管采用的屏蔽罩一般用(  )制成。
A. 铜
B. 铁
C. 塑料
D. 坡莫合金
答案:D
32. 某非工业用户其设备为320KVA，10KV供电，其功率因数应执行(  )标准。
A. 1.0
B. 0.9
C. 0.85
D. 0.8;
答案:B
33. 工作监护制度规定，监护人的安全技术等级应( )操作人。
A. 稍低于
B. 等同于
C. 高于
D. 低于
答案:C
34. 安全带的试验周期为(  )。
A. 2年
B. 1年
C. 半年
D. 3个月
答案:C
35. 某地区10kV电缆今年第1季度发现一类缺陷数量20次，当季度开始处理修复18次，已修复15次，则其一类缺陷处理率为( )。
A. 0.75
B. 0.83
C. 0.9
D. 1
答案:A
36. 串联电路中各电阻两端电压的关系是(  )。
A. 阻憧越小两瑞电压越高
B. 各电阻网端电压相等
C. 阻值越大两端电压越高
答案:C
37. 不属于线路金具的是(  )。
A. 悬垂金具
B. 耐张线夹
C. 避雷线
D. 避雷线支架
答案:C
38. 变压器除装设标有变压器的技术参数主铭牌外，还应装设标有关于附件性能的铭牌，需分别按所用附件(  )的相应标准列出。
A. 套管.分接开关.电流互感器.冷却装置
B. 套管.分接开关.避雷器.冷却装置
C. 避雷器.分接开关.电流互感器.冷却装置
D. 套管.避雷器.电流互感器.冷却装置
答案:A
39. 一台380V交流电动机停电测量绝缘电阻,绝缘电阻的合格范围(  )。
A. ≥0.22MΩ
B. ≥0.38MΩ
C. ≥0.5MΩ
答案:C
40. 电流互感器分为测量用电流互感器和(  )用电流互感器。
A. 实验
B. 保护
C. 跳闸
D. 运行
答案:B
41. 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(  )电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。
A. 过
B. 额定
C. 恒定
答案:A
42. 已知放大电路功率增益为20dB，当输入功率为2W时，则输出功率为(  )W。
A. 20
B. 40
C. 400
D. 200
答案:D
43. 对地电压就是带电体与(  )之间的电压。
A. 某一相线
B. 中性线
C. 接地体
D. 零电位接地
答案:D
44. 电力架空线路上的接地装置，其引下线使用镀锌钢绞线，截面不少于(  )mm2。
A. 16
B. 25
C. 50
D. 95
答案:B
45. 在何种输入情况下，“与非”运算的结果是(  )逻辑
A. 全部输入是0
B. 任一输入是0
C. 仅一输入是0
D. 全部输入是1
答案:D
46. 在检查电气设备故障时，(  )只适用于压降极小的导线及触头之类的电气故障。
A. 短接法
B. 电阻测量法
C. 电压测量法
D. 外表检查法
答案:A
47. 变压器吸湿器的作用是吸收(  )中的水分，确保储油柜内上部空气的干燥。
A. 水
B. 油
C. 空气
答案:C
48. FS系统阀型避雷器主要由(  )组成。
A. 瓷套.火花间隙.熔断器
B. 断路器.火花间隙.非线性电阻
C. 瓷套.火花间隙.非线性电阻
D. 瓷套.电容器.非线性电阻
答案:C
49. 三相三线有功电能表校验中当调定负荷功率因数cos＝0.866( )时，A.C两元件cosθ值分别为()。
A. 1.0.0.5(感性)；
B. 0.5(感性).1.0；
C. 1.0.0.5(容性)；
D. 0.866(感性).1.0。
答案:B
50. 电力系统是由发电.变电.(  )和用电五个环节构成。
A. 送电.供电
B. 供电.馈电
C. 输电.配电
D. 配电.送电
答案:C
51. 10kV电缆中间头的制作，叙述错误的是(  )。
A. 在接头前，必须对电缆进行潮气校验
B. 接头压接管表面的屏蔽层可采用铝泊纸，也可采用半导体布带
C. 凡与电缆接头接触的零件都需用水清洗
D. 中间头制作完毕后应进行试验，保证合格
答案:C
52. 拉出钢卷尺时，不要在地面上往返拖拽，防止尺面刻划(  )。
A. 折断
B. 弯曲
C. 变形
D. 磨损
答案:D
53. 通电直导体在磁场中所受力的巨细,与其经过的电流(  )。
A. 成反比
B. 成正比
C. 无关系
答案:B
54. 多绕组变压器的额定容量是(  )。
A. 最大的绕组额定容量
B. 各个绕组额定容量之和
C. 各个绕组额定容量的平均值
答案:A
55. 一般地，电力系统的运行电压在正常情况下不会超过( )。
A. 额定电压
B. 最高工作电压
C. 绝缘水平
答案:B
56. 同性磁极彼此(  )。
A. 吸引
B. 排斥
C. 无效果力
答案:B
57. 对单相接地电流大于5A时的电动机，应装设反映(  )的零序电流保护。
A. 两相短路
B. 三相短路
C. 单相接地短路
D. 区外短路
答案:C
58. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为( )Ω。
A. 500-1000
B. 800-1600
C. 1000-2000
答案:C
59. 漏电保护器RCD后面的工作零线(  )重复接地。
A. 不能
B. 可以
C. 随意
答案:A
60. 咱们把绕向一致，感应电动势极性始终保持一致线圈端点叫(  )
A. 接线端
B. 同名端(或同极性端)
C. 异名端
D. 端点
答案:B
61. 对于一类负荷的供电，应由至少(  )独立电源供电。
A. 一个
B. 两个
C. 三个
答案:B
62. 直流电机的主磁场是指(  )产生的磁场。
A. 主磁极
B. 电枢电流
C. 换向极
D. 上述说法都不对
答案:A
63. 负荷开关必须与( )串联安装。
A. 高压隔离开关
B. 高压断路器
C. 高压电容器
D. 高压熔断器
答案:D
64. 变压器的铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造,主要目的是为了降低(  )。
A. 杂散损耗
B. 铜耗
C. 涡流损耗
D. 磁滞损耗
答案:C
65. 线路单相短路是指( )。
A. 功率太大
B. 电流太大
C. 零火线直接接通
答案:C
66. 架空线路选择电杆在地势平坦的地区，低压线路一般采用高度为(  )的水泥杆。
A. 6～7m；
B. 7～8m；
C. 8～10m；
D. 12m～15m；
答案:C
67. 电容器具有( )作用。
A. 通交流.阻直流
B. 通直流.阻交流
C. 交.直流都可通过
D. 交.直流都不可通过
答案:A
68. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻( ),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。
A. 大于0.5MΩ
B. 小于10MΩ
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