地下室人防给排水施工专项方案
1、 编制依据
《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005；
《建筑给排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）
《人民防空地下室设计规范》图示05SFS10
《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（2005年版）
《室外给水设计规范》（GB50013-2006）
《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2011年版）
《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）
《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）
《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）
《住宅设计规范》（GB50096-2011）
《住宅建筑设计规范》（GB50368-2005）
《建筑中水设计规范》（GB50336-2002）
《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）
《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》（GB50364-2005）
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》
《建筑安装工程竣工工期及验收规范》
《建筑安装工程及验收规范》
怀来县建筑工程质量监督站《2012年建筑工程质量监督要点》
怀来·中国低碳大厦施工图纸







二、工程概况
工程名称：怀来·中国低碳大厦给排水安装工程
结构形式：框剪结构
建筑面积：本工程占地面积为1490.19㎡ ，总建筑面积为38408.44㎡，住宅部分建筑面积为35613.64m ,商业部分建筑面积2300.14m ,架空面积为494.66m，其中1#楼建筑面积为7806㎡，框剪结构。
建筑层数：地下二层，地上三层，檐口高度为22.9m，
耐火等级：一级
本人防工程为常六级乙类防空地下室，依据平战结合的原则设计， 平常为地下停车场，战时用途为物资储备库，划分为三个防护单元。
人防区设置地下二层，局部设置在地下一层，人防顶板面标高分别为-5.40m和0.00m;室外地面最高标高-0.20m，人防结构顶板绝大多数低于室外地面，局部高于室外地面。
 给水系统：
1.水源：防空地下室战时由市政管网供应。
2.防空地下室每个物资库防护单元内设置1个1立方米的人防水箱。供物资搬运过程洗手用。
3.防空地下室的防毒通道内及密闭通道设置皮带冲洗龙头.
排水系统
1.人防地下室战时利用平常集水坑及其排水管道排出战时生活污水，污水泵平常战时均适用。
2.隔绝防护时间内，人防地下室不得向外部排水。
3.人防地下室战时主要出入口防护门外的通道内，设置染毒水池，防毒通道及各密闭通道则设置防爆地漏将洗消废水排至染毒水池。
防护设施
  穿越防护外墙及顶板的全部给排水管道，必需于防护外墙及顶板的内侧设置公称压力1.0MPa的铜芯闸阀作为防爆波阀，穿外墙及顶板处须作专用的防爆套管，在刚性防水套管基础上焊接，10厚200宽的挡板环,做法见大样。其他部位则设刚性密闭套管，详04FS02。
  阀边缘距墙面或顶板内侧的距离不大于200mm。
管材
给水管采纳钢塑复合管，压力排水管采纳热镀锌钢管，埋地排水管采纳排水铸铁管。
其他
1. 与战时无关的全部排水管道一律不得进入防空地下室。
2. 本人防工程的给水引入管、排水出户管和防爆波地漏均须在工程施工、安装时一次完成.
3. 标高以首层室内地面为±0.000计。
4. 尺寸单位：标高以米计，其它均以毫米计。
5. 管道标高法：图中所注标高，压力管道标高均为管中心标高，重力管为管内底标高。
6. 为人防区预留的给排水进出水管从外到内施工到防爆波阀，并应有明显标记。
7.  人防区域内全部阀门均采纳防爆阀门,防爆阀门安装详见GB04SF02。
8. 手摇泵、潜污泵、柔(刚)性密闭套管、水箱基础及固定安装详GB04FS02。
室内排水系统为：中水系统、热水系统、生活污水排水系统、雨水排水系统、生活废水排水系统。
生活污水系统分为自流排及强排：一层以上污水废水自流排至室外；
地下压力排水本工程
：室内排水采纳污废采纳合流制。地上部分的污废水重力自留排入室外检查井，地下室污废水采纳潜污泵提升至室外检查井。地下二层每个污废水集水池内均设置两台潜污泵，液位限制开启，交替运行。其安装按设计图纸规范进行安装，对产品质量进行检查，进场产品备有质量合格证等相应质量保证性文件，潜污泵的压力排水管道采纳PE管热熔连接。穿越防护分区的压力排水管在防护区内侧安装抗力＞1.0MPa的防护阀门，各抗力＞1.0MPa的阀门均设有明显的启闭标记，且防护阀门应满意工作压力下的承压要求。管材选用：穿越防护区的压力排水管采纳热镀锌钢管，丝接或法兰及管箍连接。压力排水管道上的阀门采纳铜芯球磨铸铁外壳闸阀，耐压不小于1.0MPa。潜污泵出水管采纳升降式排水止回阀。管道穿越钢筋混凝土墙，楼板，梁时应依据图中所标注的管道标高，位置协作土建施工预留孔洞或预埋套管，管道穿越地下室外墙，人防防护结构时，应按人防工程标准预埋防水套管。











三、施工打算
   1、临时设施
依据现有的临时的设施支配好人工的临时宿舍，选择好堆放材料与工具的仓库，依据现场电工的要求接好临时机械的用电。
 2、劳动力支配
依据土建施工进度要求，合理支配的人员进场施工。 
3、 技术打算
①、仔细学习、熟识施工图纸理解设计的意图、搞好图纸会审。
 ②、编制施工方案和施工操作要点，对可能出现问题的部位和工序提出留意事项和措施，对关键工序有特地的单项施工方案。
 ③、由公司工程部进行技术交底、图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底，以明确施工意图，克服质量通病，确保工程优良。
 ④、组织现场施工人员学习工程质量验收规范及ISO9001:2000  质量体系标准与作业指导书，实行专业技术培训，全面驾驭、熟 悉安装工程质量检验评定标准。
 ⑤、建立各种规章制度、材料管理制度、平安责任制、施工现场用水用电平安制度、卫生值勤制度、出勤考核制度。
⑥ 、对工人岗前进行平安教化与平安交底。
 ⑦、材料设备进场要有资质的生产厂家的资质报告、检测报告、材质单、合格证、进市准用证（市人防站备案）; 
⑧、防爆地漏、防爆清扫口、防爆波阀门用国家人防部门备案并取得准用证的生产厂家生产的，三证齐全。

四、主要施工方法与技术措施
（一）、给水排水工程施工流程图
给水排水工程施工流程如图所示。
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