# 协调限制系统

# 第一章  概述

## 1.1、 单元机组协调限制的任务和要求

单元机组协调限制的任务有三项：（1）保证机组输出功率快速满意电网的要求；（2）快速协调锅炉、汽轮机之间的能量供求关系，使输入机组的热能尽快及机组的输出功率相适应；（3）在各种运行工况下，确保机组平平稳定运行。

随着电力工业自动化水平的提高，发电自动限制（AGC）对单元机组协调限制系统的限制品质提出了越来越高的要求、这些要求主要包括：大范围的负荷变动，良好的负荷静态、动态跟踪性能、稳定性能等。

1） 负荷范围

志向状况下，我们希望能够在整个机组的负荷范围内进行全程限制，但是有许多实际因素限制了机组协调限制系统和AGC的投运范围，例如燃烧制粉系统在大范围变更负荷时，需运行人员手动干预。对于直吹式制粉系统，涉及磨煤机组切、投的操作；对于中间储仓式制粉系统，须要给粉机切、投和相关风门的操作；当锅炉负荷低于确定值后，为稳定锅炉的燃烧，则须要投油助燃（即锅炉最低稳燃负荷），依据各厂锅炉的实际状况，CCS及AGC的正常负荷调整范围一般在 60 %额定负荷以上。

2） 负荷指令的变更幅度和变更速率

锅炉是一个具有很大热惯性的大拖延对象，从变更锅炉燃烧率指令到其负荷发生变更的动态调整过程周期较长，因此须要对机组负荷变更的幅度和变更的速率有所限制[44]，一般负荷变更的幅度应保证在 1 0 %～1

5%额定负荷以上。而且负荷调整的时间间隔也要大于锅炉主要参数的动态调整过程周期。对于负荷变更的速率及机组的类型有很大的关系，一般应为1%MCR/min~3 %MCR/min。

3） 动静态指标

目前我国电网调度系统对负荷限制系统的限制指标尚没有严格的要求 ，为保证电网的平安、稳定运行，规定在 1 0 %～ 1 5%MCR的负荷变动工况下：

——负荷响应速率≥ 1 . 5%MCR/ min；

——负荷响应滞后时间≤ 1 5 s；

——负荷动态偏差≤ 3 %MCR；

——负荷静态偏差≤ 1 . 5%MCR；

——主蒸汽压力动态偏差≤ 0 . 6 MPa；

——主蒸汽压力静态偏差≤ 0 . 3 Mpa

## 1.2 协调限制系统的探讨现状

单元机组协调限制系统可按反馈和前馈回路进行不同的分类：按反馈回路可分为以汽机跟随为基础的协调限制系统和以锅炉跟随为基础的协调限制系统；按前馈回路可分为能量干脆平衡的协调限制系统和指令信号间接平衡的协调限制系统。随着电力工业的发展，电网中大容量的单元机组的数量增加，国内外对整个单元机组的自动限制系统的探讨也达到了一个新的阶段，

### 1.2.1干脆能量平衡的广泛应用（DEB）

火力发电厂通过锅炉的燃烧把储存在煤或油中的化学能转换成蒸汽的热力势能；汽轮机将蒸汽的热力势能转变为旋转机械能，汽轮机带动发电机，将机械能转换成电能，最终

将电能输送给用户。我们可以看出整个生产过程是一系列的能量转换及平衡的过程。我们知道，整个电网中全部的机组的发电量要及电网中的负荷随时保持平衡，电站无法储存它所发出的电能，因此它也应当满意输出能量及输入能量以及中间蓄能的动态平衡关系。

通常状况下，汽轮发电机通过汽轮机调整系统，限制进入汽轮机的蒸汽量以达到蒸汽量及输出的电能相平衡。影响到主汽压力的参数后，锅炉调压系统为了维持压力参数的稳定，通过调整燃烧率指令变更输入的燃料量以维持输入的热量及汽轮机消耗的蒸汽能量相平衡。这种通过单独限制方式实现能量平衡的方式，可称为间接能量平衡[2]（IEB）。明显该平衡过程的动态响应较慢，而且及锅炉惯性和制粉系统的拖延有很大的关系，是一种被动适应的平衡方式。

及间接能量平衡的方法不同，干脆能量平衡（Direct Energy Balance）的方法是基于物理意义上的一种协调限制方法，它奇异的解决了锅炉主汽压的稳定性和负荷的适应性的冲突。

汽机的第一级压力P1及主蒸汽压力PT的比值线性的代表了汽轮机的有效阀位，能灵敏反映阀位的微小变更，而且只对阀门的开度变更有反映，不受燃料量变更(内扰)的影响。将 乘以主汽压力的给定值PS，即构成了汽机的能量需求信号。它精确反映了汽机对锅炉的能量需求，可以作为燃料限制器的给定值。用汽包压力Pd的微分代表锅炉蓄能的变更，然后利用第一级汽压P1加上蓄能代表进入锅炉的燃料量。最终依据进入锅炉的能量及汽机能量需求平衡得到关系。这一从实践中总结出来的规则，得到了理论上的认同，并且在实践中取得了良好的效果。

### 1.2.2 指令信号间接平衡的日趋应用（DIB）

该系统的特点是用功率信号间接平衡机、炉之间的能量关系，当电网要求机组出力增加，先增大功率设定值Ng，它及发电机实际功率Ne的偏差信号ΔN，一方面经汽机主控系统，增大汽机调门开度，使汽轮机出力增加；另一方面通过前馈作用到锅炉主控系统，使燃料量增加，以增大锅炉出力。由于锅炉的热惯性及拖延，其出力增加的速度要比汽轮发电机慢的多，因此主汽压力Pt下降，及其设定值Pg之间出现偏差ΔP，一方面通过锅炉主控系统进一步加大燃料量，促使主汽压力回升；另一方面又经汽机主控系统关小调汽门，限制主汽压力下降。

当锅炉本身出现干扰，如燃烧率自发增加时，主汽压力Pt将会上升，一方面通过锅炉主控系统减小燃料量；另一方面又经前馈到汽机主控系统开大调汽门，以减小主汽压力的波动。在这个过程中机组出力回短暂增加，但最终回稳定到设定值。

由于这种限制方式具有机、炉兼顾，相互协调的特点，在大型单元机组中得到普遍应用。

### 1.2.3 DCS系统的日渐成熟和广泛的应用

DCS系统的日渐成熟和广泛的应用，为整个机组的自动化水平的提高打下了良好的硬件和软件基础，尤其是基于快速以太网的高速数据采集和传输，提高了整个系统的实时性。集中化的工艺画面参数显示给操作人员和运行人员带来了很大的便利；紧急分散的系统结构以及系统冗余大大提高了系统的牢靠性。同时基于计算机的数据处理使得一些新的限制理论和限制算法能够很便利的应用及生产实际中。

### 1.2.4 新的限制理论应用

早在上个世纪70年头国外的机组就突破了传统的炉跟机或机跟炉模式，在大型单元机组上接受了协调限制系统。限制理论也突破了经典PID算法，引入了现代限制理论和最优限制理论的内容。用最优线性调整理论分析和设计20万千瓦火力发电机组的限制系统，把状态空间描述为基础的时域法应用于火力发电机组的自动限制中；另外，接受现代频率法对火电厂协调限制中的应用探讨，也取得了有意义的成果。

由于协调限制系统是一个典型的多输入多输出系统，为了消退耦合作用对整个系统限制效果的影响，依据多变量过程限制系统解耦理论，首先要对限制系统进行解耦。因此接受解耦理论对单元机组协调限制系统进行分析和设计是一个很重要的方向。依据现代限制理论的解耦理论，利用状态方程解除限制系统中各对象之间的耦合关系，实现限制回路之间的相互独立。由于传统的解耦理论要求建立被控对象的精确数学模型，按动态解耦原理设计出的补偿环节可能会因在物理上不行能实现或实现过于困难而退求静态解耦。为克服这个问题一些新的解耦策略被提出来，应用BP神经网络对机炉协调限制系统进行动态解耦，使得调整器参数整定简便易行。由于解耦限制系统对参数变更特别敏感，而模糊限制系统的突出特点之一就是其不敏感性，因此将模糊理论用于多变量系统的解耦限制成为一个重要探讨方向。

### 1.2.5智能协调限制系统探讨

还有一类是智能限制理论在协调限制系统中的应用，例如基于模糊—神经网络的单元机组协调限制系统方法的探讨，基于速率优化的智能协调限制系统的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/067055033132006032