温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 企业应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起，(  )内向当地劳动行政部门提出工伤报告。

- 15日

- 20日

- 30日

- 40日

- 答案:A

- 2. 导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的(  )%。

- 90

- 80

- 95

- 100

- 答案:A

- 3. 引起电光性眼炎的主要原因是( )。

- 红外线

- 可见光

- 紫外线

- 答案:C

- 4. 选择架空导线截面不必考虑(  )因素。

- 发热

- 电压损失

- 强度和保护

- 绝缘

- 答案:D

- 5. 动力主电路的通电测试顺序应该是(  )。

- 先不接电动机测试接触器的动作情况，再接电动机测试

- 先测试电动机的动作情况，再测试接触器的动作情况

- 先测试热继电器的动作情况，再测试接触器的动作情况

- 先测试按钮的动作情况，再接电动机测试

- 答案:A

- 6. 用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时，要用单根电线分别将线路L及接地E端与被测物联接.其中(  )端的联结线要与大地保持良好绝缘.

- L

- E

- G

- 答案:B

- 7. 拉开闸刀时,如果出现电弧,应( )。

- 迅速拉开

- 立即合闸

- 缓慢拉开

- 答案:A

- 8. 正弦交流电的电压有效值为220V，则电压最大值为(  )。

- 220V

- 380V

- 311V

- 110V

- 答案:C

- 9. 检修后的电机在使用前应(  )。

- 听内部声音是否正常

- 摇测绝缘电阻

- 拆除地线

- 进行线圈干燥

- 答案:B

- 10. 三只电阻Ｒ1.R2.R3串联接在一直流电源上，已知三个电阻的关系为R1＞Ｒ2＞Ｒ3，则它们分配的电压关系为(  )

- U1＝U2＝U3

- U1＞Ｕ2＞Ｕ3

- Ｕ1＜Ｕ2＜Ｕ3

- Ｕ2＞Ｕ1＞Ｕ3

- 答案:B

- 11. 下列(  )标明I段电压小母线A相。

- 1YMa

- 1Ya

- 1YN

- 答案:A

- 12. 额外电压是指高压断路器正常作业时所能承受的电压等级,它决议了断路器的(  )。

- 耐热程度

- 绝缘水平

- 通断才干

- 答案:B

- 13. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器做( )保护。

- 短路

- 过压

- 过热

- 答案:A

- 14. 熄灭直流电弧，常采取的途径是(  )。

- 窄缝灭弧

- 使电弧拉长和强冷的方法

- 使电弧扩散

- 复合

- 答案:B

- 15. 新建架空线路运行前需在额定电压下，对空载线路进行三次合闸试验，带电运行()

- 小时。

- 12

- 24

- 48

- 72

- 答案:D

- 16. 在三相绕线转子异步电动机的各个起动过程中，频敏变阻器的等效阻抗变化趋势是(  )。

- 由小变大

- 由大变小

- 恒定不变

- 答案:B

- 17. 线路送电时，必须按照(  )的顺序操作，送电时相反.

- 断路器，负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关;

- 断路器，母线侧隔离开关，负荷侧隔离开关;

- 负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关，断路器;

- 母线侧隔离开关，负荷

- 答案:D

- 18. 线圈采用f级绝缘的干式变压器，最高允许温度为(  )

- 155℃

- 105℃

- 120℃

- 130℃

- 答案:A

- 19. 与SN10-10型断路器配套使用的电磁操动机构为(  )。

- CD10

- CD12

- CT8

- CS15

- 答案:A

- 20. 省公司下发的“供电公司客户服务管理标准中规定客户投诉.举报.用电申请业务处理后在(  )内进行电话回访。

- 10日;

- 15日;

- 20日;

- 30日

- 答案:D

- 21. 变压器补油后要检查气体{瓦斯}继电器，及时放出气体，若在(  )后无问题，可重新将气体(瓦斯)保护接入跳闸回路。

- 6h

- 12h

- 24h

- 48h

- 答案:C

- 22. 架设通讯线路时通常尽量避开高压电力线路，其原因是(  )。

- 避免电力线杆倒杆时砸坏通讯线路

- 避免高压线串人通讯线路

- 避免通讯杆倒杆影响电力线

- 避免电力线圈周围的磁场对通讯的干扰信号

- 答案:D

- 23. 磁电系仪表( )。

- 只能测交流

- 只能测直流

- 交直流两用

- 只能测脉冲

- 答案:B

- 24. 工作在放大区的某三极管，如果当伯从121A增大到22uA时，从1mA变为2mA，那么它的B约为(  )

- 83

- 91

- 100

- 10

- 答案:C

- 25. 在以( )为横轴的电流波形图中，取任一角度所对应的电流值叫该电流的()。

- 瞬时值

- 有效值

- 平均值

- 最大值

- 答案:A

- 26. 在并联运行的同一电力系统中，任一瞬间的(  )在全系统都是统一的。

- 电压

- 频率

- 波形

- 答案:B

- 27. 绝缘击穿会使变压器发出(  )。

- 强烈不均匀的“噪声”

- 放电的“噼啪”声

- 沉重的“嗡嗡”声

- 均匀的“嗡嗡”声

- 答案:B

- 28. 交流接触器的电寿命是约为机械寿命的( )倍。

- 1

- 10

- 1/20

- 答案:C

- 29. 电工专用的安全牌通常称为(  )。

- 警告牌

- 标示牌

- 安全牌

- 答案:B

- 30. 变频器改造设备调速系统提高了(  )的性能，降低了电能消耗。

- 调速

- 准确度

- 抗扰动

- 稳定

- 答案:A

- 31. “止步，高压危险！”标识牌的字色应该是(  )。

- 红字，有黑箭头

- 黑字，有红箭头

- 黑字，有黑箭头

- 红字，有红箭头

- 答案:B

- 32. 并联电力电容器的作用是(  )。

- 降低功率因数

- 提高功率因数

- 维持电流

- 答案:B

- 33. 重复接地的安全作用不包括( )。

- 改善架空线路的防雷性能

- 降低漏电设备的对地电压

- 减轻零线断开的危险

- 减轻线路过负荷的危险

- 答案:D

- 34. 在分析用户的负荷率时，选一天24h中负荷最高的一个小时的(  )作为高峰负荷。

- 计算负荷

- 最大负荷

- 平均负荷

- 答案:C

- 35. 在电源内部,电动势的方向(  )。

- 从正极指向负极

- 从首端指向尾端

- 从负极指向正极

- 答案:C

- 36. 三相交流电路中.A相用(  )颜色标记。

- 红色

- 黄色

- 绿色

- 答案:B

- 37. 环氧树脂浇注干式变压器，在干燥清洁的场所，至少( )清扫检查一次。

- 每三年

- 每年

- 每季度

- 每月

- 答案:B

- 38. 在工作人员上.下的临近带电设备的铁钩架上和运行中变压器的梯子上应悬挂(  )标示牌。

- 止步，高压危险

- 禁止攀登，高压危险

- 在此工作

- 禁止合闸，有人工作

- 答案:B

- 39. 高压电气设备的绝缘检测应该采用的方法是( )

- 静电检测

- 介电强度测试

- 电流测试

- 电压测试

- 答案:B

- 40. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得(  )，方可上岗作业。

- 特种作业操作证书

- 相应资格

- 职业技能等级证书

- 特种作业操作资格证书

- 答案:B

- 41. 电动机堵转保护采用(  )电流构成。

- 正序

- 负序

- 零序

- 答案:A

- 42. 设备的隔离开关在合闸位置，只断开了断路器，说明设备处在( )状态。

- 运行

- 检修

- 热备用

- 答案:C

- 43. 用喷雾水枪可带电灭火,但为安全起见,灭火人员要戴绝缘手套,穿绝缘靴还要求水枪头( )。

- 接地

- 必须是塑料制成的

- 不能是金属制成的

- 答案:A

- 44. 导线接头连接不紧密，会造成接头(  )。

- 绝缘不够

- 发热

- 不导电

- 导电

- 答案:B

- 45. 直流发电机中换向器的作用是(  )。

- 把电枢绕组的直流电势变成电刷间的直流电势

- 把电枢绕组的交流电势变成电刷间的直流电势

- 把电刷间的直流电势变成电枢绕组的交流电势

- 把电刷间的交流电势变成电枢绕组的交流电势

- 答案:B

- 46. 供电质量中，电压偏差的大小主要取决于(  )。

- 电力系统运行方式.线路阻抗以及有功与无功负荷的变化

- 电力系统运行方式.负荷的变化和供电质量

- 负荷类别.电力系统运行方式以及系统容量

- 电力系统运行方式.供电容量及负荷类别

- 答案:A

- 47. 钳形电流表测量电流时，可以在(  )电路的情况下进行。

- 短接

- 断开

- 不断开

- 答案:C

- 48. 非自动切换电器是依靠(  )直接操作来进行工作的。

- 电动

- 外力(如手控)

- 感应

- 答案:B

- 49. M7475B型磨床电磁吸盘退磁时，YH中电流的频率等于(  )。

- 交流电源频率

- 多谐振荡器的振荡频率

- 交流电源频率的两倍

- 零

- 答案:B

- 50. 万用表测量电阻时，如果被测电阻未接入，则指针指示( )。

- 0位

- ∞位

- 中间位

- 答案:B

- 51. 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是( )。

- 使静电荷向四周散发泄漏

- 使静电荷通过空气泄漏

- 使静电沿绝缘体表面泄露

- 答案:C

- 52. 配电变压器高压侧一般都选择( )作为防雷保护装置。

- 避雷针

- 避雷带

- 跌落式熔断器

- 避雷器

- 答案:D

- 53. 刀开关正确的安装方位是合闸时操作手柄向(  )。

- 上

- 下

- 左

- 右

- 答案:A

- 54. 磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱(  )。

- 成正比

- 成反比

- 成正弦规则

- 答案:A

- 55. 交流弧焊机焊接时，电弧上的电压约为(  )V。

- 30

- 70

- 110

- 220

- 答案:A

- 56. 某10KV中性点非直接接地配电系统，发生单相接地时，正确的处理方法是(  )。

- 切断电源，立即停电

- 不需要停电，允许2h内继续用电

- 不需要停电，允许长时间继续用电

- 答案:B

- 57. 万用表实质是一个带有整流器的(  )仪表。

- 电磁式

- 磁电式

- 电动式

- 答案:B

- 58. 在电阻串联的电路中,电路的总电阻等于(  )。

- 各串联电阻之和的倒数

- 各串联电阻的平均值

- 各串联电阻之和

- 答案:C

- 59. 配电变压器低压中性点的接地叫做( )。

- 保护接地

- 重复接地

- 防雷接地

- 工作接地或系统接地

- 答案:D

- 60. 我们把提供电能的装置叫做(  )。

- 电源；

- 电动势；

- 发电机；

- 电动机。

- 答案:A

- 61. 下列( )环节不是晶体管整流滤波电路的四个环节之一。

- 整流变压器

- 整流二极管

- 滤波装置

- 高频装置

- 答案:D

- 62. 断路器用(  )表示。

- FU

- QS

- QF

- 答案:C

- 63. 绝缘安全用具分为辅助安全用具.(  )。

- 基本安全用具

- 接地装置

- 一般防护安全用具

- 电气安全用具

- 答案:A

- 64. 屋内照明线路的用电设备总容量，每分钟不超越( )。

- 1000W

- 2000W

- 3000W

- 5000W

- 答案:C

- 65. 重大隐患要依法制定专门的治理方案。包括:().采取的方法和措施.经费和物资保障.().时限和要求.()等。(  )

- 治理的责任落实.负责的机构和人员.安全措施和应急预案

- 治理的目标和任务.负责的机构和人员.安全措施和应急预案

- 治理的目标和任务.负责的机构和人员.工程技术措施

- 答案:B

- 66. 具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和(  )保护能力。

- 机械

- 温度

- 过载

- 答案:C

- 67. 室内吊灯与地面的垂直距离，危险和较潮湿场所的室内照明不应小于(  )。

- 1m；

- 1.5m；

- 2m；

- 2.5m；

- 答案:D

- 68. 电能与电功率之间存在的关系是(  )。

- P=Wt

- P=UI

- W=Pt

- W=P/t

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/067122052160006053