温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 企业应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起，(  )内向当地劳动行政部门提出工伤报告。
A. 15日
B. 20日
C. 30日
D. 40日
答案:A
2. 导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的(  )%。
A. 90
B. 80
C. 95
D. 100
答案:A
3. 引起电光性眼炎的主要原因是( )。
A. 红外线
B. 可见光
C. 紫外线
答案:C
4. 选择架空导线截面不必考虑(  )因素。
A. 发热
B. 电压损失
C. 强度和保护
D. 绝缘
答案:D
5. 动力主电路的通电测试顺序应该是(  )。
A. 先不接电动机测试接触器的动作情况，再接电动机测试
B. 先测试电动机的动作情况，再测试接触器的动作情况
C. 先测试热继电器的动作情况，再测试接触器的动作情况
D. 先测试按钮的动作情况，再接电动机测试
答案:A
6. 用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时，要用单根电线分别将线路L及接地E端与被测物联接.其中(  )端的联结线要与大地保持良好绝缘.
A. L
B. E
C. G
答案:B
7. 拉开闸刀时,如果出现电弧,应( )。
A. 迅速拉开
B. 立即合闸
C. 缓慢拉开
答案:A
8. 正弦交流电的电压有效值为220V，则电压最大值为(  )。
A. 220V
B. 380V
C. 311V
D. 110V
答案:C
9. 检修后的电机在使用前应(  )。
A. 听内部声音是否正常
B. 摇测绝缘电阻
C. 拆除地线
D. 进行线圈干燥
答案:B
10. 三只电阻Ｒ1.R2.R3串联接在一直流电源上，已知三个电阻的关系为R1＞Ｒ2＞Ｒ3，则它们分配的电压关系为(  )
A. U1＝U2＝U3
B. U1＞Ｕ2＞Ｕ3
C. Ｕ1＜Ｕ2＜Ｕ3
D. Ｕ2＞Ｕ1＞Ｕ3
答案:B
11. 下列(  )标明I段电压小母线A相。
A. 1YMa
B. 1Ya
C. 1YN
答案:A
12. 额外电压是指高压断路器正常作业时所能承受的电压等级,它决议了断路器的(  )。
A. 耐热程度
B. 绝缘水平
C. 通断才干
答案:B
13. 在半导体电路中,主要选用快速熔断器做( )保护。
A. 短路
B. 过压
C. 过热
答案:A
14. 熄灭直流电弧，常采取的途径是(  )。
A. 窄缝灭弧
B. 使电弧拉长和强冷的方法
C. 使电弧扩散
D. 复合
答案:B
15. 新建架空线路运行前需在额定电压下，对空载线路进行三次合闸试验，带电运行()
小时。
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
答案:D
16. 在三相绕线转子异步电动机的各个起动过程中，频敏变阻器的等效阻抗变化趋势是(  )。
A. 由小变大
B. 由大变小
C. 恒定不变
答案:B
17. 线路送电时，必须按照(  )的顺序操作，送电时相反.
A. 断路器，负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关;
B. 断路器，母线侧隔离开关，负荷侧隔离开关;
C. 负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关，断路器;
D. 母线侧隔离开关，负荷
答案:D
18. 线圈采用f级绝缘的干式变压器，最高允许温度为(  )
A. 155℃
B. 105℃
C. 120℃
D. 130℃
答案:A
19. 与SN10-10型断路器配套使用的电磁操动机构为(  )。
A. CD10
B. CD12
C. CT8
D. CS15
答案:A
20. 省公司下发的“供电公司客户服务管理标准中规定客户投诉.举报.用电申请业务处理后在(  )内进行电话回访。
A. 10日;
B. 15日;
C. 20日;
D. 30日
答案:D
21. 变压器补油后要检查气体{瓦斯}继电器，及时放出气体，若在(  )后无问题，可重新将气体(瓦斯)保护接入跳闸回路。
A. 6h
B. 12h
C. 24h
D. 48h
答案:C
22. 架设通讯线路时通常尽量避开高压电力线路，其原因是(  )。
A. 避免电力线杆倒杆时砸坏通讯线路
B. 避免高压线串人通讯线路
C. 避免通讯杆倒杆影响电力线
D. 避免电力线圈周围的磁场对通讯的干扰信号
答案:D
23. 磁电系仪表( )。
A. 只能测交流
B. 只能测直流
C. 交直流两用
D. 只能测脉冲
答案:B
24. 工作在放大区的某三极管，如果当伯从121A增大到22uA时，从1mA变为2mA，那么它的B约为(  )
A. 83
B. 91
C. 100
D. 10
答案:C
25. 在以( )为横轴的电流波形图中，取任一角度所对应的电流值叫该电流的()。
A. 瞬时值
B. 有效值
C. 平均值
D. 最大值
答案:A
26. 在并联运行的同一电力系统中，任一瞬间的(  )在全系统都是统一的。
A. 电压
B. 频率
C. 波形
答案:B
27. 绝缘击穿会使变压器发出(  )。
A. 强烈不均匀的“噪声”
B. 放电的“噼啪”声
C. 沉重的“嗡嗡”声
D. 均匀的“嗡嗡”声
答案:B
28. 交流接触器的电寿命是约为机械寿命的( )倍。
A. 1
B. 10
C. 1/20
答案:C
29. 电工专用的安全牌通常称为(  )。
A. 警告牌
B. 标示牌
C. 安全牌
答案:B
30. 变频器改造设备调速系统提高了(  )的性能，降低了电能消耗。
A. 调速
B. 准确度
C. 抗扰动
D. 稳定
答案:A
31. “止步，高压危险！”标识牌的字色应该是(  )。
A. 红字，有黑箭头
B. 黑字，有红箭头
C. 黑字，有黑箭头
D. 红字，有红箭头
答案:B
32. 并联电力电容器的作用是(  )。
A. 降低功率因数
B. 提高功率因数
C. 维持电流
答案:B
33. 重复接地的安全作用不包括( )。
A. 改善架空线路的防雷性能
B. 降低漏电设备的对地电压
C. 减轻零线断开的危险
D. 减轻线路过负荷的危险
答案:D
34. 在分析用户的负荷率时，选一天24h中负荷最高的一个小时的(  )作为高峰负荷。
A. 计算负荷
B. 最大负荷
C. 平均负荷
答案:C
35. 在电源内部,电动势的方向(  )。
A. 从正极指向负极
B. 从首端指向尾端
C. 从负极指向正极
答案:C
36. 三相交流电路中.A相用(  )颜色标记。
A. 红色
B. 黄色
C. 绿色
答案:B
37. 环氧树脂浇注干式变压器，在干燥清洁的场所，至少( )清扫检查一次。
A. 每三年
B. 每年
C. 每季度
D. 每月
答案:B
38. 在工作人员上.下的临近带电设备的铁钩架上和运行中变压器的梯子上应悬挂(  )标示牌。
A. 止步，高压危险
B. 禁止攀登，高压危险
C. 在此工作
D. 禁止合闸，有人工作
答案:B
39. 高压电气设备的绝缘检测应该采用的方法是( )
A. 静电检测
B. 介电强度测试
C. 电流测试
D. 电压测试
答案:B
40. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得(  )，方可上岗作业。
A. 特种作业操作证书
B. 相应资格
C. 职业技能等级证书
D. 特种作业操作资格证书
答案:B
41. 电动机堵转保护采用(  )电流构成。
A. 正序
B. 负序
C. 零序
答案:A
42. 设备的隔离开关在合闸位置，只断开了断路器，说明设备处在( )状态。
A. 运行
B. 检修
C. 热备用
答案:C
43. 用喷雾水枪可带电灭火,但为安全起见,灭火人员要戴绝缘手套,穿绝缘靴还要求水枪头( )。
A. 接地
B. 必须是塑料制成的
C. 不能是金属制成的
答案:A
44. 导线接头连接不紧密，会造成接头(  )。
A. 绝缘不够
B. 发热
C. 不导电
D. 导电
答案:B
45. 直流发电机中换向器的作用是(  )。
A. 把电枢绕组的直流电势变成电刷间的直流电势
B. 把电枢绕组的交流电势变成电刷间的直流电势
C. 把电刷间的直流电势变成电枢绕组的交流电势
D. 把电刷间的交流电势变成电枢绕组的交流电势
答案:B
46. 供电质量中，电压偏差的大小主要取决于(  )。
A. 电力系统运行方式.线路阻抗以及有功与无功负荷的变化
B. 电力系统运行方式.负荷的变化和供电质量
C. 负荷类别.电力系统运行方式以及系统容量
D. 电力系统运行方式.供电容量及负荷类别
答案:A
47. 钳形电流表测量电流时，可以在(  )电路的情况下进行。
A. 短接
B. 断开
C. 不断开
答案:C
48. 非自动切换电器是依靠(  )直接操作来进行工作的。
A. 电动
B. 外力(如手控)
C. 感应
答案:B
49. M7475B型磨床电磁吸盘退磁时，YH中电流的频率等于(  )。
A. 交流电源频率
B. 多谐振荡器的振荡频率
C. 交流电源频率的两倍
D. 零
答案:B
50. 万用表测量电阻时，如果被测电阻未接入，则指针指示( )。
A. 0位
B. ∞位
C. 中间位
答案:B
51. 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是( )。
A. 使静电荷向四周散发泄漏
B. 使静电荷通过空气泄漏
C. 使静电沿绝缘体表面泄露
答案:C
52. 配电变压器高压侧一般都选择( )作为防雷保护装置。
A. 避雷针
B. 避雷带
C. 跌落式熔断器
D. 避雷器
答案:D
53. 刀开关正确的安装方位是合闸时操作手柄向(  )。
A. 上
B. 下
C. 左
D. 右
答案:A
54. 磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱(  )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 成正弦规则
答案:A
55. 交流弧焊机焊接时，电弧上的电压约为(  )V。
A. 30
B. 70
C. 110
D. 220
答案:A
56. 某10KV中性点非直接接地配电系统，发生单相接地时，正确的处理方法是(  )。
A. 切断电源，立即停电
B. 不需要停电，允许2h内继续用电
C. 不需要停电，允许长时间继续用电
答案:B
57. 万用表实质是一个带有整流器的(  )仪表。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 电动式
答案:B
58. 在电阻串联的电路中,电路的总电阻等于(  )。
A. 各串联电阻之和的倒数
B. 各串联电阻的平均值
C. 各串联电阻之和
答案:C
59. 配电变压器低压中性点的接地叫做( )。
A. 保护接地
B. 重复接地
C. 防雷接地
D. 工作接地或系统接地
答案:D
60. 我们把提供电能的装置叫做(  )。
A. 电源；
B. 电动势；
C. 发电机；
D. 电动机。
答案:A
61. 下列( )环节不是晶体管整流滤波电路的四个环节之一。
A. 整流变压器
B. 整流二极管
C. 滤波装置
D. 高频装置
答案:D
62. 断路器用(  )表示。
A. FU
B. QS
C. QF
答案:C
63. 绝缘安全用具分为辅助安全用具.(  )。
A. 基本安全用具
B. 接地装置
C. 一般防护安全用具
D. 电气安全用具
答案:A
64. 屋内照明线路的用电设备总容量，每分钟不超越( )。
A. 1000W
B. 2000W
C. 3000W
D. 5000W
答案:C
65. 重大隐患要依法制定专门的治理方案。包括:().采取的方法和措施.经费和物资保障.().时限和要求.()等。(  )
A. 治理的责任落实.负责的机构和人员.安全措施和应急预案
B. 治理的目标和任务.负责的机构和人员.安全措施和应急预案
C. 治理的目标和任务.负责的机构和人员.工程技术措施
答案:B
66. 具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和(  )保护能力。
A. 机械
B. 温度
C. 过载
答案:C
67. 室内吊灯与地面的垂直距离，危险和较潮湿场所的室内照明不应小于(  )。
A. 1m；
B. 1.5m；
C. 2m；
D. 2.5m；
答案:D
68. 电能与电功率之间存在的关系是(  )。
A. P=Wt
B. P=UI
C. W=Pt
D. W=P/t
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