某研发中心

充电桩工程

技术规格说明书

第二部分

招标单位：

日期：

某研发中心

充电桩工程

技术规格说明书

目录

第二部分	页数

第二部分	1

1.	充电桩系统	1

2.	低压配电线缆	8

3.	线路配件及其他电气设备	10

4.	油漆及标签	15

5.	抗震支吊架	20

6.	防火封堵材料	24

7.	检验和测试一般要求	27

# 第二部分

- 充电桩系统

一般要求

所有充电桩产品须满足国家相关的产品认证要求，符合国家、行业及深圳市的法律、法规和技术指标要求，并获得相关认证。

充电桩装置设备安装前，必须经充电桩厂家进行专业深化，以厂家深化图纸（包括充电桩装置布置图及外形尺寸图、电气原理图、额定铭牌图，并加盖公章）为准，并经业主及设计确认后，方可进行设备安装。

提供充电桩产品性能、特点，主要生产设备、制造技术和工艺，产品检测报告、设备出厂试验报告、产品合格证、软件/硬件版本号等。

提供原厂编印的安装、操作及维修手册，并应注明有关操作程序和维修程序等资料。

有关充电桩设备，无论在运送、存储及安装期间，应采取正确的保护设施，以确保有关设备在任何情况下不受破损。

技术参数

设备组成及结构要求

- 基本构成

充电桩系统由充电桩体、桩体配套的电气模块、计量模块、通信模块、刷卡模块、二维码、人机交互界面，及设备商的监控运维平台等部分组成。

- 桩体

- 桩体壳体应采用抗冲击性强、抗老化、耐腐蚀的材料；表面涂覆色应光滑均匀。

-  桩体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

-  应有明显发光指示，便于夜间查找和辨别。 

- 落地式充电桩：桩体采用立柱安装方式；

-  壁挂式充电桩：桩体采用壁挂式安装方式。

- 电气模块包括充电连接装置、安全防护装置等，结构上须防止手轻易触及露电部分。 充电接口应满足结构尺寸，应满足 GB/T 20234.1-2015 和 GB/T 20234.2-2015 中的相关要求。

- 计量模块应能准确计量电能用量，并根据充电模式要求进行刷卡/扫码充电及充电完成后反馈提示。

-  桩体应集成5G或4G/通讯模块，通过通讯模块与运用商APP管理平台对接，实时反馈充电状态。。

-  桩体有非接触充电卡片刷卡区域、配置充电二维码。

功能要求

充电模式和连接方式

- 交流充电桩应采用 GB/T 18487.1-2015 描述的接线方式 B 或接线方式 C，并提供相应的充电连接装置。

- 充电接口应满足 GB/T 20234.2-2015 和 GB/T 20234.3-2015 的规定，具有充电枪（含 5 米电缆）。

充电设定方式

充电设定方式可以分为自动设定方式和手动设定方式两种。

- 自动设定方式：在充电过程中，充电机依据电动汽车蓄电池管理系统提供的充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

- 手动设定方式：由操作人员通过外部手动控制设备设置充电方式、充电参数，充电机根据设定参数执行相应操作，完成充电过程。充电机采用手动设定方式时，应具有明确的操作指示信息。

人机交互功能

- 人机交互界面应具有液晶显示屏或采用不同颜色指示灯的方式。

- 充电桩应能显示各状态下的相关信息，包括电源、充电、故障状态指示及报警信息等。

- 具备扫码、刷卡启动充电。

- 信息显示字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。

保护功能

- 充电桩的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录A中对应的描述和要求。

- 充电桩的电源回路应具备带负载可分合的开关电器。

- 充电桩的电源回路应安装过载、短路、漏电保护装置。

- 充电桩的电源回路应具备防雷保护功能，并且符合GB/T 17626.5-2008电磁兼容试验和测量技术（冲击）抗扰度试验  试验等级：3级的要求。

- 充电桩应具备急停开关，能实现在充电过程中紧急切断输出电源。

- 在充电过程中出现连接异常时，充电桩应立即自动切断输出电源。

- 在停止充电时，充电桩应保证输出电源回路处于断开状态。

- 供电插座应设置温度监控装置，供电设备应具备温度监测和过温保护功能。

- 充电桩应具备保护接地导体连续性的持续检测功能，在失去保护接地导体连续性的情况下，应切断输出电源。

- 充电桩应具备充电枪头锁止保护功能，防止充电桩非充电状态下被拔枪的情况出现。

计量收费及支付功能

- 支持刷卡、二维码 APP 扫码、手机支付（微信、支付宝等）、支持第三方支付平台等多种支付手段。

- 应具有对所配备的各个充电接口输出电能量进行计量的功能。电能计量装置应符合 GB/T 29318-2012 的相关要求。

- 计量表计满足充电设备对上传速率、规约等要求。

自检功能及软件升级

- 上电操作时，充电桩应先进行自检，检查内容应包括时钟、供电情况、费率配置情况、储存空间等。

- 应能通过状态指示灯或显示屏等方式显示故障信息，形成故障情况信息记录并上传至上级监控管理系统。

- 充电桩设备应具备本地和远程软件升级功能。

通信功能

- 充电机应具有与蓄电池管理系统通信的 CAN 接口或其他国际标准通信接口，获得

- 蓄电池系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足 GB/T 27930-2011 的规定。

- 充电机应具有与运营管理平台系统通信的功能，支持5G或4G、有线等通信方式。

- 充电启动要具备微信小程序启动的功能。

- 充电设备支持采用移动端使用状况的查询，便于车辆驾驶人员提前根据充电站使用情况。

与其他系统联动功能

#### 具备与停车管理系统等连接数据接口的功能，数据信息及接口形式，以停车管理系统承包单位的要求为准。

性能要求

环境防护要求

- IP 防护等级：充电桩外壳防护等级不应低于 IP54（室内外）的规定。

- 三防(防潮湿，防霉变，防盐雾)保护：充电桩内印刷线路板、接插件等电路应具有防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩在潮湿、盐雾环境下正常运行。

- 防锈(防氧化)保护：充电桩铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措 施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。

电击防护要求

#### 充电桩的电击防护要求应符合 GB/T 18487.1-2001 中第 9 章的要求。

接地要求

#### 充电桩的接地要求应能满足以下的规定：

- 充电桩金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于 6mm，并应有接地标志。

- 所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于 0.1Ω。

- 充电桩的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电桩主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于 2.5mm2。

- 接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

绝缘性能要求

- 绝缘电阻：用开路电压为下表规定电压的测试仪器测量，充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻应大于等于 10MΩ。

- 工频耐压：充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定历时 1min 的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的 1.4 倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

- 冲击电压：充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

高低温和湿热性能

- 低温性能：按 GB/T 2423.1-2008 中试验 Ad 规定的方法进行试验，试验温度为 2.4.1.1 规定的下限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续 2 小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。

- 高温性能：按 GB/T 2423.2-2008 中试验 Bd 规定的方法进行试验，试验温度为2.4.1.1 规定的上限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续 2 小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。

- 湿热性能：按 GB/T 2423.4-2008 中试验 Db 规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为 2 次，在试验结束前 2h 进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于 1MΩ，介电强度按表 3 规定值的 75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电检查充电桩各项功能应正常。

电磁兼容

- 静电放电抗扰度：充电桩应能承受 GB/T 17626.2-2006 中第 5 章规定的试验等级为 3 级的静电放电抗扰度试验。

- 射频电磁场辐射抗扰度：充电桩应能承受 GB/T 17626.3-2006 中第 5 章规定的试验等级为 3 级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电桩应能承受 GB/T 17626.4-2008 中第 5 章规定的试验等级为 3 级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

- 浪涌（冲击）抗扰度：充电桩应能承受 GB/T 17626.5-2008 中第 5 章规定的试验等级为 3 级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

- 电压暂降、短时中断抗扰度：充电桩应能承受 GB/T 17626.11-2008 中第 5 章规定的电压试验等级在 0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

- 传导和辐射发射限值要求：充电桩的电源端口应符合下表规定的传导发射限值，外壳端口应符合下表规定的辐射发射限值。

#### 表：传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值 dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含 0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

#### 表：辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在 10 m 测量距离处辐射发射限值 dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含 230） | 47 |

安全要求

- 充电桩应具备输出过电流保护、短路保护和剩余电流功能，并有告警提示。

- 主回路应具备带负载分合电路功能。

- 充电桩应具备主回路交流输出开关故障检测功能。

- 充电过程中发生下述情况时，充电桩应在 100ms 内断开交流供电回路。

-  启动急停装置

- GB/T 189487.1-2015 中附录 A.3.10 所描述的非正常条件下充电结束或停止。

- 充电桩应具备主动切断交流输入电源的功能。

- 充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。

- 在充电过程中，充电机应具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作。

- 充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，锁止装置可通过专用方式（如机械或电子方式）才能打开。

噪声

#### 充电桩装置的噪声最大值应不大于 65dB（A 级）。

线缆要求

- 应能保证相应设备顺利安装和便于日常维护操作。

- 应配置进出线留的足够空间。

- 应具有配线端子标识的位置。

- 过线区应预留足够的过线容量以满足直流充电桩满配的接线操作要求。

- 过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性，线缆引入孔处应进行密封，防止水和龃齿类动物进入。

- 提供一定数量的绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

机械强度要求

#### 充电设备的壳体在运输或承受冲击载荷后，性能和防护等级应没有降低；不因永久或暂时变形而使带电部分和外壳相接触，不应破坏国标规定的充电设备电气 绝缘性能。

工厂检验和监造

- 业主有权派遣其检验人员到承包单位及其设备厂家的生产工厂，对合同范围内的设备加工制造进行检验和监造。

- 如经检验和试验有不符合技术规范的合同设备，业主有权拒绝接收，充电桩系统装置承包单位应无偿给予更换。

- 充电桩设备运到工地业主指定位置后，业主有进行检验、试验和拒收（如必要时）的权力，充电桩装置承包单位不得因该合同设备在原产地发运，并已由业主或其代表进行监造和检验并已通过作为理由而受到限制。监造人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除本承包单位按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达工地后业主及相关单位的检验。

- 本承包单位应在开始进行工厂生产前 10 天通知业主其日程安排。根据这个日程安排，业主确定要见证的项目，并在 3 天内通知本承包单位。监造人员前往承包单位和（或）其厂家的生产现场，观察和了解该合同设备工厂生产、试验的情况及其运输包装的情况时，若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，监造人员有权发表意见，本承包单位应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保合同设备的质量。

- 若业主未派或未按时派监造人员参加上述试验，本承包单位应在接到业主相关通知后，自行组织检验。

试验

- 应按相关标准进行型式试验、出厂试验和现场交接试验。型式试验应由国家电网公司认可的检验检测机构出具报告，现场交接试验可与业主协商进行。

- 充电桩装置各主要部件应进行材料试验，以确认部件和材料是否有缺陷，并应检查部件的设计和结构是否满足本规范书要求。

- 在交货前，充电机应在工厂进行全面检查以确保设备功能的完好性、适应性和满足本规范书及相关国家及深圳市的标准、规范的要求。

施工及安装要求

- 设备到现场后，应进行抽检，抽检合格后方可进入现场安装。抽验不合格，全部返回原厂整改，再次到现场进行抽查。

- 应能满足 GB/T 6587-2012 中 5.9.3 的振动试验要求和 GB/T 6587-2012 中 5.9.4 冲击试验的要求。

- 交流充电桩内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电机能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行。

- 充电桩桩体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

- 交流充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

- 非绝缘材料外壳应可靠接地。

- 充电桩金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于 6mm，并应有接地标志。

- 所有作为隔离电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于 0.1Ω。

- 充电桩的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电桩主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于 2.5mm2。

- 接地母线和柜体之间的所有连接应避开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

- 现场验收试验的时间和条件由业主根据现场安装和调试的进度确定。

- 现场验收试验主要目的是检验系统的各项功能是否实现，系统的性能指标是否达到。

- 现场验收结束后，进行 72 小时的稳定性试验，试验要求同工厂验收试验。

- 72 小时稳定性试验结束后，标志现场验收试验结束，双方将签字确认试验结果。

- 在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，充电桩装置承包单位应免费予以更换。

- 验收试验结束后，充电桩装置承包单位的现场技术人员应负责完整备份系统软件，并提供给业主。

运营需求

#### 充电桩设备预留满足项目物业及后期运营（自建系统）的使用要求。

运营管理平台系统

  - 提供接入的充电桩运营管理平台系统满足充电桩日常运营管理、用户管理、财务管理、安全合规管理、服务管理、报表分析等功能。

  - 平台所有数据包括客户数据产权归建设方所有。

  - 如投标人产品发生功能升级，需向招标人提供同步升级服务。

  - 运维期间投标人需重点做好对接入系统的各软、硬件的工作状态的稳定性、业务数据正确性的监控、分析工作，随时做好故障的分析和排查工作。

  - 运维期间，厂家的充电桩运营管理平台应免费提供给充电桩业主方使用。

  - 运维期间，投标人应为充电桩业主方建立业主方管理账户，通过管理账户，业主方可以查询每台充电桩的状态、充电时长、收入情况等内容。

  - 运维期间，投标人应为充电桩业主方的收入关联银行账户、微信及支付宝账户，实行T+0或其他合同约定的到账时效方式，以合同要求为准。

  - 安全要求

- 系统需保证提供7天×24小时连续运行，平均年故障时间<12小时，平均故障修复时间<30分钟；

- 系统具有操作授权及权限控制，防止非法入侵；

- 提供运行日志管理及审计功能；

- 要求系统具备数据在线和离线备份及数据恢复能力，确保数据安全可靠；

- 系统须通过第三方进行的系统漏洞扫描与信息安全相关检测；

- 提供较强的系统安全性和灾难恢复能力，系统具有安全审计功能及其他强有力的安全保障措施；

- 保证终端上下载的业务数据下载前在服务器端有合法性审核记录并记录操作过程必要信息。

  - 充电小程序具备定制功能要求，例如，我的充电、我的钱包、客服中心、个人信息等，满足运营方需求。

- 低压配电线缆

一般要求

线路及安装须符合BS7671及GB50217-2007之有关规范的要求。

所有电缆须得到BASEC保证。

所有电缆安装须根据制造商建议。

由线盘引出的电缆不可长期放在地上，须在布线电缆桥上。

电缆的可转曲的弯度不可多于制造商建议。

图样上电缆长度只作参考，实际长度须由投标者提供。

如特别声明外，否则所有地下电缆须安装于保护管内。

若电缆安装于危险场所须符合BS4066及IEC60332测试要求或国家规范要求。

导体须为符合BS6360及IEC60228之裸软铜线。

低烟无卤交联聚乙烯绝缘阻燃电缆

耐压600/1000V，符合GB/T12706.1-2008、 GB/T18380.31-2008规范标准的要求。

导线须为符合国标之祼软铜线。

所有电缆芯线须符合GB/T3956-2008及深圳市政府部门之规定，其全部绝缘用适当的颜色以作鉴别。

环保要求须符合GB/T17650.2-1998及GB/T17651-1998的要求。

交联聚烯烃绝缘电线

除另有规定外，最终回路及控制回路均须敷设于电线管及电线槽中。

上述敷设的电缆须符合JB/T10491-1《额定电压450/750 V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第一部分：一般要求》铜芯，交联聚烯烃绝缘。

导线须为符合国标之裸软铜。

电缆芯线须按JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》之规定，其全部绝缘	以颜色以作鉴别：

相线   	：	A相黄色，B相绿色，C相红色

中线    	：	淡蓝色

地线	      ：	绿／黄色

控制线路	：	白色

阻燃测试须符合GB/T19216.21-2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验 第二部分：单根铜芯细电线或电缆的垂直燃烧试验方法》规定的标准。

耐火电缆须符合GB/T19216.11-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验   第十一部分：试验装置、火焰温度不低于750ºC摄氏度的单独供火》、GB/T19216.21-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第二十一部分：试验步骤和要求，额定电压0.6/1.0kV及以下电缆》耐火测试要求。

须通过GB/T17651.2规定的烟密度试验。

须通过GB/T17650.2规定的卤酸气体含量测定。

电缆的载流量和电压降须按照JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》之要	求和生产厂商之要求及按深圳市的条件调整其额定值。

除另有规定外，电缆之最小截面须按下列规定：

照明： 2.5 mm2

插座： 2.5 mm2

控制用电线和电缆

控制用电线和电缆须满足GB及IEC标准之要求。

控制用电线和电缆须满足低烟无卤之要求。

变频器控制用电线和电缆须采用屏蔽型。

控制用电线和电缆应根据实际控制、工作环境要求进行选型。

控制用电线和电缆的最小截面不应小于1.5mm2 。

软线（RVVB）

软线须符合GB5023.5-2008《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》之规定，铜导线，聚氯乙烯绝缘。

耐高温软线须符合GB5013.7-2008《额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第7部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆》之规定，多股铜导线，耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘带白色阻燃聚氯乙烯外护套。

- 线路配件及其他电气设备

桥架、线槽

托盘桥架、梯式桥架

托盘、梯架采用标准产品及工厂预制件，并须尽量减少在工地切断的可能。

托盘桥架采用有孔托盘桥架结构类型，其底部通风孔面积应在托盘底部总面积的30％～40％范围内。

托盘、梯架应满足《钢制电缆桥架工程技术规程》 T/CECS 31-2017、《电控配电用电缆桥架》JB/T 10216-2013的要求。

托盘、梯架及附件所用材质应符合GB/T 700-2006、GB 912-2008、GB/T 11253-2007、GB/T3280-2015中的规定。

螺栓、螺母、平垫圈、弹簧垫圈等紧固件，应分别符合GB/T 5780-2016、GB/T 6170-2015、GB/T 97.1-2002、GB/T 93-1987、GB/T 12-2013的规定。

托盘、梯架的允许最小板材厚度应满足《电控配电用电缆桥架》JB/T 10216-2013的要求。

托盘、梯架的材质采用冷轧钢板，当板材厚度大于2mm时可采用热轧钢板。其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235钢的要求及《碳素结构钢冷轧钢带》GB/T 716、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB 912和《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518的有关规定。

托盘、梯架及其附件的表面防护层采用热浸镀锌，热浸镀锌层厚度应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518中的规定。

托盘、梯架转弯、分支处采用专用连接配件，其弯曲半径应满足《钢制电缆桥架工程技术规程》 T/CECS 31-2017的规定。

支吊架所选用的材料用符合自身标准的要求。

支吊架应进行防腐处理，位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理。

托盘、梯架系统应有可靠的电气连接并接地。

金属线槽

金属电线槽及其配件须符合有关GB/T 19215.1-2003 《电气安装用电缆槽管系统 第一部分：通用要求》及GB/T 19215.2-2003 《电气安装用电缆槽管系统 第二部分：特殊要求》的要求。

金属电线槽须用镀锌钢板制作，其最小长度为2 m。金属电线槽金属材料的厚度须满足国家规范要求。

金属电线槽盖须为带中心系紧螺栓的快装彈夾蓋型。不接受其它固定方式。

须提供内部带针型架以支持电缆重量及安装时固定电缆的垂直电线槽。针型架为钢针柱外包绝缘护套固定于电线槽的背板上间距为３米。金属电线槽垂直敷设时，须采取措施防止电线在线槽内移动。

终端电线槽须装设终端法兰板用以直接与配电箱或装置用螺栓连接。使用连接片并以镀镉菌形螺栓，螺帽及防震的弹簧垫圈固定。

金属电线槽之接头处须有一条镀锡铜带以螺栓与相邻的电线槽连接以保证电气上的连续性。

有防火要求之场所，可在钢制托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构，并在桥架表面涂刷符合《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90(中国工程建设标准化协会标准)的防火涂层等措施，其整体耐火性还应符合国家有关规范或标准的要求。铝制电缆桥架应按《电力工程电缆设计规范》GB50217及相关标准的有关规定执行。

金属电线槽进出线口应在厂家一次完成。

安装

桥架、线槽与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏，螺母应位于桥架外侧。

桥架、线槽的安装应牢固，横平竖直，沿桥架水平走向的支架左右偏差不应大于10mm，其高低偏差不应大于5mm。

桥架、线槽的分段应合理，连接部位不应置于穿墙、楼板孔洞内。

当直线段桥架、线槽直线段长度超过30m时，应设置伸缩装置；当桥架跨越建筑物变形缝处时，应设置补偿装置。

敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的桥架、线槽，应有防火封堵措施。

对于敷设在室外的桥架、线槽，当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施。

水平安装的支架间距为1500mm～2000mm，转角安装的支架间距宜为300mm～600mm；垂直安装的支架间距不应大于2000mm。

采用圆钢吊架时，圆钢直径不得小于10mm，并应有防晃措施，在分支处或端部300mm～500mm处应有固定措施。

接地

桥架、线槽的全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m～30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。

非镀锌桥架、线槽本体之间连接板的两端应采用截面不小于4mm2的铜芯跨接线跨接。

镀锌桥架、线槽之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

当桥架、线槽表面有绝缘涂层时，应将接地点或需要电气连接处的绝缘涂层清理干净或其他确保电气连接的措施。

桥架、线槽在出入建筑物时，应就近与总等电位接地装置进行联结。

金属电线管及其配件

配线系统须符合GB50303-2015之要求。电线管必须为符合BS4568：第1部分，热浸镀锌焊接钢管。电线管配件须符合BS4568：第2部分之要求。所有电线管采用螺纹丝扣连接。

挠性电线管及配件必须符合BS731：第1部分，须为镀锌防水型，阻燃PVC外护套并内附一条单独的接地。

电线管的最小直径为20毫米。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/068006075002006043