# 大楼照明及其配电系统设计

目  录

1   前 言 	1

1.1   本课程的发展状况 	 1

1.2   本课程的设计概述 	 1

1.3   本课程的章节安排 	 1

2   照 明 系 统 设 计 	2

2.1   照明系统概述 	2

2.1.1    总体设计原则 	2

2.1.2    灯具选用原则 	2

2.2   灯具的布置 	3

2.2.1    灯具布置的原则 	3

2.2.2    灯具布置 	 3

2.3   插座布置 	3

2.4   应急照明	 3

2.4.1    应急照明分类 	3

2.4.2    应急照明设计要求 	 4

2.4.3    应急照明电源 	4

2.5   照度计算方法 	4

2.5.1    利用系数法 	4

2.5.2    单位容量法 	5

2.6   照明系统电气设计 	11

2.6.1    照明负荷等级 	11

2.6.2    照明供电方式 	 12

2.6.3    照明供电接地方式 	 12

3   低 压 配 电 系 统 的 设 计 	13

3.1   配电系统的概述 	13

3.2   负荷等级及供电要求 	13

3.2.1    负荷等级的划分 	13

3.2.2    各负荷等级对供电电源的要求 	 13

3.3   负荷计算的方法 	13

3.4   配电系统设计的规定 	16

3.4.1    线路敷设形式的选择 	 17

3.4.2    配电系统的形式 	17

3.4.3    变压器的选择 	17

3.5  低压配电系统故障分析 	18

3.5.1    电力系统的运行方式及接地形式 	 18

3.5.2    电力系统中性点运行方式 	 18

3.6   低压配电系统电气故障原因分析 	 18

3.6.1    漏电 	18

3.6.2    短路 	18

4   防 雷 接 地 系 统 设 计 	20

4.1   防雷设计 	20

4.2   接地设计 	20

5   总 结 	 22

参 考 文 献 	23

附 录	错误!未定义书签。

大楼照明及其配电系统设计

1 前言

# 1.1 本课程的发展状况

随着我们生活的变化，我们对小区的建筑要求变得也越来越高，这种技术 标准和施工技术不断变化，新的技术标准不断更新建筑的电气设计，不仅考虑 到了电力负荷的增加，而且考虑到了电力供应的可靠性和安全要求。这个对良 好理论知识的需求，在电能领域有丰富的实用技术知识和较强的技术能力正在

上升。电气化建筑设计也决定了住宅建筑的现代化程度。

社会的发展人们对安适度的功能和安全性环境要求越来越高。供电和能源

供应系统的稳定运行是保障居民生活质量的重要前提。

# 1.2 本课程的设计概述

本设计的工程为平顶山某小区， 一种高层的建筑， 一至十八层为住宅楼，

生活用电为三类荷载，照明插座系统，低压配电系统，防雷与接地系统。

低压电网是TN-C-S系统，电压380kV/220V, 并配有放射状或中央电源。

在防雷接地系统施工中，在第二类防雷试验设计施工完成后，采用抗震和  重复供电、弱能量系统赋予了通用的基本设备，其通用地面阻力R≤1  欧姆。闪 光灯使用012 圆形钢镀锌作为闪电带，突出的金属屋顶物体必须牢固地连接到  防雷装置。柱中两根主肋的可靠焊接用作铅。将建筑基础钢筋作为天然地面主  体，将铅线和底板钢筋安全焊接，形成一条完整的电气化道路。建筑物每层楼  外围框架梁上的两根主肋骨均安全焊接，并安全连接防雷痕迹，作为侧向防雷

装置。

# 1.3本课程的章节安排

本课程主要对平顶山某小区的各种系统电气设计的评价依据、原则、方法及

设计选型完成情况等。

第二章照明系统，我们要对光源、灯具、照明的计算和选择，用到单位容量

法和系数法。

第三章低压配电，通过计算到电源开关的电流，确定各系统照明的容量，并

针对不同的载荷和载荷大小选择了不同的分配方式。

第四章是低压配电的故障分析，电力系统中对运行的方式和接地的形式，电

力系统中性点的功能的设计，低压配电网电气干扰的原因，电气火灾的破坏机理

及电气火灾的传播特性能量。

第五章讲的是防雷接地的系统设计。住宅应该满足防止直击雷、雷电感应

和雷电冲击的要求，然后建立总的等电位之间的联结。

2 照明系统设计

2.1 照明系统概述

光为人类提供光生活。从古老的萤火虫到现代的精致灯具，如果晚上没有 太阳，人们可以有一个良好的，放松的环境，使他们可以更高效率地工作，提 高产品质量，减少事故和避免事故。电气照明的设计现在已经变成现代的建设

不可缺少的一个部分，对大众的生活有很大的影响。

建设电气的照明设计包含供电电源的选择、配电网格式的选择、电气设备

的选择等。

灯具设计的要求是安全、实用、经济、美观。

2.1.1 总体设计原则

(1)节能性：照明的节能设计旨在尽量减少光能的损失，并采取有效措施优 化电力和太阳能。使用.对应不同位置的重要性决定了项目不同的灯光标准，减

少灯具数量和电费。

(2)目的性：设计应该从舒适、美观、安全和节能出发，如水景、雕像和绿

色植物等，以达到其效果。

(3)技术性：房屋采光，智能控制系统的主要用途是分区控制和各种场景的

税收、照明管理，按照国家有关标准满足各种业主服务功能的要求。

(4)安全性：安全是电气系统照明的关键因素。

(5)倡导绿色环保：不同的地方选择不同的光源。

2.1.2 灯具选用原则

灯具的选择对电气照明尤为重要这很重要。选用的灯具不仅要满足光质和 节能的要求，还要便于安装和维护是的。是的光圈控制等光学特性，应考虑这 个经济效益不容忽视，如灯具的效率、初期投资和长期投资运营成本。还应考

虑火灾或爆炸危险、颗粒、湿度和化学腐蚀等特殊环境。

# 2.2 灯具的布置

通过灯具的位置，我们来确定灯的高度还有设计的平面图，灯具的设计使照

明变得非常重要。

2.2.1 灯具布置的原则

我们对照明和亮度比来进行设计的，照明将区域照明、关键照明和装饰照明

结合起来，实现照明。[3

2.2.2 灯具布置

在这个结构中，当灯均匀分布时，它们呈矩形。即使放置也适合需要照明

的应用程序。在一定程度上保持灯与线之间的距离。

确定从地面悬挂的最低高度为3米，多线系统的比例为2.3至3.2,单线

系统的比例为1.9至2.5。

在实施单一布灯设计时，还要考虑安装吊扇、空调通风口、扬声器、消防 探测器等设备，主要基于照明系统，协调其他安装工作，单一布局满足功能要

求，车顶整洁，但美观大方。

# 2.3 插座布置

每个房间都是一个多功能插座，除了空调插座的下边缘1.8m 外，其余强弱

底部的电源插座为1.0米。

为加强对出口链的保护，开发了专用PE 线材，PE 线与建筑物共享地面装置，

并进行地面电阻研发R≤49。 开发一个特殊的方案，用漏电开关保护它。

按照国家产品标准选择耐压值、负载流、铜板电压和绝缘等级。

# 2.4 应急照明

2.4.1 应急照明分类

应急照明可以分成三种：备用照明，疏散标志照明，安全照明。3

(1)备用照明：应该用替代性照明，来使工作场所正常工作。

(2)疏散标志照明：由于故障或火灾，照明正常。到为确保人员到达紧急 出口时的安全，疏散灯应为：准备好了清楚显示疏散路线和出口的位置，如紧急

出口、疏散路线等。

(3)安全照明：如果发生故障或火灾，应该确保有一个有照明的地方，到

达应急电源切换时间的设计：安全灯电源的切换时间不应超过0.25s。

2.4.2 应急照明设计要求

1.备用照明设计

备用照明使用部分或全部的正常照明，让灯的数量变得减少。

2.安全照明设计

安全照明一般不会要求灯具的均匀摆布，而是侧重于特定设备或工作区域的

照明。

3.疏散照明设计

(1)出口标志灯的布置

建筑物的出口门、安全出口和安全出口必须设置灯。与地面的距离不应超过

2.2me

(2)疏散指示标志灯的布置

如果天棚大面积指示灯疏散灯应安装在室外。

(3)疏散照明灯具的布置

1)疏散灯的布置应安装在疏散道路上，以便人们能够方便地找到。

2)部分或所有普通灯将单独用作疏散灯。灯具安装高度不低于2.3米，同

时，它通常可以安装在天花板下或侧壁根据需要。

2.4.3 应急照明电源

如果正常电源出现故障，应急照明开始工作，还应来自独立电源，独立电源

如下：

1.有效的供电电网与正常能源供应无关，这种能源供应通常取决于建筑物的

电力负荷和火灾。

2.只有紧急照明，它非常安全，浪费从网络获得备用电源，但也需要备份电

源。

2.5 照度计算方法

照明方法的计算，有系数法和单位容量法，不同的误差允许发生在+20%到-

10%之间。

2.5.1 利用系数法

利用系数法的基本公式为：

3-1

式中 F——每个灯中光源的总光电流(1m);

Ew—— 平均照度(1x);

K—— 维护系数；

A——房间面积 (m²);

μ——灯具的利用系数；

N——所需灯具的数量。

系数μ通过室内工作表面照明灯具的辐照以及墙壁和天花板的反射显示光 源的通量比，使用系数法是检测照明灯具的使用系数μ,并将各种灯具使用系数

表连接到各种设计手册或灯具样品上3。

2.5.2 单位容量法

单位容量法是计算城市平均光照强度的一种简化方法。通过综合能量测量进 行的计算取决于灯具的形状和布置、光源的效率和所需的最小照明，每种灯泡或 灯管所需性能的相对表区域。它适用于在设计和施工中计算和计算整体照明。非

常适合估算光照，或对于简单的灯光计算，其计算公式为：

E/米²;3-1

式中：P-   全部灯泡的安装功率，瓦；

A— 被照面积，米²;

W- 单位面积安装功率，瓦。

式中：N- 该计算房间内灯具的安装个数；

W- 该计算房间内总的安装功率；

P 一每个灯的总功率；

计算所有灯泡的总安装功率 P。然后，你需要得到一些灯，考虑到房间的形

状和灯的排列要求，由灯的数量。

内部照明中指定的照明是指工作表面的平均照明，距离地球表面0.75米处

的参考水平平面是工作面。这个设计是0.75米。

一层照明平面

A户型

主卧室：

E(1x)=75S=4.8×3.1=13.92   m²h=3-0.75=2.25m 距离高度比为2.13 查表

o=7.1W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S/1.4=6.3×13.92/1.4=62wN=64/58≈1  盏

由于单位面积的实际安装功率小于 7W/m2,o=58/13.92≈4.86W/m2,   所以 选择 一 盏58w   灯可以安装一盏  58W  开 T5   荧光灯和天花板安装。型号

TL5H080W/830

次卧室：

E(1x)=75S=3.0×2.9=8.7m²         查表w=6.3W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=6.3×8.7/1.4=40wN=40/36≈1  盏

采用一台36W Ohp T8  直管荧光灯，并安装天花板。型号 TLD36W/830。

卫生间：

E(1x)=100S=1.65×2.8=4.6m² 查表w=8.2W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=8.2×4.6/1.4=26.9wN=26.9/30≈1  盏

采用30W 防水防尘飞利浦 T8 直管荧光灯采用并安装在天花板上。型号

TLD30W/830。

厨房：

E(1x)=100S=2.0×2.7=5.4m²         查表w=8.2W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=8.2×5.4/1.4=31.6wN=31/30≈1  盏

采用30W   防水防尘飞利浦  T8   直管荧光灯采用并安装在天花板上。型号

TLD30W/830。

阳台：

E(1x)=50S=1.65×1.0=1.65m² 查表w=4.9W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=4.9×1.65/1.2=6.8wN=6.8/10≈1           盏

采用30W   防水防尘飞利浦 T8   直管荧光灯采用并安装在天花板上。型号

TLD10W/830

餐厅：

E(1x)=150S=1.85×1.0=1.85

m²查表w=14.3W/m²(带罩)照度补偿系数为

1.4

Zp=w×S=14.3×1.85/1.4=26wN=26.5/30≈1  盏

采用30W   防水防尘飞利浦  T8   直管荧光灯采用并安装在天花板上。型号

TLD30W/830,

起居室：

E(1x)=100S=4.8×3.6=17.28m² 查表w=9.5W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=6.3×9.5/1.4=42.7wN=43/30≈1  盏

采用30W  防水防尘飞利浦 T8   直管荧光灯采用并安装在天花板上。型号

TLD30W/830

B户型

主卧室：

E(1x)=75S=3.5×3.0=10.5m²  查表w=7.1W/m²

Ep=w×S=6.3×10.5/1.2=55.125wN=55/58≈1  盏

采用58W 欧普 T5荧光灯1盏，采用并安装在天花板上。型号 TL5HO80W/830

卫生间：

E(1x)=100S=2.2×2.0=4.4m²         查表w=9.5W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=8.3×4.4/1.4=26.0wN=26/30≈1  盏

采用30W   防水防尘飞利浦  T8  直管荧光灯采用并安装在天花板上。型号

TLD30W/830。

厨房：

E(1x)=100S=2.0×2.5=5.0m²         查表w=9.5W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=9.5×5.0/1.4=33.5wN=33.5/30≈1  盏

采用30W  防水防尘飞利浦 T8  直管荧光灯，采用并安装在天花板上。型号

TLD30W/830

餐厅：

E(1x)=150S=3.3×2.0=6.6m²       查表w=13.3W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=13.3×6.6/1.4=66.4wN=62.7/58≈1  盏

采用58W  防水防尘飞利浦 T8  直管荧光灯，采用并安装在天花板上。型号

TLD58W/830。

起居室：

E(1x)=100S=3×3.6=10.8m²  查表w=9.5W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=10.8×9.5/1.4=73.286wN=73.28/60≈1  盏

采用60W 飞利浦 T8 直管荧光灯1 盏，采用并安装在天花板上。型号

TLD60W/830

C户型

主卧室：

E(1x)=75S=4.4×3.0=13.2  m²查表w=6.1W/m²

Zp=w×S=6.1×13.2/1.4=56.7wN=57/58≈1  盏

采用58W 防水防尘飞利浦 T8 直管荧光灯，采用并安装在天花板上。型号

TLD58W/830

次卧室：

E(1x)=75S=3.3×3.2=9.6m²  查表w=7.1W/m² (带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=7.1×9.6/1.4=44wN=44/30≈1  盏

采用30W 飞利浦 T8 直管荧光灯1 盏，采用并安装在天花板上。型号

TLD30W/830,

卫生间：

E(1x)=100S=1.9×1.835=3.5m² 查表w=8.5W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=8.5×3.5/1.4=23.3wN=22.3/30≈1  盏

采用30W  防水防尘飞利浦 T8  直管荧光灯，采用并安装在天花板上。型号

TLD30W/830。

厨房：

E(1x)=100S=3.3×1.89=6.24m² 查表w=9.5W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=9.5×6.24/1.4=59.3wN=59.3/58≈1  盏

采用58W  防水防尘飞利浦 T8  直管荧光灯，采用并安装在天花板上。型号

TLD58W/830。

餐厅：

E(1x)=150S=3.4×2.0=6.8m²

查表w=12.3W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=12.3×6.8/1.4=59.24wN=59.24/58≈1  盏

采用58W  防水防尘飞利浦 T8  直管荧光灯，采用并安装在天花板上。型号

TLD58W/830。

起居室：

E(1x)=100S=2.9×3.3=9.57m² 查表w=8.5W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=8.57×9.5/1.4=64wN=64.9/30≈2  盏

采用30W  飞利浦 T8  直管荧光灯1 盏，采用并安装在天花板上。型号

TLD30W/830。

D户型

主卧室：

E(1x)=75S=4.6×2.9=13.34         m²查表w=7.1W/m²

Ep=o×S=7.1×13.34/1.4=57.7wN=57.7/58≈1  盏

采用58W  防水防尘飞利浦 T8   直管荧光灯，采用并安装在天花板上。型号

TLD58W/830。

次卧室：

E(1x)=75S=3.0×3.9=11.7m²         查表w=7.1W/m²(带罩)照度补偿系数为1.4

Zp=w×S=7.1×11.7/1.4=58wN=58/58≈1  盏

采用58W  防水防尘飞利浦 T8   直管荧光灯，采用并安装在天花板上。型号

TLD58W/830。

卫生间：

E(1x)=100S=2.7×1.8=4.86m² 查表w=9.5W/m² (带罩)照度补偿系数为1.4

Ep=w×S=9.5×4.86/1.4=33.17wN=33.17/30≈1  盏

采用30W 飞利浦 T8 直管荧光灯1 盏，采用并安装在天花板上。型号

TLD30W/830。

厨房：

E(1x)=100S=2.5×2.3=5.75m² 查表w=9.5W/m² (带罩)照度补偿系数为1.4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/068074122136006027