目录

1.计算说明

2.

3.

| 「上计算曰的 |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.2基本资料 |  | 3 |
| 计算结果 | 3 |  |
| 计算过程 | 4 |  |
| 3.1构架横梁计算 |  | 4 |
| 3.1.1横梁计算简图 |  | 4 |
| 3.1.2横梁荷载 |  | 4 |
| 3」.3内力计算 |  | 6 |
| 3.1.4截面特性计算 |  | 7 |
| 3」.5应力计算 |  | 9 |
| 3.1.6梁挠度计算 |  | 9 |
| 32构架计算 |  | 10 |
| 3.2.1截面特性计算 |  | 11 |
| 3.2.2构架内力计算 |  | 12 |
| 3.2.3应力计算 |  | 16 |
| 3.2.4挠度计算： |  | 17 |
| 3.3中间跨构架 |  | 17 |
| 3.3.1内力计算 |  | 17 |
| 3.3.2应力计算 |  | 21 |

3.3.3挠度计算：	22

3.4基础设计	22

3.4.1地基承载力验算	23

3.4.2基础抗拔安全系数与抗倾覆安全系数验算	24

25

25

- 计算成果分析.

- 附表及附图.

开关站进出线构架结构计算及其基础设计

- 计算说明

1.1计算目的

本计算书为XXXXXXX建220kV开关站进出线构架进行结构计算及其 基础设计。

L2基本资料

互提资料卡：；

参考资料：〈〈变电架构设计手册》（电力工业部中南电力设计院）

〈〈水工钢结构》（武汉水力电力大学等合编第3版）、〈〈电力工程高压送电 线路设计手册》（中国电力出版社第2版）、〈〈钢结构设计手册》（中国建筑 工业出版社第2版）。

- 计算结果

出线构架横梁弦杆和腹杆拟采用角钢，弦杆和腹杆夹角为

。，截面为一正三角形；格构架柱采用角钢，所有钢材均用Q235钢钢构架结构设 计满足规范要求，截面见计算简图。地基应力及基础抗拔抗倾满足要求，截面见计 算简图。

3•计算过程3.1构架横梁计算

桁架弦初步选用L80X 7的角钢，腹杆选用L70X 7的角钢

3.1.1横梁计算简图

横梁按简支梁计算，如下图所示

横梁计算简图

3」.2计算工况

出线构架按终端构架计算，根据互提资料运行工况、安装工况和检

修工况单根导线荷载见下表。

| 状态 H 应大荷载 最大风速 最低温度 施工安装 三相上人 单相上人 | 水平拉力 单位垂直荷载 单位 RA RB 7872.166 N 255.712 224.415 kgf 7746.296 N 243.600 212.117 kgf 8833.393 N 297.973 266.688 kgf 7707.179 N 255.712 224.415 kgf 12799.909 N 305.712 274.415 kgf 15248.137 N 330.712 299.415 kgf |
| --- | --- |

3.1.3横梁荷载

3.1.3.1恒荷载计算

- 白重计算，恒载系数1.2,

q=1.2*(4*12.3*16+44*1.05*9.42+40*1.95*9.42+22*1.5*9.42)*10

*78.5/16=1.34KN/m

垂直面每棉框架白重近似为q= 1/2*1.34 = 0.67 KN/m

- 活荷载计算，活载系数1.4

- 单根导线最大水平拉力

单根导线最大水平拉力S= 1.4 X 15.25=21.35KN

- 导线垂直荷载

单根导线垂直荷载为P=1.4 X 3.5=4.90KN

- 风荷载

根据〈〈电力工程高压送电线路设计手册》	P326风荷载计算:

风速V0=32m/s，初步估算基本风压3 0= 0.65 kN/m 2

风压高度变化系数诉『安13m高，取为1.1

风载体型系数诉S[1 s=L3

单棉桁架体型系数为(1 St=W 1 S

桁架杆件及节点挡风的静投影面积约为：

A =2*0.08*16+11*1.05*0.07+10*1.95*0.07=4.74m	2 2

n

桁架轮廓面积约为：

A=(1・05+0・08)*16=18・08m

有桁架挡风系数W :

W=A/A=4・74/18・08=0・26

t=W S=0.26*1.3=0.34

风振调整系数为L。

则风荷载设计值为：W=pst4*H *W0=0.34*1・1*1*1=0.374kN/m	2

那么，梁上线荷载为：qw=0.374*(1.05+0.08)*1.4=0.60 kN/m 3.1.3内力计 算

根据〈〈变电架构设计手册》P46〜47,横梁按简支梁进行计算

梁白重产生的跨中最大弯矩

M=lql2 T 1.34 162 =42.88kN *m 8	8

导线张力及风荷载产生的跨中最大弯矩

1	1

Ms = 一 sl sa 一 qd 4 2 8 =[21.35 16 2135 3.5 1 0.60 162 48

=179.33kN , m

全部垂直荷载产生的跨中最大弯矩

1 Mp_l(pp4 2) pa=	*	16 (4.90 0.5 2) 4.90 3.5 = 46.75kN m

(P1为绝缘子申重量，由丁缺乏资料，其设计值据类似工程取为	0.5KN)

支座处水平桁架平面内的剪力

Q=1.5S+1/2*q *l=1.5 X 21・35+0・5*0・6*16=36・83KN

支座处垂直面桁架平面内的剪力

Q ；3.0P 0.5P1 ql 1.5 2)——r	1

v 2	2	sin

- 1	1

=——(3.0 4.9 0.5 0.5 ——1.2 16 1.5 2)

- 2	sin 31

=26.76kN

梁按正三角形布置

38.40 46.75

1.05

81.10kN

上弦杆内力

下弦杆内力

M 'M Ms38.40 46.75 179.33	148.65 山

q P2h 一 b 2 1.05 一 0.636	- 69.34

其中h为截面高度，为636mm b为截面宽度，为900mm

斜材内力

水平桁架的斜材

D =M=	18.82

nsin 2* sin 48

=12.66kN

倾斜桁架的内力由于QV值较小，不以计算

3.L4截面特性计算

横梁主材拟采用§ 108 X 6钢管，斜材拟采用L56X5截面特性通

过计算，结果如下:

☆截面：三根钢管组合格构式截面

钢管截面D*T=108*6

截面高：636,截面宽：900

☆截面材料：钢

☆截面特性

◎下肢截面特性

A=3.845e-003; Xc =0.0000e+000;

◎上肢截面特性

A=1.923e-003; Xc =0.0000e+000;

◎单个钢管截面特性

A=1.923e-003;

Ix =2.509e-006; ly =3.2.509e-006;

ix =33.612e-002; iy =3.612e-002;

Wx =4・646e-005;

◎整体截面特性(对形心)

利用惯性轴平移轴公式计算在进行叠加：

I = L (3Iid2A)

A=5.769e-003; Xc =0.000e-000; Yc =2.120e-001;

Ix =0.526e-003; Iy=0.786e-003;

ix =3.020e-001; iy =3.691e-001;

整个构件对X及Y轴的长细比为：

x=l0 " ix =13000'302 =43・°5

■yT。-『13°00- 369 = 35・23

42A

43.052

'x	A(1.5 -C o s p

格构式构件的换算长细比为：

2	42 A ”cc2

0y = ，y 	2 = 35.23 +

42 75.769 10

_	_ _ 2—

541.5 3(1.5 -cos 30)

3

42 75.769 10

2	37.9’

541.5 3 cos2 30

= 45.3

查〈〈变电构件设计手册》附录IV,偏于安全取W =0.888

对单肢的长细比为： 单角钢：x=】0: ix=1600」36』2=44.3。

杆节点间距离

查附录IV,对上弦杆偏于安全取0.888；其中1600mm；两腹

3」.5应力计算

按轴心构件计算主材、斜材的应力

受拉：。=N	受压：

AA

单根钢管截面积为2513mm单根角钢截面积为541mm

上弦杆 C- =— = 一 79310 一 = 46.44 _ 210N /mm2

A 0.888 1923

N 148650	2

下弦杆二-二 二 =77.30 _ 210N/mm2

A 1923

斜材二-=N =12662 =23.38 £210N / mm2

A 541.5

3.1.6梁挠度计算

Bg = 0.9EI (采用较小刚度进行计算，偏于安全)

-	一—…	-	-9	- 14

=03 x 206000X 0.786 X 10=1.457 X 10

T =―史 24B g

(a 1

I

9410x2500x130002

一

24 1.457-10- . 14

一3

pl 5ql

48Bq 384 Bqg g

<2500' 2

3 4	1 +

<13000)

9410 130003

+—

48人1.457X10

4

5 1.2 130004

384A1.457X10

=3.24 2.96 3.06

= 9.26	1 13000 52mm

250	250

将白重及出线荷载按同一方向计算，	偏于安全。

3.2构架计算

进线构架为二至七跨连续构架,

边跨简化为单跨进行计算，计算

构架尺寸如下图所示

R1=2.95KN H1=9.41KN H2=4*1.4=5.6KN

R2=2*1・4+3*1・2=6・4KN,

根据前面计算，横梁白重按1・2KN/m为简化计算，将梁白重的均布荷载 转化为集中荷载加入到导线 垂直荷载中计算。

梁白重转化为垂直荷载每个点的集中力为:

1.2 X 13+ 3=5.2KN

所以 R1=5.2+2.95=8.15KN

计算风荷载

风荷载体型系数 30d2=1 X 0.32=0.09	v s=1.2

风压调整系数及风压高度系数均为	1

设计值为 p=1.2 X 1 X 1 X 0.3 x 1.4=0.50KN/m

计算参考〈〈变电架构设计手册》

3.2.1截面特性计算

根据前面所算，横梁的惯性矩(门型钢架平面内)11为：5.26 x

108mm

主材截面积为1.923 x 103mr2i

人字架采用中300X8钢管，惯性矩I2为7.75 x 107mm

截面积为7.314 x 103mm

横梁的惯性矩修正系数为E:

=	0.9I	I J1.333h2 + b2 工 1.54h3

—1.154bh2(L-b)	A — —瓦

0.9x5.26x108	<1.333x636A9002 A1.54x6363

=			……						叮

1.154x9002x6362x(1300-900)	541.5 T 541.5

=0.0759

=0.746

3 +55。+45。〃

("1+1.5* ——

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/068125071025006030