团   体   标   准

### T/G-CMCAxxxx-2019

冶金搬迁工程施工质量验收标准

Specification for construction quality acceptance of metallurgical relocation project

（征求意见稿）

### （本规程未公开印刷之前禁止拷贝、传播和摘录，仅用于本群专业工作者讨论）

（版权所有 违者必究）

2019-××-××发布	                             2019-××-××实施

中国冶金建设协会发布

# 总则

1.0.1 为加强建筑工程质量管理，统一冶金工业工厂搬迁工程施工和质量的验收，保证工程质量，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于冶金工业工厂搬迁工程的施工和质量验收。其他类似工程可参照本规范执行。

1.0.3 冶金工业工厂的搬迁工程施工质量的验收除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2   术语

2.0.1  冶金搬迁工程 Metallurgy Relocation Project

冶金工业工厂因需要从原生产地部分或全部拆除，搬迁至另一地点重新建厂恢复生产，原工厂的厂房、设备和材料部分或全部利用的工程。

2.0.2  利旧设备  Reclaimed Equipment

从原厂拆除直接利用或经整修后在新建厂中继续使用的机械、流体、电气和仪表设备。

2.0.3  利旧构件 Reclaimed Components

从原厂拆除经整修后在新建厂房中继续使用的主厂房构件和工艺钢结构构件。

2.0.4  利旧材料	Reclaimed Materials

从原厂拆除经整修后在新建厂房中继续使用的电缆、电缆桥架、管道等材料。

2.0.5  整修 Renovation

从原厂拆除的设备、构件和材料为保证质量或满足使用功能而进行的返厂维修或现场维修。

# 3  基本规定

3.0.1 承担冶金搬迁工程的施工单位应具备相应的资质、并应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度。

3.0.2  施工项目部宜按拆除和新建地点分别设置，统筹管理。

3.0.3  施工前，应由建设单位组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和会审。条文说明对拆迁的鉴定评估

3.0.4  冶金工厂的搬迁工程单位工程、分部工程和分项工程划分可参照相关规范按拆除和新建分别划分。

3.0.5  冶金工厂搬迁工程的验收应符合GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定。

3.0.6  冶金工厂的拆除必须编制安全专项方案，并应符合国家建设行政主管部门相关规定的要求。

3.0.7  冶金搬迁工程施工中的安全措施、劳动保护、防火等要求应符合国家现行有关标准的规定。

3.0.8 利旧设备、利旧构件和利旧材料在整修、仓储、运输和安装过程中应采用妥善的保护措施。

3.0.9 拆除前对利旧的构件、设备和材料进行标记、标识。

# 4  钢结构工程

## 4.1  一般规定

4.1.1 利旧钢结构构件应具有相应的设计文件，其使用年限应符合设计文件要求。4.1.2 安装和拆除现场应有相应的技术标准、质量管理体系和审批手续完备的施工组织设计、施工方案等文件。

4.1.3 钢结构的拆除应编制安全专项方案，必要时需经专家论证后方可实施。

4.1.4 利旧构件的整修应编制整修方案，经批准后实施。

4.1.5 钢结构工程的施工质量验收必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。

4.1.6 利旧钢结构构件的施工质量验收按本规范执行，验收程序符合GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》和GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》的要求。

4.1.7 新制作和安装的钢结构施工质量验收按GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》的要求执行。

## 4.2  钢结构工程的拆除

4.2.1 建设单位应向拆除施工单位提供以下资料：

（1）钢结构拆除的有关图纸和资料；

（2）拆除构件周边区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。

4.2.2 施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料，并应进行现场勘察、编制施工组织设计或安全专项施工方案。

4.2.3 拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，围挡高度不应低于1．8m，非施工人员不得进入施工区。当被拆除厂房与交通道路或其他在用设施的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施。

4.2.4 钢结构工程的拆除顺序应与安装顺序相反，即先安装的构件后拆除、后安装的构件先拆除。

4.2.5 钢结构的拆除工程除满足本规范要求外，还应符合JGJl47《建筑拆除工程安全技术规范》的要求。

4.2.6 钢结构部分利旧时，应根据情况在相应构件拆除前或拆除后对原结构进行加固，确保安全。

## 4.3  利旧构件的整修与安装

4.3.1 利旧构件拆除后应返厂按设计要求进行整修，整修完成后经检验合格方可出厂。

Ⅰ  主控项目

4.3.2 利旧构件返厂整修前应进行外观检查，不得有不可恢复的塑性变形，焊缝不得有明显裂纹等缺陷，零件损伤的深度符合相应的规范要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，用游标卡尺量。

4.3.3利旧构件中原设计要求全焊透的一、二级级焊缝整修期间应采用超声波或射线探伤进行内部缺陷抽检，抽检比例不少于原检测比例的10%。超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345或《钢融化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。当有一条焊缝不符合原设计要求时，抽检比例加倍，当仍有焊缝质量不符合原设计要求时，则对该构件所有焊缝按原设计要求的抽检比例进行检查确认。一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表4.3.3的规定.

检查数量：原设计要求的10%。

检查方法：检查超声波或射线探伤记录。

表4.3.3 利旧构件原设计一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级

| 焊缝质量等级 |  | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部缺陷超声波探伤 | 评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 检验等级 | B级 | B级 |
|  | 探伤比例 | 10% | 2% |
| 内部缺陷射线探伤 | 评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 检验等级 | AB级 | AB级 |
|  | 探伤比例 | 10% | 2% |

4.3.4 经整修后的钢屋（托）架、桁架、梁及受压杆件垂直度和侧向弯曲矢高允许偏差符合表4.3.4的要求。

检查数量：按同类构件数抽查10%，且不少于3件。

检验方法：用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测。

表4.3.4   钢屋（托）架、桁架、梁及受压杆件垂直度和

侧向弯曲矢高的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |  | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨中的垂直度 | h/250，且不大于18 |  |  |
| 侧向弯曲矢高f | l≤30m | l/1000，且不大于12 |  |
|  | 30m<l≤60m | l/1000，且不大于36 |  |
|  | l>60m | l/1000，且不大于60 |  |

4.3.5 单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差符合表4.3.5的规定。

检查数量：对主要立面全部检查。对每个所检查的立面，除两列角柱外，尚应至少选取一列中间柱。

检查方法：采用经纬仪、全站仪等测量。

表4.3.5   整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构的整体垂直度 | H/1000,且不应大于25 |  |
| 主体结构的整体平面弯曲 | H/1500，且不应大于25 |  |

注：当柱或吊车梁等主要构件为利旧时，允许偏差可比表中限值增大5mm。

Ⅱ  一般项目

4.3.6 利旧钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。

检查数量：按同类构件数量抽查10%，且不少于3件。

检验方法：观察检查。

4.3.7 利旧钢柱安装的允许偏差应符合表4.3.7的规定

检查数量：按钢柱数抽查10%，且不小于3件。

检验方法：见表4.3.7。

表4.3.7  利旧钢柱安装的允许偏差（mm）

| 项目 |  |  | 允许偏差 | 图例 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱脚底座中心线对定位轴线的偏移 |  |  | 6 |  | 用吊线和钢尺检查 |
| 柱基准点标高 | 有吊车梁的柱 |  | +3 -5 |  | 用水准仪检查 |
|  | 无吊车梁的柱 |  | +5 -8 |  |  |
| 弯曲矢高 |  |  | H/1200，且不大于18 |  | 用经纬仪或拉线和钢尺检查 |
| 柱轴线垂直度 | 单层柱 | H≤10m | H/1000 |  | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 |
|  |  | H>10m | H/1000，且不大于25 |  |  |
|  | 多节柱 | 单节柱 | H/1000，且不大于10 |  |  |
|  |  | 柱全高 | 42 |  |  |

4.3.8 利旧钢吊车梁或直接承受动力荷载的利旧类似构件，其安装允许偏差应符合表4.3.8的规定。

检查数量：按吊车梁数量抽查10%，且不少于3榀。

检验方法：见表4.3.8。

表4.3.8  利旧钢吊车梁安装的允许偏差（mm）

| 项目 |  |  | 允许偏差 | 图例 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁的跨中垂直度Δ |  |  | h/500 |  | 用吊线和钢尺检查 |
| 侧向弯曲矢高 |  |  | l/1500，且不大于12 |  | 用拉线和钢尺检查 |
| 垂直上拱矢高 |  |  | 10 |  |  |
| 两端支座中心位移Δ | 安装在钢柱上时，对牛腿中心线的偏移 |  | 5 |  |  |
|  | 安装在混凝土柱上时，对定位轴线的偏移 |  | 5 |  |  |
| 吊车梁支座加劲板中心与柱子承压加劲板中心的偏移 |  |  | t/2 |  | 用吊线和钢尺检查 |
| 同跨间内同一横截面吊车梁顶面高差Δ |  | 支座处 | 12 |  | 用经纬仪、水准仪和钢尺检查 |
|  |  | 其他处 | 18 |  |  |
| 同跨间内同一横截面下挂式吊车梁底面高差Δ |  |  | 12 |  |  |
| 同列相邻两柱间吊车梁顶部高差Δ |  |  | l/1500，且不大于15 |  | 用水准仪和钢尺检查 |
| 相邻两吊车梁接头部位Δ |  | 中心错位 | 3.5 |  | 用钢尺检查 |
|  |  | 上承式顶面高差 | 1.2 |  |  |
|  |  | 下承式底面高差 | 1.2 |  |  |
| 同跨间任一截面的吊车梁中心跨距Δ |  |  | ±12 |  | 用经纬仪和光电测距仪检查，跨度小时，可用钢尺检查 |
| 轨道中心对吊车梁腹板轴线的偏移Δ |  |  | t/2 |  | 用吊线和钢尺检查 |

4.3.9 利旧等次要构件安装的允许偏差应符合表4.3.9的规定。

检查数量：按同类构件数抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：见表4.3.9。

表4.3.9  利旧檩条、墙架等次要构件安装的允许偏差（mm）

| 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙架立柱 | 中心线对定位轴线的偏移 | 12 | 用钢尺检查 |
|  | 垂直度 | H/1000，且不大于12 | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 |
|  | 弯曲矢高 | H/1000，且不大于18 | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 |
| 抗风桁架的垂直度 |  | h/250，且不大于18 | 用吊线和钢尺检查 |
| 檩条、墙架的间距 |  | ±6 | 用钢尺检查 |
| 檩条的弯曲矢高 |  | L/750，且不大于14 | 用拉线和钢尺检查 |
| 墙梁的弯曲矢高 |  | L/750，且不大于12 | 用拉线和钢尺检查 |
| 注：1、H为墙架立柱的高度； 2、h为抗风桁架的高度； 3、L为檩条或墙梁的长度。 |  |  |  |

4.3.10 利旧钢平台、钢梯、栏杆安装应符合现行国家标准《固定式钢直梯》GB 4053.1、《固定式钢斜梯》GB 4053.2、《固定式防护栏杆》GB 4053.3和《固定式钢平台》GB 4053.4的规定。利旧钢平台、钢梯和防护栏杆的安装允许偏差应符合表4.3.10的规定。

利旧工艺钢结构的平台、钢梯、栏杆安装允许偏差尚应满足生产工艺的要求。

检查数量：按钢平台总数量抽查10%，栏杆、钢梯按总长度各抽查10%，但钢平台不应少于1个，栏杆不应少于5m，钢梯不应少于1跑。

检验方法见表4.3.10.

表4.3.10 利旧钢平台、钢梯和防护栏杆的安装允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 平台高度 | ±18 | 用水准仪检查 |
| 平台梁水平度 | l/1000，且不大于24 | 用水准仪检查 |
| 平台支柱垂直度 | H/1000，且不大于18 | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 |
| 承重平台梁侧向弯曲 | l/1000，且不大于12 | 用拉线和钢尺检查 |
| 承重平台梁垂直度 | h/250，且不大于18 | 用吊线和钢尺检查 |
| 直梯垂直度 | l/1000，且不大于18 | 用吊线和钢尺检查 |
| 栏杆高度 | ±18 | 用钢尺检查 |
| 栏杆立柱间距 | ±18 | 用钢尺检查 |

# 5  管道工程

## 5.1  一般规定

5.1.1 本章适用于冶金工厂搬迁工程中金属管道的拆除、安装施工及质量验收。

5.1.2 异地压力管道利旧移装，原使用单位应向当地技术质量监督管理部门办理使用登记证注销。

5.1.3 利旧压力管道安装前施工单位到安装工程所在地技术质量监督管理部门办理安装告知，技术质量监督管理部门对利旧压力管道经过检查确认后进行安装。

## 5.2  原管道拆除

5.2.1 管道拆除采用安装时的逆工序，即采取“先小管、后大管、先支管、后主管、先仪表管道、后工艺管道”的原则。

5.2.2 利旧管道拆除、运输过程中应保证完好和内部清洁，必要时进行加固和管口封堵。

5.2.3 根据管道形状、位置、运输条件，确定管道拆除外形尺寸和管道切口位置，宜采用整段管道拆卸，并且保证各管道上仪表附件的完整性，管道切口质量应符合下列规定：

1 切口表面应平整，尺寸应正确，并应无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等现象。

2 管子切口端面倾斜偏差(图 5.2.4) 不应大于管子外径的1% ，且不得大于 5mm 。(核对标准)

图 5.2.4 管子切口端面倾斜偏差

A 管子切口端面倾斜偏差

5.2.4 碳素钢、合金钢采用火焰切割，不锈钢管道、有色金属管道采用砂轮切割或者机械方法切割。

5.2.5 拆除下来的管道及其附件由建设单位组织进行确认，确认完成后进行分类封装运输，不锈钢管道应与碳钢件隔离。

5.2.6 管路上膨胀节、补偿器等装置应与管路断开拆除，至少一端与管路断开，波纹管膨胀节做好防护，避免在拆除运输过程中受损。

5.2.7 消防管道上的附属设备由专业厂商和相关法定机构检测鉴定合格后方可利旧。

## 5.3  管道安装

5.3.1 对不满足要求的管段进行重新切割预制，不得强行组对接口, 预制完毕的管段内部应清理干净，并及时封闭管口。

5.3.2 拆除管口封头，对管口进行坡口加工，应清除管道坡口表层氧化物，并将凹凸不平处打磨平滑直至露出金属光泽。坡口形式和尺寸应符合设计技术文件或现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236的规定。

5.3.3 管道上新增仪表一次部件等开孔、焊接，必须在管道防腐、衬里和压力试验前进行，开孔应避开焊缝。

5.3.4 管道及管道组成件的焊接应符合设计技术文件、现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236的规定。

5.3.5 压力管道的焊接应有相应的焊接工艺评定报告,根据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书。

5.3.6 不锈钢管道焊接后应对焊缝表面进行脱脂、 钝化处理，处理后的焊缝表面和热影响区不得氧化变色。

5.3.7 管道焊接观感质量应外形均匀，成型较好，焊道与焊道、焊道与母材之间应平滑过渡，焊渣与飞溅物应清除干净。外观质量应符合设计技术文件的规定。

5.3.8 利旧管道中原焊缝探伤比例应符合设计文件规定，当无规定时，按照原设计文件的探伤比例的50%执行。当有一条焊缝不符合原设计要求时，抽检比例加倍，当仍有焊缝质量不符合原设计要求时，则对管道所有焊缝按原设计要求的抽检比例进行检查确认。

5.3.9 阀门、管道清洗脱脂应符合设计技术文件的规定；脱脂后用紫光灯检查脱脂件表面，无油脂萤光为合格；或者用清洁干燥的白色滤纸擦抹脱脂件表面，纸上无油脂痕迹为合格；脱脂后的阀门、管道应及时保护。

5.3.10 安装就位前对原有管道涂层损坏部分进行现场除锈、涂装。

5.3.11 利旧安全阀安装前重新进行全数校验。安全阀校验应做好记录、铅封，并应出具校验报告。

5.3.12 管道安装允许偏差应符合设计技术文件的规定，当无规定时，应符合表5.3.12的规定。

表5.3.12管道安装允许偏差（mm）

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 | 架空及地沟 | 室内 | 15 |
|  |  |  | 室外 | 25 |
| 2 | 标高 | 架空及地沟 | 室内 | ±15 |
|  |  |  | 室外 | ±20 |
| 3 | 水平管道平直度 |  | DN≤100mm | 2 l0‰，最大50 |
|  |  |  | DN＞100mm | 3 l0‰，最大80 |
| 4 | 立管铅垂度 |  |  | 5 l0‰，最大30 |
| 5 | 成排管道的间距 |  |  | 15 |
| 6 | 交叉管的外壁或绝热层间距 |  |  | 20 |

5.3.13 管道安装坡向、坡度及走向应符合设计技术文件规定。

5.3.14 管路上补偿装置的安装应符合设计技术文件规定，不应有扭曲和错位。

5.3.15 管道支吊架安装应符合设计技术文件和现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235的规定。

5.3.16 有静电接地要求的管道，静电接地安装应符合设计技术文件和现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235的规定。

5.3.17 管道安装完毕经检查合格后，应按设计技术文件要求进行压力强度试验和严密性试验，并应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235的规定。

5.3.18 管道在压力强度试验和严密性试验合格后，应按设计技术文件要求进行吹扫与清洗，并应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235的规定。

5.3.19 管道完成吹扫与清洗工作后，拆除临时设施与装置，复原。

5.3.20 有绝热要求的管道，宜在压力强度试验和严密性试验合格及防腐涂装验收合格后按照设计技术文件进行绝热施工，并应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126的规定。

# 6    机械设备工程

## 6.1  一般规定

6.1.1 设备拆除前，建设单位应组织确认机械设备的完整性，检查每台设备的各检测元件、保护元件、小件等是否完好和齐全，如有缺少和损坏，应做好记录。

## 6.2  机械及流体设备拆除

6.2.1  设备拆除前应具备下列条件：

（1）各能源介质已停止运行，易燃易爆介质已完成置换或放散，并经建设单位、监理单位和施工单位共同确认；

（2）机组设备已停运、停电，设备已停置易于安全拆除的状态；

（3）设备拆除前，应提前办好停电申请，经建设单位批准同意后，方可停止电源，开关闭锁在停电位置，严禁带电作业；

（4）对拆除的设备要现场确认、挂牌、编号和拍照；

（5）对拆除前危险源加以识别，配备消防器具；

（6）机械设备上电气元件已拆除完毕。

（7）建设单位应组织设计单位、施工单位、监理单位检查设备状态，确定设备及其部件的整修范围，并在拆除过程中，根据情况进行调整。

6.2.2   待底座与基础分离后，用带有荷载显示器的行车，直接吊起，严禁超载。

6.2.3利旧的地脚螺栓或连接螺栓拆解时，宜使用大型气动、液压扳手或液压拉伸器拆除。

6.2.4  液压润滑系统设备及蓄能器拆除前应进行泄压处理。

6.2.5  液压元件、阀台及各种精密元件拆除时，应采取保护措施，不得强制拆卸。

6.2.6 液压阀台上的伺服阀及比例阀拆除后用冲洗板代替，并应单独包装存放。

6.2.7 阀台的拆除保留配对法兰或配对接头，并留存200mm的预留管段。

设备拆除过程中有缺损部件的情况，应提出“设备整修缺损件清单”，由建设单位、设计单位及施工单位共同确认后，确定解决方案并按方案实施。

## 6.3  机械设备整修

6.3.1设备的整修应以单体设备为单元进行，整修质量符合设计文件的规定。

6.3.2现场清理除锈方法宜采用手工、动力、喷射、喷淋以及其它不损伤设备的方法；除锈后，涂漆表面的质量等级应达到St2级或Sa2级，机加工表面的质量等级应达到St3级或Sa2.5级.

6.3.3  机械及流体设备所有接口处均应进行封堵保护，并对流体设备表面进行清理。

6.3.4  解体的齿轮传动装置，应检测齿顶、齿侧间隙和齿接触面积情况，并做好记录。

6.3.5  检查滚动轴承、滑动轴承是否有裂纹、锈蚀等缺陷。滑动轴承检查轴瓦的磨损状况，并测量其顶、测间隙，并做好记录。

6.3.6  水泵、风机类设备应检查其各类密封，各润滑点及水、气出入口要保证畅通。整修后进行手动盘车检查，各回转部分应无卡阻。

6.3.7  行车应检查其运行机构，测试其动作的灵敏性，并检查各接口的原紧固件、连接件的缺损情况。断在机体内的残余螺栓、销轴应取出，修复原螺栓孔或销轴孔。

6.3.8 对锈蚀严重的介质管道，应重新按图纸要求进行除锈刷漆。

6.3.9 干燥、潮湿环境下设备整修应进行清理、除锈、涂油、涂漆及保护。

6.3.10  专业整修应由建设单位和设计单位根据设备状态，拟定专业整修任务书，由专业厂家实施。

## 6.4  机械设备安装

6.4.1  利旧机械设备的安装质量应执行现行相关国家验收标准。

6.4.2  轧机设备、剪切机、开卷机及卷取机、矫直机、焊机及加热炉等核心设备安装验收标准执行《轧机机械设备工程安装验收规范》GB50386和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231。

6.4. 3  辊道、运输设备、移送和翻转设备、活套及辅助设备安装验收标准原则上执行GB50386《轧机机械设备工程安装验收规范》和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231。因利旧设备的自身缺陷，无法达到现行国家验收标准的，由建设单位组织设计单位、监理单位及施工单位一事一议，可在满足设备功能的前提下，适当放宽验收标准。

6.4.4辊道由于长期使用磨损，无法通过辊子表面检测其水平度、标高及中心线测量，因此结合现场实际经验，通过测量轴承座加工面的水平、标高及中心线进行代替；同时辊子平行度一组辊道只做端部两根辊道。安装允许偏差应符合表6.4.4的规定

表6.4.4　集中传动辊道安装允许偏差

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  |
| 1 | 中心线 | 根据中心线安装 | 1.0 | 1.5 | 拉钢丝线、吊线锤、用钢尺检查 |
|  |  | 根据已安设备安装 | 0.5 | 1.0 |  |
| 2 | 标高 | 根据基准点安装 | ±0.50 | ±1.00 | 用水准仪检查 |
|  |  | 根据已安设备安装 | ±0.25 | ±0.50 | 用水准仪检查 |
| 3 | 机架相对辊道纵向中心线的平行度 |  | 0.15∕1000 全长不大于0.30 | 0.20∕1000 全长不大于0.40 | 拉钢丝线、用内径千分尺检查 |
| 4 | 基准辊相对机组纵向中心线的垂直度 |  | 0.10∕1000 | 0.15∕1000 | 拉钢丝线、用摇臂、内径千分尺检查 |
| 5 | 首尾两辊子（含组与组间）的平行度 |  | 0.30∕1000 | 0.30∕1000 | 用内径千分尺检查 |
| 6 | 减速箱、分配箱水平度 |  | 0.15∕1000 | 0.20∕1000 | 用水平仪检查 |

# 7   电气设备工程

## 7.1   一般规定

7.1.1利旧电气设备安装工程应编制施工技术方案，并报相关主管部门批准。应在施工前对施工人员进行技术交底。

7.1.2电气设备搬迁工程中电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员必须持证上岗。

7.1.3利旧电气设备的交接试验应按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定及相关检修试验规程执行。

7.1.4拆除、修整、安装和试验用各类计量器具，应检定合格，使用时间应在检定有效期内。

7.1.5主要设备、材料、成品、半成品，应符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证明文件，设备应有铭牌。进场检验应有记录。

7.1.6本章适用于烧结，炼铁、炼钢、轧钢等冶金电气设备在利旧搬迁过程中，拆除，整修、安装和调试阶段的质量评定无法执行《冶金电气设备工程安装验收规范》GB 50397的规定的项目。

## 7.2   电气设备工程的拆除

7.2.1利旧电气设备拆除前应根据原设计图纸、资料逐一核对，留下影像资料。

7.2.2利旧电气设备外部电缆已进行拆除、隔离，利旧电气设备及拆除的利旧电缆应采取保护措施。

7.2.3 利旧变压器拆除

1. 利旧变压器所有拆卸组件应标注对应产品编号，不得混淆；

2. 利旧变压器拆除应安装先上后下，先外后内的原则进场拆除，变压器套管拆除时应做好防护装置防止损坏；

3. 变压器储油柜拆卸后要对所有管口进行封板密封，油位表安装保护罩；

4. 利旧变压器运输宜采用分解后运输，运输过程中无剧烈振动，无紧急制动，无严重颠簸或冲击等情况。变压器运输宜安装三维记录仪，记录变压器运输状态。

7.2.4 利旧电气配电盘、成套柜拆除

1. 电气盘柜拆除前要对其本体、内部的电器元件进行检查，记录时宜留下影视资料，以便安装时查证。

2. 盘柜拆除时盘柜底座宜用机械切割,禁止气焊切割。

3. 盘柜拆除时前要对盘柜内的母线应根据盘柜编号、电压等级进行编号标识。

7.2.5 主传动电机拆除

1. 主传动电机的拆除应先电源断电，管道泄压；然后再拆保护罩，抽转子等，拆除主传动基础板；

2. 主传动电机抽芯宜采用厂家提供的穿芯工具，将转子从定子内抽出，再进行吊装；

3. 基础板四周的二次灌浆层可使用大型机械进行凿除，基础板底部及内部使用人工机械凿除，减少基础板变形，基础板吊装及存放时必须放置水平，支撑牢靠。

7.2.6利旧滑触线和移动式软电缆拆除

1. 滑触线和移动式软电缆拆除前应先拆除进线电源；

2. 滑触线和移动式软电缆的拆除应使用松动剂或冷切割的方法拆卸锈蚀的连接螺栓；

3. 滑触线和移动式软电缆拆除时应对每种规格的滑触线和移动式软电缆及附件进行标注，分类保管；

4. 滑触线和移动式软电缆拆除后应使用麻绳放至地面，不应高空抛落。

7.2.7利旧电缆桥架拆除

1. 电缆支架、桥架的拆除在电缆拆除施工完成之后进行，严禁在电缆拆除完成前拆除电缆支架、桥架；

2. 作为主要受力部分如立柱等只能利旧使用结构上未经过焊接的立柱，严禁利旧使用一次安装时经焊接等措施拼接在一起的材料；

3. 利旧电缆桥架拆除应使用松动剂拆卸锈蚀的连接螺栓，严禁使用气割拆除。

7.2.8利旧电缆拆除

1. 在拆除电缆前必须根据图纸对配电盘柜进行断电，应做好拆除标识；

2. 电缆拆除前，变压器、配电柜和操作箱等带电设备必须悬挂“设备有电、禁止拆除”等标识牌，提示施工人员禁止对该设备的拆除和操作。

3. 若其他相邻开关的电缆带电，应由调试人员将带电电缆断电或采取防护隔离措施，确认安全后方可进行电缆头的拆除。

4. 电缆两端应做好标记宜采用逐根拆除的方法抽出，禁止强拉硬拽。

5. 电缆拆除后根据其规格型号、电缆外径及电缆长度选择电缆盘利旧及卷盘

## 7.3利旧电气设备的整修

7.3.1拆除后的电气设备进行分类，由施工人员进行表面灰尘及污物清理、刷漆等质量观感修复，易损构件加以保护。

7.3.2利旧变压器整修

1. 利旧变压器外观修复。

2. 拆除变压器本体密封胶垫等老化必须更换，对油位过低，须补充相同标号的油，同时变压器应进行相关检验，检验合格后方可使用。

3. 变压器油检验的取样，变压器安装前应了解天气，安装附件需要变压器本体露空时，环境相对湿度必须小于75%。

4. 利旧变压器由具有相应资质的单位对其进行交接试验并出具试验报告，交接试验应按国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定及相关检修试验规程执行。

7.3.3利旧电气配电盘、成套柜整修

1. 利旧电气配电盘柜外观修整。拆除后盘柜清理工作宜用气体吹扫后，再用抹布对其灰尘及油污进行清理；禁止铁丝、垫片等物品遗落在变频器等原件内。

2. 利旧电气配电盘柜内的元器件经过改动的应做好相关记录；应对柜内所有连接螺栓要进行紧固，检查操作机构灵活性，并记录电气测试情况。

3. 盘柜内断路器分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻，绝缘电阻不应小于10MΩ，直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。

4. 应对盘柜设备外壳及表面进行保护后再整体包装，分类整齐摆放。

5. 盘柜设备吊装宜用角钢或其他材料对其底部进行加固，兜底吊装。

6. 电气盘柜运输过程中，应做好密封处理、防雨、防潮、防晒、防震动等保护措施。

7.3.4利旧主传动电机整修

1. 主传动电机基础板、轴承座等外观修整。

2. 转子、定子的整修时转子轴颈处严禁使用机械打磨。

3. 电机内部检查修整应无缺陷。

4. 转子平衡块固定牢固。集电环表面光滑无划痕。

7.3.5利旧滑触线整修

1. 滑触线外观修整校正；

2.每根滑触线直线度应不大于2mm/1000mm。

3.滑触线接触表面平整度小于1mm。

4.滑触线接头处光滑整齐、接触表面无放点烧灼痕迹。

5.移动式软电缆的橡胶护套表面无裂痕、软电缆无接头。

6. 滑触线和移动式软电缆绝缘电阻值应符合设计要求。

7. 滑触线支架切割处搭接面积应不小于型钢规格的2倍。

7.3.6利旧电缆桥架整修

1. 电缆支架、桥架在拆除过程中应进行成品保护，降低电缆支架、桥架的外观整修量。

2. 拆除利旧的电缆支架、桥架安装在室内等对材料防腐要求低的空间。

3. 室外拆除的金属电缆桥架及其支架必须进行防腐处理措施以满足安装要求。

4. 桥架附件若不能满足安装要求必须进行替换。

7.3.7利旧电缆检查并试验

1. 拆除利旧电缆应进行外观检查不应有明显划伤、裸铜现象。

2. 拆除利旧电缆应进行绝缘测试，不符合要求电缆严禁安装使用。

## 7.4利旧电气设备的安装

Ⅰ  主控项目

7.4.1利旧变压器安装

1. 变压器应按本规范第7.1.3条规定交接试验合格，油化验合格；

7.4.2利旧电气配电盘、成套柜安装

1. 电气盘柜调整试验应按有关规定执行，操作及联动试验正确符合要求；互感器、电抗器、避雷器、电容器等电气元器件应按本规范第7.1.3条规定交接试验合格，调试记录完整；

2.高压盘柜内断路器、隔离开关、高压母线绝缘子和高压穿墙套管交接试验合格；

7.4.3利旧主传动电机安装

1. 主传动电机应按本规范第7.1.3条规定交接试验合格；

2. 主传动电机相间绝缘电阻值必须符合检修规程规定；

7.4.4利旧滑触线和移动式软电缆安装

1.利旧滑触线相间或各相对地间绝缘电阻必须符合检修规程规定；

7.4.5利旧电缆敷设

1. 利旧高压电力电缆应按本规范第7.1.3条规定交接试验合格。

2. 利旧电缆绝缘电阻值必须符合检修规程规定。

7.4.6所有利旧电气设备裸露且不带电的金属部分必须可靠接地。

Ⅱ  一般项目

7.4.7利旧变压器安装

1. 利旧变压器器身无渗油现象，油位正常，高低压瓷瓶完好、无破损；利旧变压器本体外壳已整修，满足相关检修规程规定。

2. 利旧变压器位置应准确有滚轮的变压器就位后，应用制动装置将滚轮加以固定。

3. 利旧电气母线连接处宜打磨、涂抹导电膏，确保其导电性。

7.4.8利旧电气配电盘、成套柜安装

1. 利旧电气盘柜内部电气原件检查，柜体变形检查。利旧盘柜已整修，满足相关检修规程规定。

2.利旧电气盘柜单独或成列安装时，其垂直度、水平偏差，以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差符合表7.4.8规定

表7.4.8  盘、柜安装的允许偏差（mm）

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 垂直度(每米) |  | 3 |
| 盘间接缝 |  | 4 |
| 盘面偏差 | 相邻两盘 | 2 |
|  | 成列盘面 | 10 |

7.4.9利旧主传动电机安装

1. 利旧电机外壳无破损，基座平整，利旧电机外壳及底座已整修，满足相关检修规程规定。

2. 利旧电机安装应保证电机轴面间隙及轴心度，可适当降低电机基础偏差如下：

a.基础板纵横中心线的偏差应小于2mm。

b.基础板标高误差应小于2ram。

c.基础螺栓拧紧后，基础板的水平误差每米不大于0．3mm。

7.4.10利旧滑触线和移动式软电缆安装

1. 利旧滑触线已校正，整修完毕，满足规范要求。

2. 滑触线安装后应平直。滑触线之间的距离应一致，滑触线必须与行车轨道一致，其偏差应小于2Omm；滑触线之间的水平偏差或垂直偏差应小于2Omm。

7.4.11利旧电缆桥架安装

1. 桥架之间、桥架与托臂之间，以及托臂与立柱之间的固定不宜使用电焊或气焊。桥架在托臂上应固定牢固、平直，不得有明显的扭曲或倾斜，同一直线段上的电缆桥架中心线左右偏差不得大于±20mm，高低偏差不得大于±10mm。

2. 安装完的桥架应防腐层完好，无毛刺棱角，接口处平整，无明显凸起或扭曲现象。

7.4.12利旧电缆敷设

1. 利旧电缆外观无绞拧，无铠装压扁，无护层断裂、无表面严重划痕等缺陷，可满足检修工程使用。

2. 利旧电缆敷设在桥架转弯处的弯曲半径，不应小于桥架内电缆最小允许弯曲半径。电缆最小弯曲半径见表7.4.12。

表7.4.12电缆最小弯曲半径

| 电缆型式 |  | 多芯 | 单芯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆 |  | 20D | -- |
| 橡皮绝缘电力电缆 | 无铅包、钢铠电缆 | 20D |  |
|  | 铠装护套 | 40D |  |
| 聚氯乙烯绝缘电力电缆 |  | 20D |  |
| 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 |  | 30D | 40D |
| 自容式充油（铅包）电缆 |  | -- | 40D |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/075230231000011114