

危险化学品储存柜安全技术管理规范


1 范围

本指导性技术文件规定了易燃液体、可燃液体(均按危险化学品管理)、 腐蚀性液体、毒害品、压缩气体气瓶共5类危险化学品储存柜的术语、定义、
产品分类、技术要求和使用管理，其他类别危险化学品储存柜可参照执行。
本指导性技术文件适用于X市行政区域范围内生产经营单位，科研机构、
医院及学校等单位可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本指导性技术文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引 用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新
版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 15603  常用化学危险品贮存通则
GB 6944  危险货物分类和品名编号
GB 190 危险货物包装标志
GB 50016  建筑设计防火规范
GB 12158  防止静电事故通用通则
GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范
GB 50140  建筑灭火器配置设计规范
GB 18265  危险化学品经营企业安全技术基本要求
GB3836.1 爆炸性环境第1部分设备通用要求
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GB3836.4 爆炸性环境第4部分由本质安全型 “i”   保护的设备
GB/T 34062  防伪溯源编码技术条件
GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
GB/T 29510  个体防护装备配备基本要求
TSG R0006-2014  气瓶安全技术监察规程
GA 93    防火门闭门器
GA/T 543   公安数据元
危险化学品安全管理条例(国务院令第591号)
剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法(公安部令第77号)
可燃存储柜(易燃)液体认可标准等级(2016.12编号6050)(FMApproval  Standard for Storage Cabinets for Ignitable(Flammable)Liquids Class
Number 6050 December 2016)

3 术语和定义

下列术语和定义适用本文件。
3.1  危险化学品储存柜
用于储存易燃液体、可燃液体、腐蚀性液体、毒害品、压缩气体气瓶等 危险化学品的柜体，包括易燃液体储存柜(简称Y) 、 可燃液体储存柜(简称 K) 、 腐蚀性液体储存柜(简称F) 、 毒害品储存柜(简称D) 、 压缩气体气瓶
储存柜(简称Q) 等。
3.2 易燃液体储存柜
用于储存易燃液体、可燃液体的柜体。
3.3 可燃液体储存柜
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用于储存可燃液体的柜体。
3.4  腐蚀性液体储存柜
用于储存腐蚀性液体的柜体。
3.5   毒害品储存柜
用于储存毒害品的柜体。
3.6   压缩气体气瓶储存柜
用于储存压缩气体气瓶的柜体。
3.7 易燃液体
易燃的液体或液体混合物，或是在溶液或悬浮液中有固体的液体，其闭
杯试验闪点不高于60 ℃,或开杯试验闪点不高于65 ℃。
3.8 可燃液体
可燃的液体或液体混合物，或是在溶液或悬浮液中有固体的液体，其闭
杯试验闪点高于60 ℃,或开杯试验闪点高于65 ℃。
3.9   腐蚀性液体
通过化学作用、使生物组织接触时会造成严重损伤，或在渗漏时会严重
损害甚至毁坏其他货物或运载工具的液体。
3.10 毒害品
经吞食、吸入或与皮肤接触后可能造成死亡或严重受伤或损害人类健康
的物质。
3.11 压缩气体气瓶
压缩气体气瓶按照公称压力分为高压气瓶、低压气瓶，高压气瓶是指公
称工作压力大于或者等于10MPa的气瓶，低压气瓶是指公称工作压力小于10
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MPa 的气瓶。


4 危险化学品储存柜分类、标记、标签和规格

4.1 分类
按用途分为易燃液体储存柜、可燃液体储存柜、腐蚀性液体储存柜、毒 害品储存柜、压缩气体气瓶储存柜，并相应规定了五种储存柜柜体的基本识
别色及色样，见下表1。



表1 危险化学品储存柜柜体的基本识别色和色样

	序   号
	
储存柜名称
	
基本识别色
	
色  样

	1
	易燃液体储存柜
	黄色
	

	2
	可燃液体储存柜
	红色
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腐蚀性液体储存柜
	蓝色或白色
(根据柜体材料
选择)
	

	4
	毒害品储存柜
	灰白色
	

	5
	压缩气体气瓶储存柜
	灰色
	




4.2 标记
危险化学品储存柜按下述方式进行标记，属于非标产品的在后面注明：
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WHPG


( 非 )
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容积

产品分类(Y、K、F、D、Q)

危险化学品储存柜

示例：

WHPG-Y-45

体积为45L的易燃液体储存柜
WHPG-K-40  ( 非 )
体积为40L的非标准墙角用可燃液体储存柜



表 2 危险化学品储存柜标记底色的基本识别色、色样

	序   号
	
名称
	
基本识别色
	
色  样

	1
	易燃液体储存柜标记
	红色
	

	2
	可燃液体储存柜标记
	黄色
	

	
3
	腐蚀性液体储存柜标
记
	
紫色
	

	4
	毒害品储存柜标记
	黑色
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压缩气体气瓶储存柜
标记
	红色(易燃气体)
	

	
	
	蓝色(无毒不燃气体、
毒性气体)
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4.3 标签
危险化学品储存柜的标签按照GB190 的规定设置(见表2),具体详细标
签内容和规格见附录A。
4.4 规格
易燃液体储存柜、可燃液体储存柜、腐蚀性液体储存柜及毒害品储存柜 的最大容积不宜超过455L,  常见规格有：15L、45L、83L、114L、170  L、 204 L、207 L、227 L、340 L、415 L、435 L等；压缩气体气瓶储存柜最大
容积不宜超过220 L。

5 危险化学品储存柜安全技术基本要求

5.1 外观
柜体及各部件涂层色泽统一、厚薄均匀，表面应平整、光滑；金属件无
锈蚀，柜体焊缝均匀无毛刺。
5.2 工艺装配
5.2.1  零部件的结合处应平整牢固。
5.2.2  各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除
外)。
5.2.3  启闭部件安装后应使用灵活。
5.3 材料
柜体材料可采用钢制金属材料制造，其厚度不应低于1.2 mm, 其抗拉
强度不应小于345MPa。抗拉强度试验宜按GB10409-2001 的规定进行。腐蚀
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性液体储存柜柜体材料应选择相应的耐腐蚀材料，防止柜体被泄露的危化品
腐蚀而变形，如采用聚丙烯(PP)材质，厚度不应低于8 mm。

5.4 结构
5.4.1   柜体宜采用双层结构，内外层间至少应确保38 mm 空间。
5.4.2  双层柜体间可用不燃材料填充，不燃材料应符合标准要求。
5.4.3  易燃液体和可燃液体储存柜柜体应设有防静电接地装置。
5.4.4  柜体上设置通风孔。
5.4.5  除压缩气体气瓶储存柜外，其他储存柜柜底应预留防泄漏的盛漏槽。
5.5 容量承重
柜体及搁板应能承受其最大盛装重量，宜符合FM6050 测试要求。
5.6 防火、防静电
5.6.1  防火性能宜符合 FM 6050 测试要求。
5.6.2  柜体应装有静电接地装置并张贴静电接地标识，静电接地应符合 GB 12158 的要求。
5.7 通风
5.7.1   储存柜应设通风孔并张贴通风标识。
5.7.2  易燃液体和可燃液体储存柜应在柜体两侧分别设置固定式带阻火功能
的上下通风孔，其中阻火功能检测宜符合 FM 6050 测试要求。
5.8 防泄漏
5.8.1   盛漏槽深度至少51 mm 。
5.8.2  盛漏槽宜符合 FM 6050 测试要求。
5.9 锁
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储存柜上安装的机械防盗锁或电子密码锁应符合GB3836.1、GB3836.4和
GA/T 543的相关要求。
5.10  门(单/双开门)
柜门应配备自锁装置，柜门宜安装闭门器及高温熔断装置，温度高于
100 ℃,门自动关闭，闭门器性能应符合GA 93的规定。
5.11  压缩气体气瓶柜设置要求
5.11.1   毒性气体和易燃气体应设置有毒/可燃气体浓度报警检测装置，气体
浓度检测探头应在检定有效期内。
5.11.2  气体浓度检测探头安装高度应符合如下要求：
a)  探测到比空气重的气体，探头安装在柜体下部；
b)  探测到比空气轻的气体，探头安装在柜体上部。

5.11.3  报警装置应具有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和听到的
地方。
5.11.4  毒性气体不应直接排到室外。如设置自动联锁强排风扇，排风管应与
吸收处理装置连接。
5.11.5  易燃气体气瓶储存柜应设置自动联锁强排风扇，排风管应接到室外，
排风管应采用金属管道并接地。
5.11.6  易燃/毒性气体气瓶储存柜采用的防爆型有毒气体检(探)测器应取
得防爆合格证。
5.11.7  柜内应安装防止气瓶倾倒的固定装置，如固定导轨、固定链条等。
5.11.8  柜体颜色应符合4.1的要求，并宜在柜体摆放位置标示黄色警示线。
5.12 产品铭牌
制造单位应在储存柜左侧面的左上角张贴金属材质的产品铭牌，铭牌的
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颜色应清晰醒目、色泽均匀，不应有泛色，其主要内容见附录B。
6 危险化学品储存柜使用安全管理要求

6.1 危险化学品储存柜存放及使用场所应满足以下安全管理要求：
a) 使用单位应根据储存危险化学品的性质、数量选择符合要求的储存柜，
危险化学品储存柜可储存的常见危险化学品参见附录C。
b) 危险化学品储存柜或柜组应独立设置，远离火源、热源、电源及产生 火花的环境，周边1000mm 范围内不应放置杂物；当多个存放性质相近危险
化学品的储存柜组成柜组时，相邻储存柜的间距不应小于150 mm。
c)  危险化学品包装容器泄漏、渗漏时，应迅速处理，不应继续存放在危
险化学品储存柜内。
d) 易燃液体和可燃液体储存柜柜体防静电接地装置应有效运行，静电接 地体的接地电阻值应小于100 Q,   静电防护的其他要求应符合GB121585 的
要求。
e) 危险化学品不应与相应的相禁忌化学品混合储存，危险化学品储存禁
忌见附录 D。
f)  危险化学品生产企业应当根据《危险化学品安全管理条例》的要求提 供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包 装(包括外包装件)上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全 标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家
标准的要求。
g) 领用危险化学品时，应做好相关记录。
h)  危险化学品储存柜存放场所应按GB 50140 规定配备相应灭火器材。
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i) 储存剧毒危险化学品时，应符合《危险化学品安全管理条例》(国务 院令第591号)和《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》(公安部
令第77号)等法律法规的相关规定。
6.2  危险化学品储存柜管理制度要求
6.2.1  使用单位应制定危险化学品储存柜安全管理制度。
6.2.2   使用单位应编制危险化学品储存柜安全操作规程。
6.3 应急处置
6.3.1  使用单位应编制符合GB/T 29639要求的危险化学品储存柜现场处置方
案及应急处置卡。
6.3.2   使用单位应每半年至少组织相关人员进行一次应急演练，并做好演练
记录。
6.4 管理人员要求
6.4.1  危险化学品储存柜管理人员应具备危险化学品安全使用知识和危险化
学品事故应急处置能力。
6.4.2   危险化学品储存柜管理人员应进行安全培训，经使用单位考核合格后
才能上岗。
6.4.3  危险化学品储存柜管理人员应配戴相应个体劳动防护用品，应符合
GB/T 29510 的规定。
6.5 危险化学品储存柜安全检查及维修
6.5.1  使用单位应定期对危险化学品储存柜进行安全检查、维护，检查项目
应包括但不限于：
a)  柜体外观完好整洁，无锈蚀。
b)  防静电接地装置牢固、无锈蚀，标识清晰完整。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/085031121122011121
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