温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 高压配电装置的栅栏高度，不应低于(  )mm。
A. 1000
B. 1200
C. 1500
D. 2000
答案:B
2. 基极电流iB的数值较大时，易引起静态工作点Q接近(  )
A. 截止区
B. 饱和区
C. 死区
D. 交越失真
答案:B
3. 对于临时接地线，下列表述正确的是( )。
A. 接地线应使用多股不带透明护套线。
B. 接地线应使用多股软裸铜导线。
C. 接地线应使用多股绝缘铜导线。
D. 接地线应使用截面积不小于25mm2的带有透明护套的多股铜导线。
答案:D
4. 手持电动工具{除Ⅲ类外}必须采用(  )。
A. 交流接触器；
B. 漏电保护器；
C. 中间继电器器；
D. 时间继电器；
答案:B
5. 进口设备标牌上的英文词汇“alarmev”的中文意思是(  )。
A. 蓄电池
B. 电位器
C. 报警器
D. 变流器
答案:A
6. 电流对人体的伤害可以分为( )两种类型。
A. 电伤.电击
B. 触电.电击
C. 电伤.电烙印
答案:A
7. GN22-10/1000型的额定电压为(  )。
A. 22kV
B. 10kV
C. 1000V
D. 1000kV
答案:B
8. 在化工企业,使用气焊电焊喷灯进行安装和维修时,必须办理(  ),在采取了防护措施,确保安全后方能动火。
A. 工作证
B. 动火证
C. 合格证
答案:B
9. 怀疑电动机定子绕组存在接地故障时，应在退出运行质使用(  )进行测量判断。
A. 500V兆欧表
B. 电流表
C. 电压表
D. 万用表及电桥
答案:A
10. 共发射极放大器，集电极电阻RC的作用是(  )。
A. 实现电流放大
B. 晶体管电流放大转变速器成电压放大
C. 电流放大与电压放大
D. 稳定工作点
答案:B
11. 线路验电应逐相进行。同杆架起的多层电力线路验电时,先(  ),先验基层后验上层。
A. 验低压
B. 验高压或低压
C. 验低压后验高压
答案:C
12. 对照电机与其铭牌检查，主要有( ).频率.定子绕组的连接方法。
A. 电源电压
B. 电源电流
C. 工作制
答案:A
13. “禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为(  )。
A. 红底白字
B. 白底红字
C. 白底绿字
答案:B
14. 焊接过程中，熔化金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷称为( )。
A. 未焊透
B. 未焊满
C. 烧穿
答案:C
15. 电力线路按架设方式可分为(  )。
A. 输电线路和配电线路
B. 高压线路和低压线路
C. 架空电力线路和电力电缆线路
D. 供电线路和用电线路
答案:C
16. 禁止合闸有人工作”的标记牌应制作为( )。
A. 红底白字
B. 白底红字
C. 白底绿字
答案:B
17. 热继电器具有一定的(  )自动调节补偿功能
A. 频率
B. 时间
C. 温度
答案:C
18. 摇表的两个主要组成部分是手摇(  )和磁电式流比计。
A. 电流互感器
B. 直流发电机
C. 交流发电机
答案:B
19. 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和(  )表示。
A. 厚度
B. 半径
C. 直径
答案:C
20. 《安全生产法》规定，任何单位或者(  )对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
A. 职工
B. 个人
C. 管理人员
答案:B
21. SF6负荷开关一般不设置(  )。
A. 气体吹弧设备
B. 灭弧设备
C. 磁吹灭弧设备
答案:A
22. 在直接编设备文字符号中,归于12n设备的端子排编为(  )。
A. 12K
B. 12LP
C. 12
答案:C
23. 电路处于断路状态时,电路中没有( )流过。
A. 电压
B. 电流
C. 电阻
答案:B
24. 保护线( )的颜色按标准应采用()。
A. 蓝色
B. 红色
C. 黄绿双色
答案:C
25. 对照电机与其铭牌检查,主要有(  ).频率.定子绕组的连接方法。
A. 电源电压
B. 电源电流
C. 工作制
答案:A
26. 在R.L.C串联的正弦电路中，端电压和电流同相时，参数L.C与角频率ω的关系为(  )。
A. ωL^2C^2=1
B. ω^2LC=1
C. ωLC=If
D. ω^2L^2C^2=1
答案:B
27. 在TN系统中,相线与保护零线回路的阻抗应符合保护接零的要求,单相短路电流应大于低压断路器瞬时动作电流脱扣器整定电流的( )
A. 1.5倍
B. 2.5倍
C. 3.5倍
D. 4.5倍
答案:A
28. 手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为(  )。
A. 运行状态
B. 备用状态
C. 检修状态
答案:B
29. 下列(  )保证电气作业安全的组织措施。
A. 停电
B. 工作许可制度
C. 悬挂接地线
答案:B
30. 隔离开关作用之一是( )。
A. 隔离电源
B. 隔离电流
C. 隔离电场
答案:A
31. 为了把电流表的测量范围扩大100倍，倍率器的电阻值是表内阻的(  )。
A. 1/99倍
B. 1/100倍
C. 99倍
D. 100倍
答案:A
32. 属于配电电器的有( )。
A. 接触器
B. 熔断器
C. 电阻器
答案:B
33. 接地装置的下引线应选择(  )。
A. 扁钢
B. 铝排
C. 铜排
D. 加强型钢芯铝绞线
答案:A
34. 下列材料中导电性能最好的是( )。
A. 铝
B. 铜
C. 铁
答案:B
35. 三相不对称负载的中性线断开后，负载最大的一相的相电压将会( )。
A. 升高
B. 降低
C. 不变
D. 为零
答案:B
36. 在易燃.易爆危险场所,供电线路应采用(  )方式供电。
A. 单相三线制,三相四线制
B. 单相三线制,三相五线制
C. 单相两线制,三相五线制
答案:B
37. 自耦变压器二次有2-3组抽头，其电压可以分别为一次电压U1的80%.(  ).40%
A. 10%
B. 20%
C. 60%
答案:C
38. 在检修电子仪器设备电路或家电线路中，对于难用仪表测出的故障，常用(  )。
A. 逻辑判断法
B. 替代法
C. 波形测量法
D. 电压测量法
答案:A
39. 负荷开关必须与( )串联安装。
A. 高压隔离开关
B. 高压断路器
C. 高压电容器
D. 高压熔断器
答案:D
40. FN4-10型真空负荷开关是三相户内高压电器设备，在出厂作交流耐压试验时，应选用交流耐压试验标准电压(  )KV。
A. 42
B. 20
C. 15
D. 10
答案:A
41. 钳形电流表是利用(  )的原理制造的。
A. 电压互感器
B. 电流互感器
C. 变压器
答案:B
42. 发生高压设备.导线接地毛病时,在室内人体不得挨近接地毛病点(  )以内。
A. 4m
B. 8m
C. 10m
答案:A
43. PN结两端加正向电压时，其正向电阻( )。
A. 小
B. 大
C. 不变
答案:A
44. 变压器中性点接地叫(  ).
A. 工作接地;
B. 保护接地;
C. 工作接零;
D. 保护接零.
答案:A
45. 并联电路中，电流的分配与电阻成(  )
A. 正比
B. 反比
C. 1:1
D. 2:1
答案:B
46. 低压断路器的脱扣器其中失压脱扣器与被保护电路并联，起(  )作用。
A. 过载保护；
B. 短路保护；
C. 延时保护；
D. 欠压或失压保护；
答案:D
47. ( )仪表的灵敏度和精确度较高,多用来制作携带式电压表和电流表。
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 电动式
答案:A
48. (  )能导致左后侧电动车门锁不能锁定。
A. 车门锁拉杆卡住
B. 车窗天线故障
C. 遥控器故障
D. 搭铁线故障
答案:D
49. 下列(  )触发方式不属于可控硅触发电路。
A. 大功率三极管触发
B. 大功率二极管触发
C. 脉冲触发
D. 集成电路触发
答案:B
50. 下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是( )。
A. 高压熔断器的外侧
B. 高压熔断器的内侧
C. 远离变压器一侧
答案:B
51. 电力系统在运行中，突然短路引起的过电压叫(  )过电压。
A. 大气；
B. 操作；
C. 弧光接地。
答案:C
52. 自耦变压器的特点之一是:一.二次绕组之间有(  )的连接。
A. 机械
B. 电气
C. 电子
D. 光纤
答案:B
53. 变压器和高压开关柜，避免雷电侵入产生损坏的首要措施是(  )。
A. 装置避雷器
B. 装置避雷线
C. 装置避雷网
答案:A
54. 下列材料中，导电性能最好的是(  )。
A. 铝
B. 铜
C. 铁
答案:B
55. 关于高压电力线路,限时电流速断维护的动作时刻一般取(  )。
A. 0.2s
B. 0.5s
C. 0.7s
答案:B
56. 倒闸操作前,应先在( )进行模拟操作。
A. 实际设备上
B. 模拟图板上
C. 操作票上
答案:B
57. 防静电的接地电阻要求不大于( )Ω。
A. 10
B. 40
C. 100
答案:C
58. 安全工作规程要求人们在户外不要走近断线点(  )以内的地段，在户内不要走近断线点4m以内的地段，否则会发生触电事故。
A. 4m；
B. 5m；
C. 6m；
D. 8m；
答案:D
59. 对于异步电动机，熔断器熔体的额定电流应取为电动机额定电流的(  )倍。
A. l—l.5
B. 1.5—2.5
C. 3～4
D. 5～7
答案:B
60. 在10kV及以下带电杆塔上进行工作，工作人缘距最下层带电导线垂直距离不得小于( )。
A. 0.35m
B. 0.5m
C. 0.7m
D. 1.0m
答案:C
61. jdz-10型电压互感器，字母“d”代表( )。
A. 单相
B. 电压互感器
C. 树脂浇注绝缘
答案:A
62. 在有中性点的电源供电系统中，相电压指的是(  )的电压。
A. 相线对地
B. 相线对中性点
C. 相线之间
D. 中性点对地
答案:B
63. 为了适应电焊工艺的要求，交流电焊变压器的铁心应(  )。
A. 有较大且可以调的空气隙
B. 有很小且不变的空气隙
C. 有很小且可调的空气隙
D. 没有空气隙
答案:A
64. 电动机在额定工作状态下运行时,( )的机械功率叫额定功率。
A. 允许输入
B. 允许输出
C. 推动电机
答案:B
65. 下列灯具中功率因数最高的是(  )
A. 白炽灯
B. 节能灯
C. 日光灯
答案:A
66. 以下不属于职业危害因素的是()。
(1)粉尘(2)化学因素(3)物理因素(4)放射性物质(5)脚手架.阶梯和活动梯架缺陷
A. （1）（2）
B. （2）（3）
C. （3）（4）
D. （5）
答案:D
67. 跌落式高压熔断器熔丝熔断时，电弧使(  )产生大量气体，形成纵向吹弧。
A. 陶瓷芯
B. 消弧管
C. 吹弧喷口
答案:B
68. 罐式SF6断路器的灭弧室安装在接地的金属罐中，在两个出线套管的下部都可安装(  )。
A. 电流互感器
B. 电流互感器和电压互感器
C. 电压互感器
D. 电容器
答案:A
69. 在电路中，将两个及以上的电阻的一端全部联接在一点上，而另一端全部连接在另一点上，这样的联接称为电阻的( )。
A. 串联
B. 并联
C. 混联
答案:B
70. 确定电流所产生磁场方向的定则是由(  )。
A. 欧姆定律
B. 右手螺旋定律
C. 基尔霍夫定律
D. 楞次定律
答案:B
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