温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 一般万用表可直接测量(  )物理量。
A. 有功功率
B. 无功功率
C. 电能
D. 音频电平
答案:D
2. 电业安全工作规程上规定,对地电压为( )V及以下的设备为低压设备。
A. 380
B. 400
C. 250
答案:C
3. 智能安全工具柜提供一个适宜的(  )存放环境，使其保持干燥。
A. 电器开关
B. 绝缘工具
C. 仪表
答案:B
4. 电压互感器按用途分为测量用电压互感器和(  )。
A. 充电用电压互感器
B. 绝缘用电压互感器
C. 保护用电压互感器
答案:C
5. 电压互感器是一种将(  )电压降低的电气设备。
A. 交流
B. 直流
C. 交流和直流
答案:A
6. 单结晶体管触发电路具有(  )的特点。
A. 脉冲宽度较宽，脉冲前沿极陡
B. 脉冲宽度较窄，脉冲前沿极陡
C. 脉冲宽度较窄，脉冲前沿平缓
D. 脉冲宽度较宽，脉冲前沿平缓
答案:B
7. 电气图形符号的形式有(  )种。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
8. 冷缩电缆终端头的外绝缘材料为( )。
A. 聚氯乙烯
B. 硅橡胶
C. 环氧树脂
D. 聚乙烯
答案:B
9. 经济型数控系统常用的有后备电池法和采用非易失性存储器，如片内带锂电池的随机存储器(  )。
A. EEPROM
B. NVRAM
C. FLASHROM
D. EPROM
答案:B
10. 屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角( )确定。
A. 60°
B. 45°
C. 30°
答案:A
11. 在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:停电.( ).挂接地线.装设遮栏和悬挂标示牌。
A. 放电
B. 验电
C. 巡视安全检查
答案:B
12. 常用检查三相变压器的联接组别的试验方法中，下列错误的是( )。
A. 直流法
B. 双电压表法
C. 电桥法
D. 相位法
答案:C
13. 基尔霍夫第二定律也称(  )定律。
A. 节点电流；
B. 回路电压；
C. 欧姆定律；
D. 楞次定律；
答案:B
14. 八极三相异步电动机的定子圆周对应的电角度为(  )。
A. 360
B. 1080
C. 1440
D. 2880
答案:C
15. 对工厂企业来说，实行计划用电主要是针对(  )而言。
A. 基本生产用电
B. 辅助生产用电
C. 生产照明用电
D. 基建与生活用电
答案:A
16. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时，启动次数(  )
A. 不宜太少
B. 不允许超过3次/小时
C. 不宜过于频繁
答案:C
17. 断路器应有标出(  )等内容的制造厂铭牌。
A. 设备说明
B. 根本参数
C. 安全提示
答案:B
18. 高压熔断器熔体中间焊有小锡{铅}球，利用(  )降低熔丝熔点。
A. 热聚集
B. 热扩散
C. 冶金效应
D. 热吸收
答案:C
19. 楞次定律是(  )。
A. 确定线圈产生电磁感应电动势方向的定律
B. 计算线圈中感应电动势大小的定律
C. 电流通过线圈产生热量的定律
D. 电流与电阻关系的定律
答案:A
20. 保护接地用于中性点(  )供电运行方式。
A. 直接接地
B. 不接地
C. 经电阻接地
D. 电感线圈接地
答案:B
21. 继电维护设备是由(  )组成的
A. 二次回路各元件
B. 各种继电器
C. 包含各种继电器和仪表回路
答案:B
22. 绝缘手套和绝缘靴试验包括(  )。
A. 绝缘电阻试验和耐压试验
B. 耐压试验和泄漏电流实验
C. 绝缘电阻试验和泄露电流试验
D. 绝缘电阻试验，耐压试验和泄露电流试验
答案:B
23. 三相四线有功电能表有组元件( )
A. 1
B. 2
C. 3
答案:C
24. 对于电路中任一回路各段电压的代数和为(  )。
A. 电动势
B. 大于零
C. 等于零
答案:C
25. 临时线路应与正常的用电安全规范要求相一致，架空线路离地高度不小于(  )，所使用的设备应采取漏电保护措施。
A. 3m；
B. 4m；
C. 5m；
D. 6m；
答案:D
26. 当电路开路时电源端电压在数值上等于( )。
A. 零
B. 电源的电动势
C. 电源内阻的电压
答案:B
27. 已知交流伺服电动机的极数对数为2，使用频率为50Hz的交流电压供电，则旋转磁场的转速为(  )。
A. 3000r/min
B. 1500r/min
C. 750r/min
D. 1000r/min
答案:B
28. 单相半桥逆变器(电压型)的直流接有两个相互串联的(  )
A. 容量足够大的电容
B. 大电感
C. 容量足够小的电容
D. 小电感
答案:A
29. 人体在电磁场作用下，由于(  )将使人体受到不同程度的伤害
A. 电流
B. 电压
C. 电磁波辐射
答案:C
30. 在具有电容的交流电路中关于无功功率的叙述，正确的是(  )。
A. 单位时间所储存的电能
B. 单位时间放出的热量
C. 单位时间里所做的功
D. 单位时间内与电源交换的电能
答案:A
31. 下列(  )归于根本安全用具。
A. 绝缘棒.绝缘夹钳
B. 绝缘手套.绝缘靴
C. 携带型接地线.临时遮栏
答案:A
32. 根据目前变压器油的状态，在安装完毕通电之前，应先分.合闸(  )，对去掉油杂质形成的氧化膜效果显著。
A. 5次
B. 10次
C. 15次
D. 20次
答案:C
33. 电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于(  )。
A. 0.5m
B. 0.6m
C. 0.7m
D. 1m
答案:C
34. 当交流电源电压加到变压器的一次绕组后，在变压器铁芯中将产生(  )磁通。
A. 恒定
B. 交变
C. 非线性变化
答案:B
35. 电位是(  )，随参考点的改变而改变，而电压是绝对量，不随参考点的改变而改变。
A. 常量
B. 变量
C. 绝对量
D. 相对量
答案:D
36. 电容器属于( )设备。
A. 危险
B. 运动
C. 静止
答案:C
37. 熔断器的电阻值( )。
A. 很小
B. 很大
C. 相当于～电阻元件
D. 为0
答案:B
38. 在JK触发电路中，当J＝K＝1时，触发器的状态(  )。
A. 不变
B. 置1
C. 置0
D. 与原状态相反
答案:D
39. 杆塔基础施工时，在地面上应留有(  )高的防沉土台。
A. 100mm
B. 300mm
C. 500mm
D. 700mm
答案:B
40. 抵押绝缘鞋是防止触电(  )
A. 主要技术措施
B. 基本安全工具
C. 辅助安全用具
答案:C
41. 造成电动机绝缘下降的原因是(  )。
A. 电动机绕组受潮
B. 引出线及接线盒内绝缘不良
C. 电动机绕组长期过热老化
D. 上述三种说法都对
答案:D
42. ( )不得延期。
A. 配电第一种工作票
B. 配电第二种工作票
C. 带电作业工作票
D. 低压工作票
答案:C
43. 电感的标注法有(  )。
A. 直标法.数字法.色标法
B. 直标法.文字法.色标法
C. 数字法.文字法.色标法
D. 文字法.数字法.符号法
答案:A
44. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于( )mA·S时就有生命危险。
A. 16
B. 30
C. 50
答案:C
45. 制造标准电阻器的材料一定是(  )。
A. 低电阻率材料
B. 高电阻率材料
C. 低温度系数材料
D. 高温度系数材料
答案:D
46. 掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴( ),施工地点应加挂警示灯。
A. 照明灯
B. 护目眼镜
C. 反光标志
D. 标志牌
答案:C
47. (  )是指大小和方向随时间做周期性变化的电流。
A. 直流屯
B. 交流屯
C. 脉动交流屯
D. 恒稳直流屯
答案:B
48. 为防止电位差火花及环火，对于无补偿绕组电机换向器片间电压不应超过(  )伏。
A. 18
B. 17
C. 14
D. 10
答案:B
49. 导线接头缠绝缘胶布时，后一圈压在前一圈胶布宽度的(  )。
A. 1/2
B. 1/3
C. 1
答案:A
50. 当电压过高时，电动机可能(  )。
A. 为能起动
B. 绝缘老化加快
C. 反转
答案:B
51. 通过熔体的电流越大，熔体的熔断时间越(  ).
A. 长
B. 短
C. 不变
答案:B
52. 在交流电路中，纯电感与纯电容负载均不消耗能量，只对电源能量起互换作用，他们瞬时功率的最大值称为(  )。
A. 有功功率；
B. 无功功率；
C. 视在功率；
D. 功率因素；
答案:B
53. 1千伏以上的电容器组采用(  )接成三角形作为放电装置。
A. 电炽灯
B. 电流互感器
C. 电压互感器
答案:C
54. 闭环控制系统建立在(  )基础上，按偏差进行控制。
A. 正反馈
B. 负反馈
C. 反馈
D. 正负反馈
答案:B
55. 铅酸蓄电池在初充电开始后，在( )h内不允许中断充电。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
答案:B
56. 雷电过电压又称为(  )过电压。
A. 外部
B. 内部
C. 磁电
答案:A
57. 下列关于视在功率的叙述，不正确的是(  )。
A. 视在功率是指交流电路中电源能提供的总功率
B. 视在功率是有功功率与功率因数的比值
C. 视在功率的单位是伏安
D. 视在功率既包括有功功率又包括无功功率
答案:B
58. 普通500V如下电气设备和线路应选用(  )兆欧表。
A. 250V~500V
B. 500V~1000V
C. 1000V~2500V
D. 2500V~5000V
答案:B
59. 在具有电容元件的电路中,不能通过的是(  )。
A. 直流电流；
B. 工频电流；
C. 高频电流
答案:A
60. 安全标志要求标准统一或(  ),以便于管理。
A. 符合标准
B. 符合习惯
C. 符合行规
答案:B
61. 在市场经济条件下，职业道德具有(  )的社会功能。
A. 鼓励人们自由选择职业
B. 遏制牟利最大化
C. 促进人们的行为规范化
D. 最大限度地克服人们受利益驱动
答案:C
62. 纯电感电路中，下列表达式正确的是(  )
A. UL=XL×iL
B. UL=jXL×iL
C. UL=jXL×IL
D. UL=XL×IL
答案:C
63. 国家规定的安全色，其中(  )表示禁止.停止。
A. 黄色
B. 蓝色
C. 红色
答案:C
64. 倒闸操作是为了改变电气设备的(  )。
A. 备用状态
B. 检修状态
C. 使用状态。
D. 运行状态
答案:C
65. 并联电路中，电流的分配与电阻成(  )
A. 正比
B. 反比
C. 1:1
D. 2:1
答案:B
66. 接地体应埋在距建筑物或人行道(  )以外的地点。
A. 1m；
B. 1.2m；
C. 2m；
D. 2.5m；
答案:C
67. 立井井筒施工时，当采用人工手持钻机打眼时，炮眼深度以( )M为宜。
A. 1.0-1.5
B. 1.5-2.0
C. 2.0-2.5
D. 2.5-3.0
答案:B
68. 三相电路中，每相头尾之间的电压叫(  )。
A. 相电压
B. 线电压
C. 端电压
D. 电势
答案:A
69. 电压互感器在运行中二次侧不允许(  )。
A. 断路；
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