本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 在梯形图编程中，常闭触头与母线连接指令的助记符应为(  )。

- LDI

- LD

- OR

- ORI

- 答案:A

- 2. 下列静电放电中，(  )没有引燃引爆危险。

- 电晕放电

- 传播形刷形放电

- 火花放电

- 雷形放电

- 答案:A

- 3. 职业道德规范是职业劳动者处理职业活动中各种关系.矛盾的(  )。

- 行动纲领

- 工作指南

- 基本原则

- 行为准则

- 答案:D

- 4. 在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(  )。

- 止步.高压危险

- 禁止合闸,有人工作

- 在此工作

- 答案:A

- 5. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于( )mA·S时就有生命危险。

- 16

- 30

- 50

- 答案:C

- 6. 胸外按压要以均匀速度进行，每分钟(  )左右，每次按压和放松的时间相等。

- 80次

- 70次

- 50次

- 60次

- 答案:A

- 7. 低压架空线路导线离树木的最小距离为(  )m。

- 0.6

- 0.8

- 1

- 1.2

- 答案:C

- 8. 架空线路选择电杆在地势平坦的地区，低压线路一般采用高度为(  )的水泥杆。

- 6～7m；

- 7～8m；

- 8～10m；

- 12m～15m；

- 答案:C

- 9. 运行中的隔离开关接触应良好，不过热，最高允许温度为(  )。

- 50℃

- 65℃

- 70℃

- 85℃

- 答案:C

- 10. 工频耐压试验时,试验变压器一.二次绕组漏抗越大,“容升”数值(  )。

- 越小

- 越大

- 不变

- 答案:B

- 11. 在三相四线配电系统中，N线表示(  )。

- 相线

- 中性线

- 保护接零

- 保护接地

- 答案:B

- 12. 装设接地线的顺序为(  )。

- 先导体端后接地端

- 先接地端后导体端

- 可以同时进行

- 装设顺序和安全无关

- 答案:B

- 13. 10KV架空线路与弱电线路交叉时的最小垂直距离为(  )m。

- 2.5

- 2

- 1.5

- 1

- 答案:D

- 14. 电力系统发生三相短路时，短路电流(  )

- 由负荷流到短路点;

- 由电源流到短路点;

- 由电源流到负荷;

- 答案:B

- 15. 弹簧储能操作机构手动储能前，应( )。

- 合上储能电源开关

- 断开储能电源开关

- 断开直流电源

- 答案:B

- 16. 并列运行的电力电缆，敷设时应(  )。

- 截面相等

- 长度相等

- 型号相同

- 无特殊要求

- 答案:B

- 17. 下列用具中，( )在高压电工操作中起基本绝缘作用。

- 绝缘手套

- 绝缘夹钳

- 绝缘靴

- 绝缘垫

- 答案:B

- 18. 在下列物质中属于半导体的是(  )。

- 橡胶

- 铁

- 硅

- 答案:C

- 19. 如果触电者心跳停止，有呼吸，应立即对触电者施行(  )急救。

- 仰卧压胸法

- 胸外心脏按压法

- 俯卧压背法

- 答案:B

- 20. 人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(  )效应造成的。

- 火花

- 机械

- 热量

- 答案:C

- 21. 单绕组倍极比双速电动机的接线方法共有(  )个出线端。

- 3

- 6

- 9

- 12

- 答案:B

- 22. 用两只接触器控制异步电动机正反转的电路中，若两只接触器同时通电，则会发生两相电源(  )。

- 过载

- 断路

- 短路

- 开路

- 答案:C

- 23. 电缆中间接头的接地线，应使用截面积不小于(  )的裸铜软线。

- 10mm2

- 10-16mm2

- 25mm2

- 16-15mm2

- 答案:C

- 24. 电容器组采用电阻放电时按运行规程的要求，为避免放电电阻运行中过热损坏，规定1kVar的电容器其放电电阻的功率不应小于(  )。

- 1W；

- 2W；

- 3W；

- 4W；

- 答案:A

- 25. 要求组成的多级放大电路体积最小，应选(  )耦合方式

- 阻容

- 直接

- 变压器

- 阻容或变压器

- 答案:B

- 26. 对于10KV的变电所,要求电压互感器组采用(  )接线。

- Y,△

- Y,yn0

- V,V

- 答案:C

- 27. 高压验电器一般每( )试验一次。

- 1个月

- 3个月

- 6个月

- 答案:C

- 28. 当电压过高时,电动机可能(  )

- 不能启动

- 绝缘老化加快

- 温度升高

- 答案:B

- 29. 检修的安全距离,低压操作中,人体或所携带的工具与带电体之间的距离不小于( )。

- 0.1m

- 0.2m

- 0.3m

- 0.4m

- 答案:A

- 30. 变压器的连接组是指三相变压器一.二次绕组之间连接关系的一种代号，它表示变压器一.二次绕组对应(  )之间的相位关系。

- 电压

- 电流

- 有功

- 无功

- 答案:A

- 31. 控制电缆的编号中，打头字母表征电缆的归属，如“Y”就表示该电缆归属于(  )

- 110kV线路间隔单元

- 220kV线路间隔单元C330kV线路间隔单元

- 答案:A

- 32. 交流电路的功率因数Cosφ等于( )。

- PS/P

- P/PS

- P/PQ

- PQ/PS

- 答案:B

- 33. 中性点直接接地系统,如电气设备发生一相碰壳,人体接触电气设备,相当于发生(  )。

- 单相触电

- 灼伤

- 两相触电

- 答案:A

- 34. 磁力启动器主要用来控制(  )。

- 高压断路器的操作

- 电动机的启动.停止.正反转

- 变电所的继电保护

- 信号显示

- 答案:B

- 35. 如果图1-31电路中电灯灯丝被烧断，则(  )

- 安培表读数不变，伏特表读数为零；

- 伏特表读数不变，安培表读数为零；

- 安培表和伏特表的读数都不变。

- 答案:B

- 36. 通电导体周围存在有( )。

- 电场

- 磁场

- 电力线

- 电压

- 答案:B

- 37. p型半导体带有很多(  )。

- 带正电量的空穴

- 带负电量的空穴

- 带正电量的自由电子

- 带负电量的自由电子

- 答案:A

- 38. 一般要求真空断路器的触头材料具有的功能之一是(  )。

- 耐弧性强

- 导热功能差

- 绝缘功能强

- 答案:A

- 39. 感应电流所产生的磁通总是企图(  )原有磁通的变化。

- 影响

- 增强

- 阻止

- 衰减

- 答案:C

- 40. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的规定，施工现场临时用电设备在( )台及以上，或设备容量在50KW及以上者，应编制组织设计。临时用电组织设计变更时，必须履行“编制.审核.批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

- 1

- 2

- 3

- 5

- 答案:D

- 41. 用指针式万用表欧姆挡测试电容，如果电容是良好的，则当两支表笔连接电容时，其指针将(  )。

- 停留刻度尺左端

- 迅速摆动到刻度尺右端

- 迅速向右摆动，接着缓慢摆动回来

- 缓慢向右摆动，接着迅速摆动回来

- 答案:C

- 42. 在中性点经消弧线圈接地系统中，如果消弧线圈选择得当，可使接地点电流小于( )，而不会产生断续电弧和过电压现象。

- 电弧电流

- 补偿电流

- 生弧电流

- 答案:C

- 43. 绝缘手套的试验周期为多少时间一次(  )。

- 3个月

- 6个月

- 1年

- 两年

- 答案:B

- 44. 高压油断路器在操作过程中，触头分断的瞬间，触头间距甚小，电场强度(  )

- 很小

- 很大

- 无法确定

- 为零

- 答案:B

- 45. 电气设备相位漆标识的黄.绿.红颜色分别代表( )相位。

- BCA

- ABC

- CAB

- 答案:B

- 46. 继电保护应满足的四个基本要求是( )。

- 选择性.快速性.灵敏性.经济性

- 选择性.可靠性.灵敏性.适用性

- 选择性.快速性.灵敏性.可靠性

- 选择性.可靠性.灵敏性.可调性

- 答案:C

- 47. 省公司下发的“供电公司客户服务管理标准中规定客户投诉.举报.用电申请业务处理后在(  )内进行电话回访。

- 10日;

- 15日;

- 20日;

- 30日

- 答案:D

- 48. dx系列电流型信号继电器是与其它元件( )在电路中工作。

- 串联

- 并联

- 串联或并联

- 答案:A

- 49. 永久磁钢常用(  )。

- 矩磁材料

- 硬磁材料

- 软磁材料

- 非铁磁材料

- 答案:B

- 50. 交流电弧电流瞬时过零时，此后若(  )，电弧将彻底熄灭。

- 触头间介质击穿电压>触头间恢复电压

- 触头间介质击穿电压=触头间恢复电压

- 触头间介质击穿电压<触头间恢复电压

- 答案:A

- 51. 三相异步电动机的额定功率是( )

- 转轴上输出机械功率

- 输入的电功率

- 电源的输出功率

- 输入的视在功率

- 答案:A

- 52. 带电体的工作电压越高，要求期间的空气距离(  )

- 越大

- 一样

- 越小

- 答案:A

- 53. 棒式绝缘子一般用于(  )。

- 应力比较小的承力杆

- 跨越公路

- 跨越铁路

- 跨越航道或市中心区域

- 答案:A

- 54. 避雷针通常采用(  )制成。

- 铝制材料

- 镀锌角钢

- 镀锌圆钢

- 铜材

- 答案:C

- 55. 壁扇安装时，下侧边缘距地面高度不小于(  )m。

- 1.8

- 2

- 2.5

- 答案:A

- 56. 在(  )系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。

- 中性点不接地

- 中性点接地

- 接零保护

- 答案:A

- 57. 电流强度说明在电场的作用下，单位时间内通过导体的某一截面的(  )。

- 电流

- 电子

- 电子数

- 电荷量

- 答案:D

- 58. 关于互感器的说法错误的是(  )。

- 电压互感器在使用时其一次侧和二次侧需装设熔断器保护

- 电压互感器在运行时，一次绕组并联接在线路中，二次绕组并联接仪表或继电器等

- 电流互感器在使用时其二次侧不允许装设熔断器

- 互感器的绕组与铁芯之间没有绝缘

- 答案:D

- 59. 主令电器很多,其中有( )。

- 接触器

- 行程开关

- 热继电器

- 答案:B

- 60. 输电线路中各导线截面与线路工作制的关系为:三相四线工作制时，N线和PE线截面不小于相线(L线)截面的(  )；单相线路的零线截面与相线截面相同。

- 20%

- 30%

- 50%

- 80%

- 答案:C

- 61. 为安全起见，安装电压互感器时，必须(  )。

- 铁心接地

- 铁心和副绕组的一端要可靠接地

- 副边绕组的一端接地

- 高压绕组的一端接地

- 答案:B

- 62. 《移动式压力容器安全技术监察规程》规定:移动式压力容器用压力表精度不得低于(  )级。

- 2.5

- 1.6

- 1.0

- 0.4

- 答案:B

- 63. 下列不属于电感反馈式振荡器优点的是(  )。

- 容易起振

- 输出幅度较大

- 调节频率方便，频率范围较宽

- 输出波形较差

- 答案:D

- 64. 有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯应采用(  )安全电压。

- 6或12V；

- 12或24V；

- 24或36V；

- 42V；

- 答案:C

- 65. 低压开关设备的安装高度一般为(  )m。

- 0.8~1.0

- 1.1~1.2

- 1.3~1.5

- 1.6~2.0

- 答案:C

- 66. 对颜色有较高区别要求的场所，宜采用(  )

- 彩灯

- 白炽灯

- 紫色灯

- 答案:B

- 67. 在狭窄场所如锅炉.金属容器.管道内作业时应使用(  )工具。

- Ⅰ类

- Ⅱ类

- Ⅲ类

- 答案:C

- 68. 在带电设备周围进行测量工作时，工作人员应使用(  )尺.

- 钢卷尺;

- 线;

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/086211242020010032