本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 在梯形图编程中，常闭触头与母线连接指令的助记符应为(  )。
A. LDI
B. LD
C. OR
D. ORI
答案:A
2. 下列静电放电中，(  )没有引燃引爆危险。
A. 电晕放电
B. 传播形刷形放电
C. 火花放电
D. 雷形放电
答案:A
3. 职业道德规范是职业劳动者处理职业活动中各种关系.矛盾的(  )。
A. 行动纲领
B. 工作指南
C. 基本原则
D. 行为准则
答案:D
4. 在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(  )。
A. 止步.高压危险
B. 禁止合闸,有人工作
C. 在此工作
答案:A
5. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于( )mA·S时就有生命危险。
A. 16
B. 30
C. 50
答案:C
6. 胸外按压要以均匀速度进行，每分钟(  )左右，每次按压和放松的时间相等。
A. 80次
B. 70次
C. 50次
D. 60次
答案:A
7. 低压架空线路导线离树木的最小距离为(  )m。
A. 0.6
B. 0.8
C. 1
D. 1.2
答案:C
8. 架空线路选择电杆在地势平坦的地区，低压线路一般采用高度为(  )的水泥杆。
A. 6～7m；
B. 7～8m；
C. 8～10m；
D. 12m～15m；
答案:C
9. 运行中的隔离开关接触应良好，不过热，最高允许温度为(  )。
A. 50℃
B. 65℃
C. 70℃
D. 85℃
答案:C
10. 工频耐压试验时,试验变压器一.二次绕组漏抗越大,“容升”数值(  )。
A. 越小
B. 越大
C. 不变
答案:B
11. 在三相四线配电系统中，N线表示(  )。
A. 相线
B. 中性线
C. 保护接零
D. 保护接地
答案:B
12. 装设接地线的顺序为(  )。
A. 先导体端后接地端
B. 先接地端后导体端
C. 可以同时进行
D. 装设顺序和安全无关
答案:B
13. 10KV架空线路与弱电线路交叉时的最小垂直距离为(  )m。
A. 2.5
B. 2
C. 1.5
D. 1
答案:D
14. 电力系统发生三相短路时，短路电流(  )
A. 由负荷流到短路点;
B. 由电源流到短路点;
C. 由电源流到负荷;
答案:B
15. 弹簧储能操作机构手动储能前，应( )。
A. 合上储能电源开关
B. 断开储能电源开关
C. 断开直流电源
答案:B
16. 并列运行的电力电缆，敷设时应(  )。
A. 截面相等
B. 长度相等
C. 型号相同
D. 无特殊要求
答案:B
17. 下列用具中，( )在高压电工操作中起基本绝缘作用。
A. 绝缘手套
B. 绝缘夹钳
C. 绝缘靴
D. 绝缘垫
答案:B
18. 在下列物质中属于半导体的是(  )。
A. 橡胶
B. 铁
C. 硅
答案:C
19. 如果触电者心跳停止，有呼吸，应立即对触电者施行(  )急救。
A. 仰卧压胸法
B. 胸外心脏按压法
C. 俯卧压背法
答案:B
20. 人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(  )效应造成的。
A. 火花
B. 机械
C. 热量
答案:C
21. 单绕组倍极比双速电动机的接线方法共有(  )个出线端。
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
答案:B
22. 用两只接触器控制异步电动机正反转的电路中，若两只接触器同时通电，则会发生两相电源(  )。
A. 过载
B. 断路
C. 短路
D. 开路
答案:C
23. 电缆中间接头的接地线，应使用截面积不小于(  )的裸铜软线。
A. 10mm2
B. 10-16mm2
C. 25mm2
D. 16-15mm2
答案:C
24. 电容器组采用电阻放电时按运行规程的要求，为避免放电电阻运行中过热损坏，规定1kVar的电容器其放电电阻的功率不应小于(  )。
A. 1W；
B. 2W；
C. 3W；
D. 4W；
答案:A
25. 要求组成的多级放大电路体积最小，应选(  )耦合方式
A. 阻容
B. 直接
C. 变压器
D. 阻容或变压器
答案:B
26. 对于10KV的变电所,要求电压互感器组采用(  )接线。
A. Y,△
B. Y,yn0
C. V,V
答案:C
27. 高压验电器一般每( )试验一次。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
答案:C
28. 当电压过高时,电动机可能(  )
A. 不能启动
B. 绝缘老化加快
C. 温度升高
答案:B
29. 检修的安全距离,低压操作中,人体或所携带的工具与带电体之间的距离不小于( )。
A. 0.1m
B. 0.2m
C. 0.3m
D. 0.4m
答案:A
30. 变压器的连接组是指三相变压器一.二次绕组之间连接关系的一种代号，它表示变压器一.二次绕组对应(  )之间的相位关系。
A. 电压
B. 电流
C. 有功
D. 无功
答案:A
31. 控制电缆的编号中，打头字母表征电缆的归属，如“Y”就表示该电缆归属于(  )
A. 110kV线路间隔单元
B. 220kV线路间隔单元C330kV线路间隔单元
答案:A
32. 交流电路的功率因数Cosφ等于( )。
A. PS/P
B. P/PS
C. P/PQ
D. PQ/PS
答案:B
33. 中性点直接接地系统,如电气设备发生一相碰壳,人体接触电气设备,相当于发生(  )。
A. 单相触电
B. 灼伤
C. 两相触电
答案:A
34. 磁力启动器主要用来控制(  )。
A. 高压断路器的操作
B. 电动机的启动.停止.正反转
C. 变电所的继电保护
D. 信号显示
答案:B
35. 如果图1-31电路中电灯灯丝被烧断，则(  )
A. 安培表读数不变，伏特表读数为零；
B. 伏特表读数不变，安培表读数为零；　　　　　
C. 安培表和伏特表的读数都不变。
答案:B
36. 通电导体周围存在有( )。
A. 电场
B. 磁场
C. 电力线
D. 电压
答案:B
37. p型半导体带有很多(  )。
A. 带正电量的空穴
B. 带负电量的空穴
C. 带正电量的自由电子
D. 带负电量的自由电子
答案:A
38. 一般要求真空断路器的触头材料具有的功能之一是(  )。
A. 耐弧性强
B. 导热功能差
C. 绝缘功能强
答案:A
39. 感应电流所产生的磁通总是企图(  )原有磁通的变化。
A. 影响
B. 增强
C. 阻止
D. 衰减
答案:C
40. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的规定，施工现场临时用电设备在( )台及以上，或设备容量在50KW及以上者，应编制组织设计。临时用电组织设计变更时，必须履行“编制.审核.批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
答案:D
41. 用指针式万用表欧姆挡测试电容，如果电容是良好的，则当两支表笔连接电容时，其指针将(  )。
A. 停留刻度尺左端
B. 迅速摆动到刻度尺右端
C. 迅速向右摆动，接着缓慢摆动回来
D. 缓慢向右摆动，接着迅速摆动回来
答案:C
42. 在中性点经消弧线圈接地系统中，如果消弧线圈选择得当，可使接地点电流小于( )，而不会产生断续电弧和过电压现象。
A. 电弧电流
B. 补偿电流
C. 生弧电流
答案:C
43. 绝缘手套的试验周期为多少时间一次(  )。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 两年
答案:B
44. 高压油断路器在操作过程中，触头分断的瞬间，触头间距甚小，电场强度(  )
A. 很小
B. 很大
C. 无法确定
D. 为零
答案:B
45. 电气设备相位漆标识的黄.绿.红颜色分别代表( )相位。
A. BCA
B. ABC
C. CAB
答案:B
46. 继电保护应满足的四个基本要求是( )。
A. 选择性.快速性.灵敏性.经济性
B. 选择性.可靠性.灵敏性.适用性
C. 选择性.快速性.灵敏性.可靠性
D. 选择性.可靠性.灵敏性.可调性
答案:C
47. 省公司下发的“供电公司客户服务管理标准中规定客户投诉.举报.用电申请业务处理后在(  )内进行电话回访。
A. 10日;
B. 15日;
C. 20日;
D. 30日
答案:D
48. dx系列电流型信号继电器是与其它元件( )在电路中工作。
A. 串联
B. 并联
C. 串联或并联
答案:A
49. 永久磁钢常用(  )。
A. 矩磁材料
B. 硬磁材料
C. 软磁材料
D. 非铁磁材料
答案:B
50. 交流电弧电流瞬时过零时，此后若(  )，电弧将彻底熄灭。
A. 触头间介质击穿电压>触头间恢复电压
B. 触头间介质击穿电压=触头间恢复电压
C. 触头间介质击穿电压<触头间恢复电压
答案:A
51. 三相异步电动机的额定功率是( )
A. 转轴上输出机械功率
B. 输入的电功率
C. 电源的输出功率
D. 输入的视在功率
答案:A
52. 带电体的工作电压越高，要求期间的空气距离(  )
A. 越大
B. 一样
C. 越小
答案:A
53. 棒式绝缘子一般用于(  )。
A. 应力比较小的承力杆
B. 跨越公路
C. 跨越铁路
D. 跨越航道或市中心区域
答案:A
54. 避雷针通常采用(  )制成。
A. 铝制材料
B. 镀锌角钢
C. 镀锌圆钢
D. 铜材
答案:C
55. 壁扇安装时，下侧边缘距地面高度不小于(  )m。
A. 1.8
B. 2
C. 2.5
答案:A
56. 在(  )系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。
A. 中性点不接地
B. 中性点接地
C. 接零保护
答案:A
57. 电流强度说明在电场的作用下，单位时间内通过导体的某一截面的(  )。
A. 电流
B. 电子
C. 电子数
D. 电荷量
答案:D
58. 关于互感器的说法错误的是(  )。
A. 电压互感器在使用时其一次侧和二次侧需装设熔断器保护
B. 电压互感器在运行时，一次绕组并联接在线路中，二次绕组并联接仪表或继电器等
C. 电流互感器在使用时其二次侧不允许装设熔断器
D. 互感器的绕组与铁芯之间没有绝缘
答案:D
59. 主令电器很多,其中有( )。
A. 接触器
B. 行程开关
C. 热继电器
答案:B
60. 输电线路中各导线截面与线路工作制的关系为:三相四线工作制时，N线和PE线截面不小于相线(L线)截面的(  )；单相线路的零线截面与相线截面相同。
A. 20%
B. 30%
C. 50%
D. 80%
答案:C
61. 为安全起见，安装电压互感器时，必须(  )。
A. 铁心接地
B. 铁心和副绕组的一端要可靠接地
C. 副边绕组的一端接地
D. 高压绕组的一端接地
答案:B
62. 《移动式压力容器安全技术监察规程》规定:移动式压力容器用压力表精度不得低于(  )级。
A. 2.5
B. 1.6
C. 1.0
D. 0.4
答案:B
63. 下列不属于电感反馈式振荡器优点的是(  )。
A. 容易起振
B. 输出幅度较大
C. 调节频率方便，频率范围较宽
D. 输出波形较差
答案:D
64. 有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯应采用(  )安全电压。
A. 6或12V；
B. 12或24V；
C. 24或36V；
D. 42V；
答案:C
65. 低压开关设备的安装高度一般为(  )m。
A. 0.8~1.0
B. 1.1~1.2
C. 1.3~1.5
D. 1.6~2.0
答案:C
66. 对颜色有较高区别要求的场所，宜采用(  )
A. 彩灯
B. 白炽灯
C. 紫色灯
答案:B
67. 在狭窄场所如锅炉.金属容器.管道内作业时应使用(  )工具。
A. Ⅰ类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
答案:C
68. 在带电设备周围进行测量工作时，工作人员应使用(  )尺.
A. 钢卷尺;
B. 线;
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