四川 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司

# 电气工程监理细则

目 录

第一篇	施工临时用电安全监理实施细则	1

一、工程概况及专业工程的特点	1

二、应遵守的相关安全法规、规范	2

三、安全监理的主要措施	2

四、施工临时用电安全监控要点	3

第二篇	建筑电气分部工程监理实施细则	10

一、专业工程概况	10

二、应执行的主要标准、规范	11

三、电气安装质量控制监理措施	12

四、主要电气材料、设备质量控制要点	13

五、分项工程质量控制要点和目标值	14

1、基本要求	14

2、导管敷设分项工程	16

3、电线电缆穿管分项工程	17

4、电缆头制作、接线和线路绝缘测试分项工程	18

5、开关、插座安装分项工程	19

6、普通（特殊）灯具安装分项工程	20

7、成套配电柜、控制柜及电动、照明配电箱安装分项工程

21

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目工程	监理细

则

8、建筑物照明通电试运行分项工程	23

9、接地装置安装分项工程	24

10、避雷引下线和变配电室接地干线敷设分项工程	25

11、接闪器安装分项工程	26

12、等电位联结分项工程	26

# 第一篇	施工临时用电安全监理实施细则

### 一、 工程概况及专业工程的特点

工程名称：工程地址：

结构类型：框架结构

建筑规模：总建筑面积：20115㎡耐火等级：二级

建筑等级：教学楼	二级	其余建筑为三级屋面防水等级：三级

抗震设防烈度：7 度

建筑主体结构设计使用年限：50 年建设单位：

设计单位：地勘单位：

监理单位：四川 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司

施工单位：工程概况 结构概况

本工程为框架结构，总建筑面积为20115m2,工程合理使用年限为五十年。采用柱下独立基础，耐火等级为二级。

教学楼高度为21.50 米，地上5 层。基础持力层为硬塑粘土层，地基承载力特征值为 180kPa。

综合楼高度为23.15 米，地上5 层。该建筑为底层架空层，±0.00 标高为 451.50m。地基承载力特征值为 180kPa。

食堂高度为17.60 米，地上4 层。该建筑场地地基土以硬塑粘土及可塑粘土层为主。地基承载力特征值为 145kPa。

女生宿舍高度为12.95 米，地上3 层。根据地层结构，硬塑粘土层埋深相对较浅。持力层为强风化泥岩，地基承载力特征值为 250KPa。

男生宿舍高度为12.95 米，地上3 层。该建筑场地地基土以硬塑粘土及可塑粘土层为主。地基承载力特征值为 145kPa。

建筑概况

本工程屋面防水等级为 SBS 卷材 4 毫米厚。合理使用年限为十年，凡遇泛水处防水层上翻 250。采取外排水，采用Φ110PVC 雨水管，一层就近接入散水沟。卫生间及有防水要求的房间为聚氨脂防水涂膜。

外墙采用水泥沙浆抹面，聚苯乙烯挤塑板，外罩涂料或饰面砖，内墙面乳胶漆或瓷砖。

门窗为塑钢，玻璃为普通中空玻璃或钢化玻璃。

### 二、应遵守的相关安全法规、规范

1、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393 号令）

2、《特种设备安全监督条例》（国务院第 373 号令）

3、JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》

4、JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》

5、GB50194—93《建设工程施工现场供用电安全规范》

6、JGJ33—2001《建筑机械使用安全技术规程》（3、动力与电气装置部分内容）

### 三、施工临时用电安全监理主要措施

1、熟悉相关安全生产法规、规范，明确工程监理单位对安全生产施工的监理责任。

2、检查、督促施工单位项目部在现场配齐第二项所列的安全法规、规范。

3、严格审查施工单位提交的临时用电施工方案。

4、审查并监督施工单位健全、落实：

现场用电安全责任制度；现场用电安全管理制度；安全用电、电焊、气焊、电气设备的安全操作规程；用电事故紧急处理预案和电气火灾消防措施。

5、监督施工单位按 JGJ46—2005 和批准的临时用电施工组织设计（方案）实施；施工临时用电工程由施工单位按 JGJ59-99 表 3.0.8《施工用电检查评分表》自检评分合格并报监理检查验收后，方可投入使用。

6、监督施工单位项目经理部建立并指定专人管理临电安全技术档案。

7、监理人员加强巡查，发现事故隐患，应书面要求施工单位整改；情节严重的，及时报总监下达暂停令，并向业主报告。拒不整改或不停止施工的，及时报总监，由总监报监理公司向上级主管部门及时报告。

### 四、施工临时用电安全监控要点

1、箱变的安装：严格按设计图纸和相关验收规范检查验收。（变压器工作接地电阻≤4Ω）

2、外电防护：

在建工程（含脚手架具）外侧边缘与外电架空线路边缘的最小安全操作距离： 外电＜1KV	≥4m；	1~10KV	≥6m。

施工现场机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离：

外电＜1KV	≥6m；	1~10KV	≥7m。

达不到上二条规定的最小距离时，必须采取防护措施：

增设屏障、遮栏、网栏或保护网；悬挂醒目的警告标志牌。

架设防护措施时，应有电气技术人员或专职安全人员负责监护。

施工现场开挖非热力管道沟槽边缘与埋地电缆沟槽边缘距离≮0.5m。

3、接地与接零保护系统：

变压器的中性点直接接地的电力线路中，必须采用 TN—S 接零保护系统（三相五线制，PE 线与 N 线严格分开）。

保护接零（PEN）应单独敷设、专用（严禁他用）

专用保护接零线（PEN）应由工作接地线、配电室零线或第一级漏电保护器的电源侧引出。

严禁一部分设备保护接零，另一部分设备作保护接地。（严禁混用）严禁在一个接零（PEN）线中串接几个接零点。（严禁串用）

保护接零线上严禁装设开关、熔断器。应做保护接零的部位：

电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳；电气设备的金属部件、金属框架、金属栏网、金属门；

电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道；电力线路杆上的电气装置的金属外壳、支架。

保护接零（PEN）应重复接地的部位：

配电室、总配电箱处；配电线路的中间处、末端处；塔机、室外电梯、滑升模板的金属操作平台；需设避雷装置的井字架。

重复接地用与保护接零可靠电气连接。

保护零线每一重复接地装置接地电阻值≤10Ω。

每一接地装置的接地线应采用二根以上导体，在不同点与接地装置做电气连接。

保护接零截面积 S 规定：应不小于工作零线（N）的截面；

当架空敷设档距＞12m 时：S≥10mm2（绝缘铜线）S≥16mm2（绝缘铝线）

与电气设备相连的保护零线：S≥2.5mm2（绝缘多股铜芯线）手持电动工具的保护零线：S≥1.5mm2（多股铜芯橡皮电缆）

保护零线采用绿、黄双色线；任何情况下严禁以绿、黄双色线作负荷线。

Ⅰ类手持电动设备插销应具有专用保护接零触头。

施工现场所有用电设备，除作保护接零外，还必须在设备负荷线前端处设置漏电保护装置。

h＞20m 塔吊、井字架、龙门架等应安装防雷装置；避雷针长度为 1-2m

其电气线路应钢管敷设，并将钢管与设备金属结构体作电气连接防雷接地的冲击接地电阻≤30Ω

作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地；

4、架空线路：

必须设专用电杆，严禁搭设在树木、脚手架、模板上。档距≤35m	线间距≥0.3m

架空线路与邻近线路、设施的距离：

最小净空距：过引线、接下线与邻线间≥0.13m；架空线与拉线电杆外缘≥0.05m。

最大弧垂处距地 h≥4m（施工现场）、≥6m（机动车道）、≥2.5m（距临设顶端）。

与邻近线路交叉≥1.2m（1KV 以下）、≥2.5m（1-10KV）最小水平距离	边线与建筑物凸出部分≥1m

架空线路导线截面选择要求：

线路末端电压偏移≤额定电压的 5%

单相线路零线（N）截面=相线截面

三相五线制的工作零线 N、保护零线（PEN）截面≥相线截面的 50%

绝缘铜芯线截面≥10mm2；（跨公路、电力线路档距内）≥16mm2绝缘铝芯线截面≥16mm2；（跨公路、电力线路档距内）≥25mm2

接户线线间与邻近线路间的距离、接户线进线高度：架空敷设	档距≤25m	线间距	150mm

档距＞25m   线间距 200mm零线和相线交叉	线间距 100mm接户线进线处离地高度    h=2.5m

接户线架空或沿槽敷设导线截面选择要求：

接户线长度≤10m 时，	S≥2.5mm2（铜线）；S≥4mm2（铝线）接户线长度 10～25m 时， S≥4mm2 （铜线）；S≥6mm2（铝线）

线路接头规定：

在一个档距内，每层架空线接头数≤该层导线总数的 50%；且一根导线只允许一个接头；接户线在档距内不得接头。

4、电缆线路：

埋设地点应避免建筑物、交通要道，保证不受机械损坏。

铺设深度≥0.6m；上下均铺细砂≥50mm，上覆砖、板保护。

橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆敷设，严禁以金属裸线做绑线，最大弧垂处距地 h≥2.5m。

以下处所，电缆必须加设防护钢套管：

穿越建筑物、构筑物、道路处；穿越易受机械损伤的场所；电缆引出地面处（从地下 0.2m 至地上 2m 高的一段）

必须使用五芯电缆：严禁采用四芯电缆外加一根导线代替五芯电缆。

5、配电系统：严格采用“三级配电二级保护”的配电型式。漏电保护系统按两级设置，并具有分段分级漏电保护功能。额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积≤ 30mA·S

一般场所 I≤30mA	t＜0.1s

潮湿或有腐蚀介质现场 I≤15mA	t＜0.1S 并选防溅型。

电锯、木工刨床、钢筋机械、电焊机、搅拌机、潜水泵和手持电动工具等，均应在电源开关处装设漏电保护开关，且机具处均应作保护接零

（PEN），其接零支线可从漏电开关电源侧引出。

6、配电箱与开关箱：

箱体材料：用铁板（δ＜1.5mm）或优质绝缘、防火材料制作。安装位置：

分配电箱与开关箱距离≤30m；开关箱与被控固定用电设备距离≤3m；配电箱、开关箱应避免受撞击、振动、浸溅、烘烤及有害介质损伤；必须防雨、防尘、上锁且由专人管理。

安装高度：固定箱： h=1.3m～1.5m ；移动箱： h=0.6m～1.5m（装设在固定支架上）

箱内装设要求：动力、照明配电箱宜分别设置。合置一箱时，动力、照明线路应分别设置。箱内分设工作零线（N）、保护零线（PEN）接线端子板；

金属箱体、箱内金属安装板、元件不应带电的金属底座、外壳等均必

须

保护接零。总配电箱内应装设：电压表、总电流表、总电度表及其它仪表；总自动开关、分自动开关；漏电保护器（装设于电源隔离开关的负荷侧）

分配电箱内应装设：总自动开关、分自动开关

开关箱必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制；必须装设：隔离开关；过负荷、短路、漏电保护装置（后者装于隔离开关负荷侧）

短路、过负荷保护的整定：

用熔断器作短路保护：熔体额定电流≯导线允许载流量的 2.5 倍（穿管敷设）；熔体额定电流≯导线允许载流量的 1.5 倍（明敷）。

用自动开关作短路保护：过电流脱扣器电流整定值＜线路末端单相短路电流。装设过负荷保护时：绝缘导线允许载流量应≮熔体额定电流的 1.25倍，≮长延时过电流脱扣电流整定值的 1.25 倍。

箱体进出线：只能在箱底下方设进出线口；进、出线应加护套，分路成束，并做防水弯；移动式开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。

7、照明装置

照明开关箱中所有正常不带电的金属部件、所有灯具的金属外壳，必须作保护接零（PEN）。

照明开关箱应设漏电保护器。

室外灯具距地 h≥3m；室内灯具距地面 h≥2.4m（低于 2.4m，必须用≤36V 电源。

夜间施工照明电源和手持照明灯具的照明电源电压≤36V。 危险场所、潮湿、易触及带电体的场所照明电源电压≤24V。

使用双座的碘钨灯支座应稳固，使用时必须水平安装，其倾斜度不得超过±5º，并采取接地接零保护。

照明变压器严禁使用自耦变压器。

8、用电管理：

所有配电箱均应标明名称、用途、并有分路标记；

所有配电箱每月检查、维修一次，并作好检查、维修记录；维修人员必须是专业电工；停、送电必须由专人负责。

检修时必须将前一级相应开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸，有人工作”的标志牌；严禁带电作业。

停电处理：

突然停电应立即把所有用电设备的控制器拨至零位，并切断各级负荷开关；停电作业 1 小时以上，应将动力开关箱断电上锁。

本工程应配置柴油发电机组或备用应急电源，能满足：排水、连续浇注砼作业和夜间照明用电需要。

9、其他：

应配置灭火器，并保证消防通道畅通；

应采用干粉灭火器、CO2 灭火器或用干砂灭火；严禁用水或泡沫灭火器灭火；

施工现场供电安全应符合 GB50194-93；

施工机械安全用电技术规程应符合 JGJ33-2001 ，JGJ46-2005；施工安全检查标准应符合 JGJ59-99。

# 第二篇	建筑电气分部工程监理实施细则

### 一、专业工程概况

配电方式：树干式，接地系统采用 TN—C 系统。弱电以广播系统、残疾卫生间报警系统。

本工程将下列导体作为总等电位联结：

1、PE、PEN 干线；

2、电气装置接地极的接地干线；

3、建筑物内水、门窗等金属件。

4、条件许可的建筑物金属构件等导电体。

| 序号 | 分项工程 |
| --- | --- |
| 1 | 成套配电箱、控制柜、安装 |
| 2 | 电线导管、电缆导管及线槽敷设 |
| 3 | 电线、电缆穿管及线槽敷线 |
| 4 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 |
| 5 | 开关、插座、安装 |
| 6 | 普通（特殊）灯具安装 |
| 7 | 建筑物照明通电试运行 |
| 8 | 接地装置安装 |
| 9 | 避雷引下线、变配电室接地干线敷设 |
| 10 | 接闪器安装 |
| 11 | 建筑物等电位联结 |

本建筑电气安装分部工程含供电干线、弱电、电气照明、防雷接地四个子分部工程。子分部工程中各分项工程检验批的划分如下表：

### 二、应执行的主要标准、规范

规范类：

GB50300-2001	建筑工程施工质量验收统一标准； GB50303-2002	建筑电气工程施工质量验收规范； GB50150-91	 电气装置安装工程电气设备交接试验标准；

GB50168-92			电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范； GB50169-92		电气装置安装工程接地装置施工及验收规范； GB50171-92	电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范；

图集类：

94D101-5	35KV 及以下电缆线路敷设；

03D301-3	钢管配线安装；

99（03）D501-1	建筑物防雷设施安装 2003 年局部修改版（P2~30	I 型）

02D501-2	等电位联结安装；

03D501-3	利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装；

03D501-4	接地装置安装（P11、P19	Ⅱ型）；

D702-1~3	常用低压配电设备安装；

D401-1~3	车间线路安装；

### 三、电气安装质量控制监理措施

1、施工准备阶段：

了解施工合同，熟悉监理合同、监理规划，明确本专业监理范围和工作要求，熟悉本专业应执行的法规、标准、规范。

认真审核电施设计图，找出设计图纸中存在的问题，力求在设计交底、图纸会审时得以解决。

认真做好电气专业的监理交底。

审查电气安装单位资质，查验施工单位电气技术负责人、电气工长、质检员的资格证和安装电工、焊工、电气调试人员的上岗证。

认真审查电气安装施工方案、技术交底技术文件。

协助业主编制非标配电箱、主要电气材料的订货质量要求，审查施工单位提交的主要电气材料采购计划，严格执行工程材料进场报验制度，严把进场材料质量关。

2、施工阶段：

深入现场巡视检查，监督施工单位严格按设计图纸、经批准的施工方案施工，并对其施工程序、施工方法和执行施工工艺规程的情况实施监控。及时发现施工质量问题，督其整改。

查验安装、调试用计量仪表、器具和电气设备上计量、保护仪表的检定合格证，（并保证投入使用时在有效期内）。

做好电气专业与其它专业之间的协调工作，确保施工质量和外观安装形位的一致性。

对以下部位、工序实施旁站监理：

·漏电保护装置动作测试（抽验、安装前后均要抽验）

·线路绝缘电阻测试（抽验）

·接地电阻测试（全验）

·等电位联结导通状态测试（抽验）

·照明负荷试运行（全验）

严格按 GB50303-2002 进行工序交接确认、隐蔽工程验收和检验批、分项工程、子分部工程、分部工程的专业工程验收。

《四川省建设工程施工阶段监理工作用表填写指南》的规定，监督施工单位及时填报，确保质量控制资料的真实性、完整性。

### 四、主要电气材料、设备质量控制要点

1、基本原则：

施工单位按批准的采购计划组织材料、设备进场，自检合格后报验，由专业监理工程师现场查验签认后，才能使用于指定的工程部位。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/087124011104006050