GB/T XXXX—XXXX

# 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置 特殊要求 气动式燃气与空气比例调节装置

1  范围

本文件规定了使用GB/T 13611规定的城镇燃气的燃烧器和燃烧器具用气动式燃气/空气比例调节装

置（以下简称“ 比例调节装置 ”）的分类和分组、结构和材料、要求、试验方法、检验规则、标志、安

装和操作说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于公称尺寸不大于 DN 250，最大进口压力不大于 500kPa，用于燃气热水器、燃气采暖

热水炉、燃气灶具、燃气燃烧器/机、燃气取暖器、燃气蒸箱、燃气锅炉等燃气燃烧器具或燃烧设备的

由信号压力改变燃气压力且能够单独测试的比例调节装置。

2  本文件不适用于机械联动的燃气/空气比例调节装置和GB/T 39488规定的电子式燃气与空气比例控

删除[张 梦婷]:

制系统。规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 2423.10    环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc：振动（正弦）（GB/T 2423.10—2019 ，IEC

60068-2-6：2007 ，IDT）

GB 3836.4  爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i” 保护的设备（GB 3836.4 —2010,IEC 60079- 11:

2006,MOD）

GB 2828. 1  计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（GB/T

2828. 1—2012 ，ISO 2859- 1：2859- 1:1999 ，IDT）

GB/T 30597—2014 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置通用要求（ISO 23550：2011，MOD）

3  术语和定义

GB/T 30597 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

气动式燃气/空气比例调节装置   pneumatic gas/air ratio pressure regulator

通过对信号压力的响应，调节燃气输出压力（压差）并保持与空气的一定比例的装置。

注：应用示例参见附录B。

3.2

燃气/空气比例  gas/air ratio

施加于比例调节装置的信号压力与出口压力（压差）的线性比率。

GB/T XXXX—XXXX

3.3

信号压力 signal     pressure

为了提供特定燃气出口压力(压差)所施加于比例调节装置的空气压力、压差和/或燃烧室压力。

3.3.1

正压信号压力 postive signal pressure

P₃

由于气流流动产生的正压，例如由风机气流流动(吹力)产生的正压。

3.3.2

负压信号压力 negative signal pressure

P₄

由于气流流动产生的负压，例如由风机气流流动(抽力)产生的负压。

3.3.3

燃烧室压力 combustion chamber pressure P。

由燃烧室输出的，施加于比例调节装置的燃烧烟气压力。

3.4

信号腔   signal chamber

信号压力的输入与比例调节装置相连接的部分。

3.5

信号管   signal    tube

从信号源向信号腔传递压力的管路。

3.6

稳定时间  settling      time

当信号压力阶跃变化时，出口压力保持在稳定公差范围内所需要的时间，稳定时间示意图见图1。

标引序号说明：

1——阶跃变化 (yi)

急态值

GB/T XXXX—XXXX

| 2—— 阶跃响应（y2） | 5—— 稳定时间 |
| --- | --- |
| 3—— 稳定公差 | t—— 时间 |

图1 稳定时间示意图

3.7

偏移调节 offset adjustment

对比例调节装置零点偏差的调节。

4  分类和分组

4.1  分类

比例调节装置的分类应符合GB/T 30597—2014中4. 1的规定，并根据应用场合，比例调节装置分为

一般用途和工业用途。

4.2  分组

比例调节装置的分组应符合GB/T 30597—2014中4.2的规定。

5  结构和材料

5.1  一般要求

比例调节装置的一般结构应符合GB/T 30597—2014中5. 1的规定。

5.2  结构

5.2.1  外观

比例调节装置的外观应符合GB/T 30597—2014中5.2. 1的规定。

5.2.2  孔

比例调节装置的孔应符合 GB/T 30597—2014中5.2.2的规定。

5.2.3  呼吸孔

比例调节装置的呼吸孔应符合GB/T 30597—2014中5.2.3的规定。

5.2.4  紧固螺钉

比例调节装置的紧固螺钉应符合 GB/T 30597—2014  中5.2.4的规定。

5.2.5  可动部件

比例调节装置的可动部件应符合 GB/T 30597—2014中5.2.5的规定。

5.2.6  保护盖

比例调节装置的保护盖应符合 GB/T 30597—2014中5.2.6的规定。

GB/T XXXX—XXXX

5.2.7  维修和/或调节时的拆卸和重装

比例调节装置维修和/或调节时的拆卸和重装应符合 GB/T 30597—2014中5.2.7的规定。

5.2.8  辅助通道和节流孔

比例调节装置的结构设计应确保当辅助通道和节流孔堵塞时，不会导致不安全的情况发生，否则应

采取防止其堵塞的措施。

5.2.9  预调装置

比例调节装置的预调装置应只能通过工具调节，且不应自行松动。

5.2.10  调整

比例调节装置的调整（如出口压力）应方便专业人员操作，调整后应有固封措施，并应提供可阻

止非专业人员调整的措施；

5.2.11  耐压

在正常工作条件下承受进口压力和/或在故障情况下可能承受进口压力的比例调节装置部件，应至

少能承受1. 15倍的最大进口压力。

5.3  材料

5.3.1  一般要求

比例调节装置的材料应符合 GB/T 30597—2014 中 5.3. 1 的规定。

5.3.2  外壳

比例调节装置外壳材料应符合 GB/T 30597—2014 中 5.3.2 的规定并用耐压值代替最大进口压力。

5.3.3  弹簧

比例调节装置的弹簧应符合 GB/T 30597—2014 中 5.3.3 的规定。

5.3.4  耐腐蚀和表面保护

比例调节装置耐腐蚀和表面保护应符合 GB/T 30597—2014 中 5.3.4 的规定。

5.3.5  连接材料

比例调节装置连接材料应符合 GB/T 30597—2014 中 5.3.5 的规定。

5.3.6  浸渍

比例调节装置制造过程有浸渍时，浸渍应符合 GB/T 30597—2014 中 5.3.6 的规定。

5.3.7  活动部件的密封

比例调节装置活动部件的密封应符合 GB/T 30597—2014 中 5.3.7 的规定。

5.4  连接

5.4.1  连接方法

GB/T XXXX—XXXX

比例调节装置的连接方法应符合 GB/T 30597—2014 中 5.4. 1 的规定。

5.4.2  连接尺寸

比例调节装置的连接尺寸应符合 GB/T 30597—2014 中 5.4.2 的规定。

5.4.3  螺纹

比例调节装置的螺纹应符合 GB/T 30597—2014 中 5.4.3 的规定。

5.4.4  管接头

比例调节装置的管接头应符合 GB/T 30597—2014 中 5.4.4 的规定。

5.4.5  法兰

比例调节装置的法兰应符合 GB/T 30597—2014 中 5.4.5 中的规定。

5.4.6  压缩连接

比例调节装置的压缩连接应符合 GB/T 30597—2014 中 5.4.6 的规定。

5.4.7  测压口

比例调节装置的测压口应符合 GB/T 30597—2014 中 5.4.7 的规定。

5.4.8  过滤网

比例调节装置的滤网应符合 GB/T 30597—2014 中 5.4.8 的规定。

5.4.9  信号管连接

信号压力的信号管连接要求应在安装和操作说明书中说明。

6  要求

6.1  一般要求

比例调节装置的一般要求除应符合GB/T 30597—2014中6. 1的规定外，还应符合下列规定：

a)     使用下列 DC 供电系统的比例调节装置，从额定电压的 80%到 120%范围内应能正常工作：

——A 型：独立的电池系统；

——B 型：非固定位置应用的电池系统（例如改变位置应用或移动中应用）；

——C 型：连接到 DC 供电网络的系统。

b)     对使用其它类型 DC 供电系统的比例调节装置，应在安装和操作说明书中声明其适用电压范

围。

6.2  部件要求

比例调节装置的部件应符合GB/T 30597—2014中6.2的规定。

6.3  性能要求

6.3.1  气密性

GB/T XXXX—XXXX

6.3.1.1 外部气密性

按 7.4.1.1 规定的试验方法进行试验， 比例调节装置的泄漏量不应超过表 1 的规定值。

表 1 最大泄漏量

| 进口公称尺寸 DN(mm) | 最大泄漏量（L/h） |
| --- | --- |
|  | 外部气密性 |
| DN<10 | 0.02 |
| 10≤DN≤25 | 0.04 |
| 25<DN≤250 | 0.06 |

6.3.1.2 信号腔气密性

比例调节装置在以下两种情况下,  按 7.4. 1.3 的规定进行试验时，其信号腔的泄漏量不应超过

1.5L/h ，且不应影响比例调节装置的安全运行：

a)     初始条件下（未进行任何试验前）；

b)     在进行了 6.3.2 、6.3.4 和 6.3.6 所规定的试验后。

6.3.2  扭矩和弯曲

比例调节装置扭矩和弯曲应符合GB/T 30597—2014中6.3.2的规定。

6.3.3  额定流量

比例调节装置额定流量应符合GB/T 30597—2014中6.3.3的规定。

6.3.4  耐用性

比例调节装置耐用性应符合GB/T 30597—2014中6.3.4的规定。

6.3.5  功能要求

6.3.5.1  控制精度

按 7.4.5.2 的规定进行试验时，对于：

—一般用途比例调节装置：信号压力在声明范围内变化，出口压力 P2 或压差 P6(P4-P2)的测量值与

其声明值的最大偏差应在±15 %或±0. 1 kPa（取较大值）的范围内；

—工业用途比例调节装置：信号压力在声明范围内变化，出口压力 P2 或压差ΔP( P2-P3)的测量值与

其声明值的最大偏差应在±0.15 kPa 的范围内.

6.3.5.2 稳定性

当按照7.4.5.2进行试验时，P2或压差的任何连续振荡不应超过安装和操作说明书中声明的工作范围

内任一点出口值的±10 %或±0. 1 kPa ，取较大者，且应符合6.3.5. 1的精度要求。

6.3.5.3 稳定时间

当按7.4.5.3试验时，稳定时间不应超过说明书中的声明值。

GB/T  XXXX—XXXX

6.3.5.4 燃气/空气比例调节

当燃气/空气的比例可调时，按7.4.5.4试验时，应符合6.3.5.1和6.3.5.2的规定。

6.3.5.5 偏移调节

当比例调节装置有偏移调节功能时，按照7.4.5.5进行试验时，偏移调节应包含安装和操作说明中声

明的范围，偏移调节示例图如图2。

a)   通过正压信号压力调节                    b)  通过负压信号压力调节

标引序号说明：

1——正偏移量                P₂—— 出口压力

2——负偏移量                P₄—— 负压信号压力

P₃                 压信号压力             P₆     压差

图2 偏移调节示意图

6.3.6 耐久性

比例调节装置按7.4.6进行耐久性试验后，气密性应符合6.3.1的规定，功能性应符合6.3.5.1和6.3.5.2

的规定。

6.3.7 耐振动

当制造商声明比例调节装置有耐振性能时，应按7.4.7的规定进行耐振动试验，试验后应无机械损坏，

气密性应符合6.3.1的规定，功能性应符合6.3.5.1和6.3.5.2的规定。

6.3.8 抗引爆性能

当燃气通路中使用电子元件且电子元件不满足下列条件时，比例调节装置应按7.4.8规定的试验方

法进行抗引爆性能试验，气密性应符合6.3.1的规定。

a)  额定电压小于1V 并且额定功率小于0.5W;

b)    符合GB3836.4  标准的要求。

6.3.9电气安全

当比例调节装置采用了电气部件时，其电气安全应符合GB/T30597—2014 中6.3.8的规定。

6.3.10 电磁兼容安全性(EMC)

使用电子电路的比例调节装置，电磁兼容安全性应符合GB/T30597—2014 中6.3.9 的规定。

GB/T XXXX—XXXX

7  试验方法

7.1  试验条件

比例调节装置的试验条件应符合GB/T 30597—2014中7. 1的规定，且当在任何特定设置下进行功能

试验时，所使用的最小进口压力应至少比设置的出口压力高 0.25 kPa。

7.2  试验顺序

表3中列出的试验应按表3中规定的试验顺序进行，表2中未列出的试验项目无试验顺序的要求。

表 2  试验顺序

| 序号 | 条款 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7.4. 1 | 气密性试验 |
| 2 | 7.4.5 | 功能要求试验 |
| 3 | 7.4.6 | 耐久性试验 |
| 4 | 7.4.2 | 扭转和弯曲试验 |
| 5 | GB/T 30597—2014中7.3.4.3 | 标识耐用性试验a |
| 6 | GB/T 30597—2014中7.3.4.4 | 耐划痕试验 |
| 7 | GB/T 30597—2014中7.3.4.5 | 耐潮湿试验 |
| 8 | GB/T 30597—2014中6.2.2 | 非金属部件拆下后的外泄漏试验 |
| 9 | GB/T 30597—2014中7.3.4. 1.1 | 弹性材料耐燃气性试验 |
| 10 | 5.2 | 结构要求 |
| a 当使用了粘合剂标签时，宜提供两个带有标签的附加部件进行标识耐用性试验，试验若需要特殊设备，宜 随样品一起提供。 |  |  |

7.3  部件试验

比例调节装置的部件试验应符合 GB/T 30597—2014 中 7.2 的规定。

7.4  性能试验

7.4.1 气密性试验

7.4.1.1  一般要求

比例调节装置气密性试验一般要求应符合GB/T 30597—2014中7.3.1.1的规定。

7.4.1.2  外部气密性

按 GB/T 30597—2014 中 7.3.1.2 的规定进行试验。

7.4.1.3  信号腔泄漏试验

将比例调节装置信号腔中所有排气孔或信号连接口塞住，对信号腔加压到声明的最大信号腔压力，

测量空气泄漏量应符合6.3.1.2的规定。

7.4.2 扭转和弯曲试验

GB/T XXXX—XXXX

按GB/T 30597—2014中7.3.2的要求进行比例调节装置的扭转和弯曲试验。

7.4.3 额定流量试验

按GB/T 30597—2014中7.3.3的要求进行比例调节装置额定流量试验。如安装和操作说明书中声明

控制元件处于全开位置时的流量为比例调节装置的额定流量，则应在控制元件处于全开位置时进行试

验。

7.4.4 耐用性试验

按GB/T 30597—2014中7.3.4的规定进行比例调节装置的耐用性试验。

7.4.5 功能试验

7.4.5.1 试验装置

试验装置示意图见附录C。

7.4.5.2 控制精度试验

7.4.5.2.1 一般用途比例调节装置控制精度试验

控制精度和稳定性试验输入的信号压力可为正信号压力或负信号压力，试验中信号压力的变化应符

合表3的规定。

表 3 控制精度试验程序

| 试验 | 进口压力 P1（Pa） | 额定流量 q(m3/h) | 信号压力变化 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正信号压力 P3（Pa） | 负信号压力 P4（Pa） |
| 1 | P1max | qmax | 从 P3max 到 P3min 再回到 P3max | 从 P4min 到 P4max 再回到 P4min |
| 2 | P1max | qmin | 从 P3min 到 P3max 再回到 P3min | 从 P4max 到 P4min 再回到 P4max |
| 3 | P1min | qmax | 从 P3min 到 P3max 再回到 P3min | 从 P4max 到 P4min 再回到 P4max |
| 4 | P1min | qmin | 从 P3min 到 P3max 再回到 P3min | 从 P4max 到 P4min 再回到 P4max |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/087201134105006043