温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 在检修电子仪器设备电路或家电线路中，对于难用仪表测出的故障，常用(  )。
A. 逻辑判断法
B. 替代法
C. 波形测量法
D. 电压测量法
答案:A
2. 差动放大电路是为克服( )而设计。
A. 截止失真
B. 饱和失真
C. 交越失真
D. 零点漂移
答案:D
3. 35kv架空电力线路耐张段的长度不宜大于(  )km.
A. 1—2
B. 2—3
C. 3—3
D. 3—5
答案:D
4. 下列分散电采暖技术,经济性较好的是( )。
A. 碳晶
B. 电热膜
C. 发热电缆
D. 电锅炉
答案:A
5. 供电质量中，电压偏差的大小主要取决于(  )。
A. 电力系统运行方式.线路阻抗以及有功与无功负荷的变化
B. 电力系统运行方式.负荷的变化和供电质量
C. 负荷类别.电力系统运行方式以及系统容量
D. 电力系统运行方式.供电容量及负荷类别
答案:A
6. 如果在某线圈中放入铁磁性材料，该线圈的自感系数将会(  )。
A. 不变
B. 显著增大
C. 显著减小
D. 稍减小
答案:B
7. 干粉灭火器火器可适用于( )kV以下线路带电灭火。
A. 10
B. 35
C. 50
答案:C
8. 绝缘靴的'试验周期是(  )。
A. 每年一次
B. 六个月一次
C. 三个月一次
答案:B
9. 架空线路与火灾和爆炸危险环境接近时，其间水平距离一般不应小于杆柱高度的(  )。
A. 1
B. 1.2
C. 1.3
D. 1.5
答案:D
10. 万用表使用完毕后应将转换开关旋至(  )。
A. 空挡或交流电压最高挡
B. 电流挡
C. 电阻挡
D. 直流电压挡
答案:A
11. 要进步直流发电机的输出电压，办法是(  )
A. 下降发电机转速的一起增大励磁电流
B. 进步发电机转速或增大励磁电流
C. 进步发电机转速的一起，减小励磁电流
D. 下降发电机转速的一起，减小励磁电流
答案:B
12. 临时线路应有使用期限，一般不应超过(  )。
A. 三个月；
B. 六个月；
C. 十个月；
D. 一年；
答案:B
13. 建筑物与供电设施相互妨碍,应按( )的原则,确定其担负责任。
A. 安全第一
B. 建设先后
C. 供电设施优先
D. 建筑物优先
答案:B
14. 电网运行实行(  )。
A. 统一调度.统一管理
B. 统一调度.分级管理
C. 自主经营.自负盈亏
D. 安全可靠.平衡供电
答案:B
15. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员( ).防止职业危害，以及为从业人员办理工伤保险事项。
A. 劳动权利
B. 劳动安全
C. 福利待遇
D. 教育和培训
答案:B
16. 10/0.4kv变压器，容量为800kva，其二次额定电流约为( )。
A. 900a
B. 1100a
C. 500a
D. 700a
答案:B
17. 架空线路发生保险丝一相烧断.杆塔一相跳线接头不良或烧断时，造成的故障为(  )。
A. 三相短路
B. 两相短路
C. 单相接地
D. 缺相
答案:D
18. 在杆上进行不停电工作时，工作人员活动范围与带电导线距离，对于10KV以下的线路不应小于( )米
A. 0.7
B. 1
C. 1.5
D. 3
答案:A
19. 在三相半波可控整流电路中，控制角α的最大移相范围是(  )。
A. 90°
B. 150°
C. 180°
D. 360°
答案:B
20. 当变压器充油或重新灌油后，空气可能进入变压器壳内，为防止变压器重瓦斯动作可(  )。
A. 解除重瓦斯保护
B. 解除轻瓦斯保护
C. 将重瓦斯保护切换至信号
D. 将重.轻瓦斯保护全都切除
答案:C
21. 指针式万用表一般可以测量交直流电压.( )电流和电阻。
A. 交直流
B. 交流
C. 直流
答案:C
22. 电压为1ｋV以下的电动机，绝缘电阻应不小于(  )。
A. 0.2ＭΩ；
B. 0.5ＭΩ；
C. 1.0ＭΩ；
D. 1.5ＭΩ；
答案:B
23. 某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为(  )%。
A. 4
B. 2
C. 6
答案:A
24. (  )仪表由固定的永久磁铁，可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 感应式
答案:B
25. SF6负荷开关的灭弧才干较SF6断路器(  )。
A. 强
B. 弱
C. 相同
答案:B
26. 一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不会超过( )。
A. 额定线电压
B. 最高工作电压
C. 绝缘水平
答案:A
27. 设备的断路器，隔离开关都在合闸位置，说明设备处在( )状态。
A. 运行
B. 检修
C. 设备用
答案:A
28. 《安全生产法》规定,任何单位或者( )对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
A. 职工
B. 个人
C. 管理人员
答案:B
29. 刀开关在选用时,要求刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的( )电压。
A. 额定
B. 最高
C. 故障
答案:B
30. DW8-35型断路器属于(  )。
A. 户内少油断路器
B. 户外少油断路器
C. 户内多油断路器
D. 户外多油断路器
答案:D
31. 变压器的额定电压是指变压器在( )状态下，其一.二次绕组的标称电压。
A. 空载
B. 满载
C. 过载
D. 轻载
答案:A
32. 三相异步电动机采用Y-△降压启动时，通过线路的启动电流是全压启动电流的( )倍。
A. 1/√3
B. 1/3
C. 3
D. 1/2
答案:B
33. 保险带.绳使用长度在3m以上的应( )。
A. 缠绕使用
B. 加缓冲器
C. 禁止使用
D. 采取减少长度的措施
答案:B
34. 如果电阻的阻值能反映温度.压力等非电量的变化，我们可以利用(  )来测这些非电量。
A. 节点法
B. 等效法
C. 平衡电桥
D. 不平衡电桥
答案:D
35. 送电时，其倒闸操作顺序为( )。
A. 先合母线侧刀闸，再合线路侧刀闸，最后合上开关
B. 先合线路侧刀闸，再合母线侧刀闸，最后合上开关
C. 先合开关，后合负荷侧刀闸，最后合母线侧刀闸
答案:A
36. 低压电器设备的额定电压是指( )。
A. 电器设备所能承受的最高电压
B. 电器设备所能承受的最低电压
C. 电器设备的标称电压
D. 电器设备的实际电压
答案:C
37. 由于(  )原因会造成变电所信号灯闪光。
A. 信号母线故障
B. 事故信号回路故障
C. 断路器拒合
D. 控制回路故障
答案:C
38. 测量变压器绝缘电阻应使用电压等级条件为( )伏的摇表。
A. 500—1000
B. 1000—2500
C. 2500—20000
D. 220—380
答案:B
39. 额定电压为220V，功率分别为40W.60W.100W的灯泡串联在220V的电源中，亮度由大到小的顺序为(  )。
A. 40W.60W.100W
B. 100W.60W.40W
C. 一样亮
D. 均不亮
答案:A
40. 手持电动工具{除Ⅲ类外}必须采用(  )。
A. 交流接触器；
B. 漏电保护器；
C. 中间继电器器；
D. 时间继电器；
答案:B
41. 谐波电压加于电容器两端时，由于电容器对谐波的阻抗很小，很容易发生(  )。
A. 过电流
B. 过电压
C. 过饱和
答案:A
42. 一个12V.6W的灯泡，接在6V的电路中，灯泡中的电流为(  )
A. 2A
B. 1A
C. 0.5A
D. 0.25A
答案:D
43. 锡焊晶体管等弱电元件应用(  )W的电烙铁为宜。
A. 75
B. 25
C. 100
D. 50
答案:B
44. 电业安全工作规程上规定,对地电压为(  )V及以下的设备为低压设备。
A. 380
B. 400
C. 250
答案:C
45. 下列( )属于基本安全用具。
A. 绝缘棒，绝缘夹钳
B. 绝缘手套，绝缘靴
C. 携带型接地线，临时遮拦
答案:A
46. 介质受潮后会使击穿电压(  )。
A. 下降；
B. 上升；
C. 不变
答案:A
47. 在星形连接中，线电流与相电流有效值的关系为(  )。
A. 线电流大于相电流
B. 线电流等手相电流
C. 相电流大于线电流
D. 相位差为90°。
答案:B
48. 导线接头电阻要足够小，与同长度同截面导线的电阻比不大于(  )。
A. 1.5
B. 1
C. 2
答案:B
49. 10kv接户线所用绝缘铜线不得小于(  )mm2。
A. 4
B. 6
C. 10
D. 16
答案:D
50. 容量在10000kVA及以上，或容量在(  )kVA及以上并列运行变压器或用户中的重要变压器应装设电流纵差动保护。
A. 2000
B. 3150
C. 6300
D. 8000
答案:C
51. 在室外构架上工作，工作地点邻近带电部分的横梁上以及其他邻近的可能误登的架构上，应当悬挂的标识牌是(  )。
A. 止步，高压危险！
B. 禁止合闸，有人工作！
C. 禁止攀登，高压危险
D. 在此工作！
答案:A
52. 产生谐波电流最为突出的设备是(  )。
A. 可控硅设备
B. 电焊机
C. 气体放电灯
D. 白炽灯
答案:A
53. 单稳态触发器具有(  )。
A. 两个稳定状态
B. 两个暂稳态
C. 一个稳态和一个暂稳态
D. 稳定状态不能确定
答案:C
54. 口对口人工呼吸每分钟(  )次。
A. 10～12
B. 12～16
C. 16～20
答案:B
55. 远距离输送电能时，首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到几万伏或几十万伏，以减小(  )上的能量损耗。
A. 发电机
B. 变压器
C. 输电线
答案:C
56. 在电力控制系统中,使用最广泛的是(  )式交流接触器。
A. 电磁
B. 气动
C. 液动
答案:A
57. 一般未经补偿的电压互感器的比差和角差:( )。
A. 比差为正，角差为正；
B. 比差为负；角差为正；
C. 比差为负，角差为负；
D. 比差为正，角差为负。
答案:B
58. 已知:电流I=6+j8.电源频车为50Hz.其瞬时值表达式为I=(  ).
A. 10sin(314t+53.1°)
B. 10sin(314t+36.9°)
C. 10sin(314t+53.1°)
D. 10sin(314t+36.9°)
答案:A
59. 绝缘夹钳主要用于(  )的电力系统。
A. 35kV及以下
B. 110kV
C. 220kV
D. 500kV
答案:A
60. 当线圈中的磁通减少时，感应电流的磁通方向与原磁通方向(  )。
A. 相同
B. 相反
C. 无关
D. 相同或相反
答案:A
61. 电流对人体的伤害可以分为电伤.(  )两种类型。
A. 电烙
B. 电烫
C. 电击
答案:C
62. 发现断路器严重漏油时，应(  ).
A. 立即将重合闸停用;
B. 立即断开断路器;
C. 采取禁止跳闸的措施;
D. 不用采取措施.
答案:C
63. 将一均匀长直导体对折使用,其阻值为原来的(  )。
A. 1/2
B. 1/4
C. 1/8
D. 1/16
答案:B
64. 在与非门电路的与非门逻辑关系中，下列表达式正确的是(  )^
A. A＝0，B＝0，Z＝0D.A＝1，B＝1，Z＝0
B. A＝0，B＝1，Z＝0
答案:D
65. RS触发电路中，当R=S=0时，触发器的状态(  )。
A. 置1
B. 置0
C. 不变
D. 不定
答案:C
66. 动力配电箱的闸刀开关，禁止(  )拉开。
A. 用木棒
B. 用湿手
C. 带负荷
D. 带电
答案:C
67. 在电阻并联的电路中，电路的端电压U等于( )。
A. 各并联支路端电压的平均值
B. 各并联支路的端电压
C. 各并联支路的端电压之和
答案:B
68. 实际电压源与实际电流源的等效互换，对内电路而言是(  )。
A. 可以等效
B. 不等效
C. 当电路为线性时等效
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