20m3 /d 电镀废水处理工程

设计方案

设计单位：宜兴市环球水处理设备有限公司地	址：江苏省宜兴市和桥镇

【目录】

一、工程概况	5

二、设计参数	6

三、设计规范及原则	6

四、工艺流程及简要说明	7

五、各设备及处理构筑物技术说明及性能参数	8

六、工艺技术特点	15

七、系统控制	16

八、运行成本分析	17

九、设备安装、调试与维护	18

十、工程设备供货范围和供货清单	18

十一、服务承诺	20

# 一、工程概况

本工程的电镀废水主要来源于车间生产线生产时排出的表面处理中前处理工艺、电镀工艺等后续的水洗工艺,包括酸碱废水、含重金属离子水。如果这些污水直接外排，将严重影响周围生态环境。根据业主现实情况，采用了合理、科学的污水处理工艺对该污水进行综合处理，一次性达到污水综合排放水质标准。该工艺突出体现了处理效率高，设备操作简便， 运行费用低等特点。

我公司根据业主提供的污水水量、水质资料，借鉴相关工程实际运行经验，本着投资省、处理效果好、运行成本低的原则，编制了该设计方案，供业主和有关部门决策参考。

# 二、设计参数

### 处理水量

处理水量为：20m3/d(设计每小时处理 4.0m3/h,每天运行 5 小时)

### 污水处理设备处理进口水质参数表（参照类似废水水质）

| 内容 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| CODcr | mg/l | ≤150 |
| 总铜(Cu) | mg/l | ≤50 |
| 总锌(Zn) | mg/l | ≤50 |
| 总镍(Zn) | mg/l | ≤50 |
| 总铬(Cr3+) | mg/l | ≤10 |
| 总磷(P) | mg/l | ≤10 |

- 污水处理设备处理出口水质参数表

| 监测内容 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| CODcr | mg/l | ≤100 |
| SS | mg/l | ≤70 |
| 石油类 | mg/l | ≤10 |
| PH 值 | / | 6.0～9.0 |
| 总铜(Cu) | mg/l | ≤0.50 |
| 总锌(Zn) | mg/l | ≤2.0 |
| 总镍(Ni) | mg/l | ≤1.0 |
| 总铬(Cr3+) | mg/l | ≤1.50 |
| 总磷(P) | mg/l | ≤0.50 |

※注：处理出水水质达到 GB8978－1996《污水综合排放标准》一级排放标准。

三、设计规范及原则

### 1、设计规范

污水处理设备的设计、制造、检验及试验等均应符合国家有关规范和标准的要求，主要包括以下部分（但不限于）：

《污水综合排放标准》	GB8978－1996

《城市区域环境噪声标准》	GB3069－93

《水处理设备制造技术条件》	JB2932－86

《室外排水设计规范》	GBJ14-87

《给水排水设计手册》	GB8978-1996

### 2、设计原则

①依据污水水质特点，采用成熟可靠的处理工艺和设备，实用性和先进性兼顾，保证污水达到排放标准。

②方案设计中尽量减少占地，合理布局，节省投资。

③方案力求工艺成熟，运行稳定。

④设计中尽量降低建设费用，减轻企业负担，达到低投入、高收效的目的。

⑤设计时充分考虑污水处理系统配套的减振、降噪、除臭措施，从而防止对环境的二次污染。

⑥根据实际情况，控制柜采用可编程序控制器（PLC）控制，可实时监控运转情况，具备各种故障的自动保护，另配套独立的 PLC 控制的手动控制。

⑦污水处理设施能够耐高峰冲击负荷。

# 四、工艺流程及简要说明

### 1、污水处理工艺流程

硫酸亚铁、氢氧化钙、PAM

↓

集水池→污水提升泵→反应沉淀池→中间水池→中间提升泵→活性碳过滤器→达标排放

### 2、污泥处理工艺流程

反应沉淀池排泥→污泥浓缩池（上清液回流至集水池）→污泥泵→污泥干化池

### ※注：详见工艺流程图

五、各设备及处理构筑物技术说明及性能参数

（一）、污水处理工艺流程单元的性能参数

⑴、集水池

隔油集水池主要调节均衡水质、水量作用。

※主体构筑物及配套设备具体参数如下：

集水池型式：	钢砼+FRP 防腐结构

有效容积：	20m3

池体尺寸：	2.0m×4.0m×3.0m

有效水深：	2.50m

数量：	1 座

## ⑵、污水提升泵

污水提升泵采用防腐性能优良的氟塑料磁力传动离心泵。

※设备具体参数

处理水量：	4.0m3/h

型号：	32CQF-25

功率：	1.1Kw

流量：	4.80m3/h

扬程：	25 米

数量：	2 台（一用一备）

生产厂商：	上海海洋水泵厂

※配套高低液位保护控制器

型式/型号：	浮球式/UP-II

数量：	1 套

生产厂商：	上海自动化仪器仪表厂

## (3)、反应沉淀池

反应沉淀池的反应区设计成四格推流混合式，通过硫酸亚铁、氢氧化钙、PAM 加药投加装置投加硫酸亚铁、氢氧化钙、PAM 药剂絮凝沉淀反应,反应区设有 4 台机械搅拌装置， 使反应更快的进行。反应沉淀池的沉淀区设计斜管沉淀池的形式,具有沉淀效果好,占地面积小等特点，反应沉淀池形式采用一体化设计，材质为 Q235-A 衬玻璃钢。

※主体构筑物及配套设备具体参数

形式：	一体化设备

处理能力：	4.0m3/h

池体结构：	Q235-A+内衬玻璃钢防腐

池体尺寸：	1.2m×5.0m×3.0m(分 4 格)

有效容积：	15.0m3

水力停留反应时间：	3.0h

| 数量： | 1 套 |
| --- | --- |
| ※配套设备 |  |
| 1.机械搅拌器 |  |
| 转速： | 29r/min |
| 浆叶直径： | φ300 |
| 搅拌机材质： | 钢衬玻璃钢 |
| 功率： | 0.55Kw |
| 数量： | 4 台 |
| ※配套斜管 |  |
| 斜管孔径： | φ60mm |
| 斜管斜长： | 1000mm |
| 斜管填料高: | 870mm |
| 材质： | PP |
| 斜管填料体积： (4)、中间水池 | 5.0m3 |

中间水池主要作用为水力缓冲。

※主体构筑物及配套设备具体参数集水池型式：	钢砼

有效容积：	5.0m3

池体尺寸：	2.0m×1.0m×3.0m

有效水深：	2.50m

数量：	1 座

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/096014212032010102