中华人民共和国国家生态环境标准

HJ 1277—2023

氮肥工业废水治理工程技术规范

Technical specifications for wastewater treatment of nitrogenous

fertilizer industry

本电子版为正式标准文本，由生态环境部环境标准研究所审校排版。

2023-02-01 发布	2023-05-01 实施

生	态	环	境	部   发   布

HJ 1277—2023

目	次

前  言....................................................................................................................................................................	ii

1 适用范围........................................................................................................................................................... 	1

2 规范性引用文件..............................................................................................................................................	1

3 术语和定义....................................................................................................................................................... 	2

4 污染物与污染负荷..........................................................................................................................................	3

5 总体要求........................................................................................................................................................... 	6

6 工艺设计........................................................................................................................................................... 	7

7 主要工艺设备和材料....................................................................................................................................	15

8 检测与过程控制............................................................................................................................................	16

9 主要辅助工程................................................................................................................................................	17

10 劳动安全与职业卫生..................................................................................................................................	17

11 施工与验收................................................................................................................................................... 	18

12 运行与维护..................................................................................................................................................	18

i

HJ 1277—2023

前	言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，防治环境污

染，改善生态环境质量，规范氮肥工业废水治理工程的建设与运行，制定本标准。

本标准规定了氮肥工业废水治理工程设计、施工、验收和运行维护的技术要求。

本标准为首次发布。

本标准由生态环境部科技与财务司、法规与标准司组织制订。

本标准主要起草单位：中国科学院过程工程研究所、中国氮肥工业协会和清华大学。

本标准生态环境部 2023 年 2 月 1 日批准。

本标准自 2023 年 5 月 1 日起实施。

本标准由生态环境部解释。

ii

HJ 1277—2023

氮肥工业废水治理工程技术规范

1 适用范围

本标准规定了氮肥工业废水治理工程的污染物与污染负荷、总体要求、工艺设计、主要工艺设备和

材料、监测与过程控制、主要辅助工程、劳动安全与职业卫生、施工与验收、运行与维护等。

本标准适用于氮肥工业废水治理工程，作为氮肥工业建设项目可行性研究、设计、施工、安装、调

试、验收、运行和维护管理的参考依据。

2 规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。

凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 12348	工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 12801	生产过程安全卫生要求总则

GB 13458	合成氨工业水污染物排放标准

GB 14554	恶臭污染物排放标准

GB/T 15562.1	环境保护图形标志—排放口（源）

GB 18597	危险废物贮存污染控制标准

GB 18599	一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB 37822	挥发性有机物无组织排放控制标准

GB 50014	室外排水设计规范

GB 50015	建筑给水排水设计规范

GB 50016	建筑设计防火规范

GB 50019	工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50033	建筑采光设计标准

GB 50037	建筑地面设计规范

GB 50040	动力机器基础设计规范

GB 50046	工业建筑防腐蚀设计规范

GB 50052	供配电系统设计规范

GB 50053	20 kV 及以下变电所设计规范

GB 50054	低压配电设计规范

GB 50069	给水排水工程构筑物结构设计规范

GB/T 50087	工业企业噪声控制设计规范

GB 50108	地下工程防水技术规范

GB 50140	建筑灭火器配置设计规范

GB 50141	给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB 50191	构筑物抗震设计规范

1

HJ 1277—2023

GB 50194	建设工程施工现场供用电安全规范

GB 50208	地下防水工程质量验收规范

GB 50222	建筑内部装修设计防火规范

GB 50243	通风与空调工程施工质量验收规范

GB/T 50934	石油化工防渗工程技术规范

GBJ 22	厂矿道路设计规范

GBZ 1	工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1	工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素

CJJ 60	城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程

HJ/T 242	环境保护产品技术要求 污泥脱水用带式压榨过滤机

HJ/T 251	环境保护产品技术要求 罗茨鼓风机

HJ/T 262	环境保护产品技术要求 格栅除污机

HJ/T 277	环境保护产品技术要求 旋转式滗水器

HJ/T 279	环境保护产品技术要求 推流式潜水搅拌机

HJ/T 283	环境保护产品技术要求 厢式压滤机和板框压滤机

HJ/T 335	环境保护产品技术要求 污泥浓缩带式脱水一体机

HJ 353	水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范

HJ 354	水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范

HJ 355	水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范

HJ/T 369	环境保护产品技术要求 水处理用加药装置

HJ 377	化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法

HJ 577	序批式活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 864.1	排污许可证申请与核发技术规范 化肥工业——氮肥

HJ 948.1	排污单位自行监测技术指南 化肥工业——氮肥

HJ 2007	污水气浮处理工程技术规范

HJ 2010	膜生物法污水处理工程技术规范

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令 第 28 号）

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）

《排污口规范化整治技术要求》（试行）（环监〔1996〕470 号）

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版本）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

氮肥工业 nitrogenous fertilizer industry

生产合成氨以及以合成氨为原料生产尿素、硝酸铵、碳酸氢铵以及醇氨联产的生产企业或生产设施。

3.2

气化废水 gasification wastewater

煤或焦炭在高温条件下在煤气发生炉中转化为合成氨粗原料气过程中产生的废水，包括煤气冷凝水

和煤气洗涤废水。

2

| 废水污染源 |  |  | 主要污染物 | 污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 工艺/工段 | 产生节点 |  |  |
| 气 化 废 水 | 固定床气化工艺 | 以褐煤为原料的固定床气化 工艺产生的煤气洗涤水（酚氨 回收前） | CODCr、氨氮、氰化物、 挥发酚、石油类 | CODCr：10000～45000 氨氮：2000～10000 氰化物：1～40 挥发酚：2000～4000 石油类：200～800 |
|  |  | 以无烟块煤、型煤、焦炭为原 料的固定床间歇气化工艺产 生的煤气洗涤水 | CODCr、氨氮、氰化物、 氟化物 | CODCr：1000～2000 氨氮：1500～2000 氰化物：5～80 氟化物：80～130 |
|  |  | 固定床纯氧连续气化废水 | CODCr、氨氮 | CODCr：3000～5000 氨氮：500～1500 |
|  | 流化床气化工艺 | 煤气洗涤水 | CODCr、氨氮、氰化物 | CODCr：200～500 氨氮：6000～10000 氰化物：5～15 |
|  | 水煤浆加压气化工艺 | 激冷水、煤气洗涤水、渣水分 离水 | CODCr、氨氮、氰化物、 硫化物、挥发酚、悬浮 物 | CODCr：200～1500 氨氮：100～500 氰化物：1～10 硫化物：1～20 挥发酚：0.5～10 悬浮物：20～100 |
|  | 干煤粉气化工艺 | 气化炉激冷室和煤气洗涤产 生的灰水 | CODCr、氨氮、氰化物、 硫化物、悬浮物 | CODCr：200～1500 氨氮：100～400 氰化物：5～30 硫化物：1～20 悬浮物：30～400 |

HJ 1277—2023

3.3

净化废水 purification wastewater

对粗原料气进行净化处理中产生的废水，主要包括变换冷凝液、脱硫废水、脱碳过程以及气体精制

产生的废水。

3.4

氮肥工业废水 nitrogenous fertilizer industry wastewater

生产氮肥产品的过程中产生的工艺废水、循环冷却水场排污水、除盐水站排污水、锅炉排污水等。

3.5

综合废水 integrated wastewater

氮肥产品制造过程中排放的工业废水、清洗废水、初期雨水及企业产生的其他废水。

4 污染物与污染负荷

4.1	废水主要来源与分类

氮肥工业废水主要包括工艺废水、循环冷却水场排污水、除盐水站排污水、锅炉排污水等。表 1、

表 2 和表 3 分别给出了以煤为原料、以天然气（焦炉气）为原料生产合成氨和其他氮肥产品生产过程中

的污水来源与特征，表 4 给出了氮肥工业综合废水的参考水量和水质指标。

表1 以煤为原料的合成氨生产污水来源与特征

3

| 废水污染源 |  |  | 主要污染物 | 污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 工艺/工段 | 产生节点 |  |  |
| 净 化 废 水 | 碱液吸收 | 脱硫废水 | 氰化物、CODCr、硫化 物 | 氰化物：10～30 CODCr：100～1000 硫化物：300～1500 |
|  | 液相催化氧化法 | 脱硫废水 | CODCr | CODCr：800～2000 |
|  | 干煤粉气化工艺 | 变换工段气水分离器排水 | 氨氮、CODCr、硫化物 | 氨氮：500～10000 CODCr：5000～20000 硫化物：100～500 |
| 净 化 废 水 | 水煤浆气化工艺 | 变换工段气水分离器排水 | 氨氮、CODCr、硫化物 | 氨氮：200～60000 CODCr：5000～20000 硫化物：100～500 |
|  | 固定床气化工艺 | 变换工段气水分离器排水 | 氨氮、CODCr、硫化物 | 氨氮：3000～5000 CODCr：4000~20000 硫化物：10～50 |
|  | 碳酸丙烯酯填料 （PC）、N-甲基二乙 醇胺（MDEA）、聚 乙二醇二甲醚 （NHD）脱碳 | 原料气冷却器、分离器排水 | CODCr、氨氮 | CODCr：800～1500 氨氮：500～800 |
|  | 醇烃化、醇烷化工艺 | 甲醇精馏回收废水 | CODCr | CODCr：7000～20000 |
|  | 低温甲醇洗 | 甲醇水分离塔底排水 | CODCr、氨氮、氰化物 | CODCr：400～2000 氨氮：300～500 氰化物：0.5～5 |
| 含 油 废 水 | 往复式、离心式压缩 机等 | 油水分离器排水 | 石油类、CODCr | 石油类：30～600 CODCr：3000～8000 |

| 废水污染源 |  | 主要污染物 | 污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 废水种类 |  |  |
| 甲醇 a | 精馏残液 | CODCr | CODCr：1500～12000 |
| 尿素 | 工艺冷凝液 b | 氨氮 | 氨氮：50000～60000 |
| 硝酸铵 | 工艺冷凝液 c | 氨氮、总氮 | 氨氮：1000～1800 总氮：2000～4000 |
| 碳酸氢铵 | 清洗废水 | 氨氮 | 氨氮：1000～3000 |
| a 甲醇产品产自联醇工艺。 b 尿素工艺冷凝液中尿素浓度为 4000 mg/L～15000 mg/L。 c 硝酸铵工艺冷凝液中硝酸铵浓度为 3000 mg/L～5000 mg/L。 |  |  |  |

| 废水污染源 |  |  | 主要污染物 | 污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 工段 | 产生节点 |  |  |
| 变换冷凝液 | 变换工段 | 气水分离器 | 氨氮 | 500～1000 |
| 脱碳废水 | 脱碳工段 | MDEA 法/苯菲尔法脱碳 再生系统排水 | 氨氮 | 1500～2500 |
| 含油废水 | 往复式、离心式 压缩机等 | 压缩机油水分离器排水 | 石油类、CODCr | 石油类：30～600 CODCr：3000～8000 |

HJ 1277—2023

续表

表2 以天然气（焦炉气）为原料的合成氨生产污水来源与特征

表3 氮肥工业其他产品生产污水来源与特征

4

| 企业类型 | 设计水量 3 （m /t 氨） | 进水水质参考指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 硫化物 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） |
| 固定床气 化生产合 成氨氮肥 企业 | 3～10 | 6～9 | 1000 ～5000 | 100～ 300 | 150～ 500 | 50～100 | 30～60 | <20 | <50 | <100 |
| 流化床气 化生产合 成氨氮肥 企业 | 3～10 | 6～9 | 200 ～1500 | 60～300 | 80～500 | 20～50 | 3～30 | <10 | <20 | <20 |
| 水煤浆加 压气化生 产合成氨 氮肥企业 | 3～10 | 6～9 | 200 ～1500 | 60～300 | 80～500 | 20～200 | 3～30 | <10 | <20 | <20 |
| 干煤粉气 化生产合 成氨氮肥 企业 | 3～10 | 6～9 | 200 ～1600 | 60～300 | 80～500 | 20～50 | 3～30 | <10 | <20 | <20 |
| 以天然气 （焦炉 气）为原 料生产合 成氨氮肥 企业 | 3～10 | 6～9 | 100 ～400 | 5～150 | 30～350 | 10～50 | — | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

HJ 1277—2023

表4 氮肥工业综合废水治理工程进水水量与水质

4.2	废水水量

4.2.1 工艺计算氮肥工业的废水排放量通常考虑以下几项水量：

——工艺废水；

——地坪及设备冲洗水；

——初期雨水；

——除盐水站排污水；

——锅炉排污水；

——循环水场排污水；

——企业产生的其他废水。

4.2.2 现有氮肥企业废水排放量应根据全厂水平衡图和实测数据确定，新建企业废水产生量可根据原

料种类、产品品种、生产工艺、生产规模、取水水质和管理水平相近的企业类比确定，也可以根据物料

平衡、水平衡来确定。

4.2.3 氮肥企业废水治理工程设计应考虑 10%～20%的裕量。

4.3	废水水质

4.3.1 废水中污染物成分及浓度与原料、生产工艺、装备水平、取水水质和企业管理水平等有关。

4.3.2 对在产的氮肥工业废水治理项目，其污染物及污染负荷应通过实测来确定，新建和改扩建企业

可通过物料平衡计算或参考同类企业数据确定。

4.3.3  当没有实测条件或无法获得类比数据时，可参考表 1～表 4 给出的氮肥工业主要产品废水的水

量水质指标数据。

5

HJ 1277—2023

5 总体要求

5.1	一般规定

5.1.1 氮肥企业应以国家法律法规为依据，贯彻国家产业政策、行业清洁生产及污染防治技术政策和

排污许可制度，严格执行国家、行业和地方各类标准规范。

5.1.2 氮肥工业废水污染物的产生、处理和排放应进行全过程控制，采用清洁生产技术，提高资源、

能源利用率，降低废水产生负荷，加强废水治理措施。对废水治理设施应当采取防渗漏等措施，并建设

地下水水质监测井进行监测，防止土壤及地下水受到污染。对已有调查、监测和现场检查表明存在土壤

污染风险的，需按照相关规定进行土壤污染状况调查。

5.1.3  氮肥工业废水处理后污染物排放应符合 GB 13458 和地方相关排放标准，并满足环评批复及排

污许可证要求。

5.1.4 氮肥工业废水治理工程建设和运行过程中应防止二次污染，应设置恶臭、污泥、噪声等污染处

理工程。污泥的处理处置应遵守国家有关规定，其贮存、处置的污染控制应满足 GB 18599；恶臭等污

染物排放应满足 GB 14554；厂界环境噪声应符合 GB 12348 的要求。

5.1.5 按照《排污口规范化整治技术要求》设置规范化排污口，设置符合 GB/T 15562.1 要求的废水排

放口标志，并按有关法律法规和《污染源自动监控管理办法》等规定安装污染源自动监测设备。

5.2	建设规模

5.2.1 氮肥工业废水治理工程的建设规模，应根据不同氮肥产品、不同生产工艺及产量进行确定。

5.2.2  氮肥工业废水治理工程主体、一般建筑物与设备、厂站辅助工程、配套设施应符合 GB 50014

的规定和具体要求。

5.3	工程构成

5.3.1 氮肥工业废水治理工程的工程项目主要由废水处理构筑物与设备、辅助工程和运行管理服务设

施构成。

5.3.2 废水处理构筑物与设备包括：废水处理、污泥处理、废气处理、废水回用等单元及其配套设备。

5.3.3 辅助工程包括：厂区道路、绿地工程、供电工程、给排水工程、控制室、分析化验室等工程。

5.3.4 运行管理设施包括办公用房、分析化验室、维修车间等。

5.4	厂址选择和总平面布置

5.4.1 氮肥工业废水治理工程的选址应符合 GB 50014 中的规定。

5.4.2 工程的平面布置应合理、紧凑，应符合国家防火、工业卫生、环境保护等有关规定，并满足施

工、设备安装、维修方便的要求。

5.4.3 工程的构（建）筑物及设备应根据建设规模分系列设计，宜按双系列设计，构筑物及设备之间

应留有一定空间，水量较小的项目可以考虑单系列布置。

5.4.4 废水处理构筑物应优先按流程布置，以重力流方式连通的两构筑物之间，宜相邻布置，应减少

或避免流体的迂回或远距离输送。

5.4.5 废水处理厂（站）应设地面冲洗水和设备渗漏水的收集系统。

5.4.6 废水处理厂（站）周围应根据场地条件进行适当的绿化或设置隔离带。

5.4.7 寒冷地区的废水处理站，其室外管道和装置应采取防冻、保温措施。

5.4.8 废水处理厂（站）大门尺寸应满足最大设备进出需求，并设废渣、化学药品外运侧门。

6

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/096035204232010102