UDC

中华人民共和国国家标准

P

GB 50217－2007

电力工程电缆设计规范

Code for design of cables of electric engineering

2007—10—23 发布

2008—04—01 实施

中  华  人  民  共  和  国  建  设  部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

联合发布

前 言

本规范是根据建设部《关于印发“二 00 一~二 00 二年度工程建设国家标准制定、修订 计划”的通知》(建标〔2002〕85 号) 的要求， 由中国电力工程顾问集团西南电力设计院会 同有关单位对《电力工程电缆设计规范》GB20217-1994 修订而成的。

本规范修订的主要技术内容包括：

1. 增加了中、高压电缆芯数选择要求；

2. 增加了电缆绝缘类型选择要求，取消了粘性浸渍纸绝缘电缆的相关内容；

3. 增加了主芯截面 400mm2 ＜S≤800mm2 和 S＞800mm2 的保护地线允许最小截面选择要求；

4. 增加了大电流负荷的供电回路由多根电缆并联时对电缆截面、材质等要求；

5. 增加了电缆终端一般性选择要求；

6. 增加了直接对电缆实施金属层开断并作绝缘处理内容；

7. 增加了交流系统三芯电缆的金属层接地要求；

8. 增加了城市电缆系统的电缆与管道相互间允许距离相关规定；

9. 增加了架空桥架检修通道设置要求；

10.增加了电缆遂道安全孔设置间距要求；

11.增加了附录 B 和附录 F。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国电力企业联合会标准化中心负 责具体管理，由中国电力工程顾问集团西南电力设计院负责具体技术内容的解释。本规范在 执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，注意积累资料，随时将意见和建议反 馈给中国电力工程顾问集团西南电力设计院(地址：四川省成都市东风路 18 号，邮编： 610021)，以便今后修改时参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人：

主编单位：中国电力工程顾问集团西南电力设计院

参编单位：中国电力工程顾问集团东北电力设计院

喜利得(中国)有限公司

主要起草人：李国荣  熊 涛  张天泽  齐 春  陶 勤  万里宁  王 鑫  王聪慧

目 次

1 总 则 	(4)

2 术 语 	(4)

3 电缆型式与截面选择 	(4)

3.1 电缆导体材质 	(4)

3.2 电力电缆芯数 	( 5)

3.3 电缆绝缘水平 	( 5)

3.4 电缆绝缘类型 	( 5)

3.5 电缆护层类型 	(6)

3.6 控制电缆及其金属屏蔽 	( 7)

3.7 电力电缆导体截面 	(8)

4 电缆附件的选择与配置 	( 10)

4.1 一般规定 	( 10)

4.2 自容式充油电缆的供油系统 	( 12)

5 电缆敷设 	( 13)

5.1 一般规定 	( 13)

5.2 敷设方式选择 	( 15)

5.3 地下直埋敷设	(16)

5.4 保护管敷设	( 17)

5.5 电缆构筑物敷设	(17)

5.6 其他公用设施中敷设	(19)

5.7 水下敷设	(19)

6 电缆的支持与固定	(20)

6.1 一般规定 	(20)

6.2 电缆支架和桥架 	(21)

7 电缆防火与阻止延燃 	(22)

附录 A 常用电力电缆导体的最高允许温度 	(24)

附录 B 10kV 及以下电力电缆经济电流截面选用方法 	(24)

附录 C 10kV 及以下常用电力电缆允许 100％持续载流量 	(25)

附录 D 敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数 	(29)

附录 E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法 	(31)

附录 F 交流系统单芯电缆金属层正常感应电势算式 	(32)

附录 G  35kV 及以下电缆敷设度量时的附加长度 	( 33)

附录 H 电缆穿管敷设时容许最大管长的计算方法 	(33)

本规范用词说明 	( 35)

1 总     则

1.0.1 为使电力工程电缆设计做到技术先进、经济合理、安全适用、便于施工和维护，制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建的电力工程中 500kV 及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。 1.0.3 电力工程的电缆设计，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术     语

2.0.1 耐火性 fire resistance

在规定试验条件下，试样在火焰中被燃烧而在一定时间内仍能保持正常运行的性能。 2.0.2 耐火电缆 fire resistant cable   具有耐火性的电缆。

2.0.3 阻燃性 flame retardancy

在规定试验条件下， 试样被燃烧， 在撤去试验火源后， 火焰的蔓延仅在限定范围内， 且残焰或残灼在 限定时间内能自行熄灭的特性。

2.0.4 阻燃电缆 flame retardant cable  具有阻燃性的电缆。

2.0.5 干式交联 dry－type cross－linked

使交联聚乙烯绝缘材料的制造能显著减少水分含量的交联工艺。

2.0.6 水树 water tree

交联聚乙烯电缆运行中绝缘层发生树枝状微细裂纹现象的略称。

2.0.7 金属塑料复合阻水层 metallic－plastic composite water barrier

由铝或铅箔等薄金属层夹于塑料层中特制的复合带沿电缆纵向包围构成的阻水层。 2.0.8 热阻 thermal resistance

计算电缆载流量采取热网分析法，以一维散热过程的热欧姆法则所定义的物理量。 2.0.9 回流线 auxiliaty ground wire

配置平行于高压单芯电缆线路、以两端接地使感应电流形成回路的导线。

2.0.10 直埋敷设 direct burying

电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。

2.0.11 浅槽 channel    容纳电缆数量较少未含支架的有盖槽式构筑物。

2.0.12 工作井 manhole  专用于安置电缆接头等附件或供牵拉电缆作业所需的有盖坑式电缆构筑物。 2.0.13 电缆构筑物 cable buildings

专供敷设电缆或安置附件的电缆沟、浅槽、排管、隧道、夹层、竖(斜)井和工作井等构筑物。 2.0.14 挠性固定 slip fixing

使电缆随热胀冷缩可沿固定处轴向角度变化或稍有横移的固定方式。

2.0.15 刚性固定 rigid fixing    使电缆不随热胀冷缩发生位移的夹紧固定方式。

2.0.16 电缆的蛇形敷设 snaking of cable

按定量参数要求减少电缆轴向热应力或有助自由伸缩量增大而使电缆呈蛇形的敷设方式。

3 电缆型式与截面选择

3.1 电缆导体材质

3.1.1 控制电缆应采用铜导体。

3.1.2 用于下列情况的电力电缆，应选用铜导体：

1 电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路。

2 振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境。

3 耐火电缆。

4 紧靠高温设备布置。

5 安全性要求高的公共设施。

6 工作电流较大，需增多电缆根数时。

3.1.3 除限于产品仅有铜导体和第 3.1.1、3.1.2 条确定应选用铜导体的情况外，电缆导体材质可选用铜 或铝导体。

# 3.2 电力电缆芯数

3.2.1 1kV 及以下电源中性点直接接地时，三相回路的电缆芯数选择，应符合下列规定： 1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时，应符合下列规定：               1)保护线与中性线合用同一导体时，应选用四芯电缆。

2) 保护线与中性线各自独立时， 宜选用五芯电缆； 当满足本规范第 5.1.16 条的规定时， 也可采用四芯电 缆与另外的保护线导体组成。

2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时，应选用四芯电缆。

3.2.2 1kV 及以下电源中性点直接接地时，单相回路的电缆芯数的选择，应符合下列规定： 1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时，应符合下列规定：                 1)保护线与中性线合用同一导体时，应选用两芯电缆。

2) 保护线与中性线各自独立时， 宜选用三芯电缆； 在满足本规范第 5.1.16 条规定的规定时， 也可采用两 芯电缆与另外的保护线导体组成。

2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时，应选用两芯电缆。 3.2.3 3~35kV 三相供电回路的电缆芯数的选择，应符合下列规定：

1 工作电流较大的回路或电缆敷设于水下时，每回可选用 3 根单芯电缆。

2 除上述情况下，应选用三芯电缆；三芯电缆可选用普通统包型，也可选用 3 根单芯电缆绞合构造型。  3.2.4 110kV 三相供电回路，除敷设于湖、海水下等场所且电缆截面不大时可选用三芯型外，每回可选用

3 根单芯电缆。

110kV 以上三相供电回路，每回应选用 3 根单芯电缆。

3.2.5 电气化铁路等高压交流单相供电回路，应选用两芯电缆或每回选用 2 根单芯电缆。 3.2.6 直流供电回路的电缆芯数的选择，应符合下列规定：

1 低压直流供电回路，宜选用两芯电缆；也可选用单芯电缆。

2 高压直流输电系统，宜选用单芯电缆；在湖、海等水下敷设时，也可选用同轴型两芯电缆。

# 3.3 电缆绝缘水平

3.3.1 交流系统中电力电缆导体的相间额定电压，不得低于使用回路的工作线电压。

3.3.2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择，应符合下列规定：

1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统，接地保护动作不超过 1min 切除故障时，不应低于 100%的使用 回路工作相电压。

2 除上述供电系统外， 其他系统不宜低于 133%的使用回路工作相电压； 在单相接地故障可能持续 8h 以上，

或发电机回路等安全性要求较高的情况，宜采用 173%的使用回路工作相电压。

3.3.3 交流系统中电缆的耐压水平，应满足系统绝缘配合要求。

3.3.4 直流输电电缆绝缘水平， 应具有能随极性反向、直流与冲击叠加等的耐压考核； 使用的交联聚乙烯 电缆应具有抑制空间电荷积聚及其形成局部高场强等适应直流电场运行的特性。

3.3.5 控制电缆额定电压的选择，不应低于该回路工作电压，并应符合下列规定：

1 沿高压电缆并行敷设的控制电缆(导引电缆)，应选用相适合的额定电压。 2 220kV 及以上高压配电装置敷设的控制电缆，应选用 450/750V。

3 除上述情况外，控制电缆宜选用 450/750V；外部电气干扰影响很小时，可选用较低的额定电压。

3.4 电缆绝缘类型

3.4.1 电缆绝缘类型的选择，应符合下列规定：

1 在使用电压、工作电流及其特征和环境条件下，电缆绝缘特性不应小于常规预期使用寿命。

2 应根据运行可靠性、施工和维护的简便性以及允许最高工作温度与造价的综合经济性等因素选择。

3 应符合防火场所的要求，并应利于安全。

4 明确需要与环境保护协调时，应选用符合环保的电缆绝缘类型。 3.4.2 常用电缆的绝缘类型的选择，应符合下列规定：

1 中、低压电缆绝缘类型选择应符合本规范第 3.4.3~3.4.7 条的规定外，低压电缆宜选用聚氯乙烯或交 联聚乙烯型挤塑绝缘类型，中压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘类型。

明确需要与环境保护协调时，不得选用聚氯乙烯绝缘电缆。

2 高压交流系统中电缆线路， 宜选用交联聚乙烯绝缘类型。在有较多的运行经验地区， 可选用自容式充油 电缆。

3 高压直流输电电缆， 可选用不滴流浸渍纸绝缘、自容式充油类型。在需要提高输电能力时， 宜选用以半 合成纸材料构造的型式。

直流输电系统不宜选用普通交联聚乙烯型电缆。

3.4.3 移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路，应使用橡皮绝缘等电缆。

3.4.4 放射线作用场所， 应按绝缘类型的要求， 选用交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘等耐射线辐照强度的电缆。 3.4.5  60℃以上高温场所，应按经受高温及其持续时间和绝缘类型要求，选用耐热聚氯乙烯、交联聚乙 烯或乙丙橡皮绝缘等耐热型电缆；100℃以上高温环境，宜选用矿物绝缘电缆。

高温场所不宜选用普通聚氯乙烯绝缘电缆。

3.4.6 －15℃以下低温环境， 应按低温条件和绝缘类型要求， 选用交联聚乙烯、聚乙烯绝缘、耐寒橡皮绝 缘电缆。

低温环境不宜用聚氯乙烯绝缘电缆。

3.4.7 在人员密集的公共设施， 以及有低毒阻燃性防火要求的场所， 可选用交联聚乙烯或乙丙橡皮等不含 卤素的绝缘电缆。

防火有低毒性要求时，不宜选用聚氯乙烯电缆。

3.4.8 除按本规范第 3.4.5~3.4.7 条明确要求的情况外，6kV 以下回路，可选用聚氯乙烯绝缘电缆。   3.4.9 对 6kV 重要性回路或 6kV 以上的交联聚乙烯电缆， 应选用内、外半导电与绝缘层三层共挤工艺特征 的型式。

3.5 电缆外护层类型

3.5.1 电缆护层的选择，应符合下列要求：

1 交流系统单芯电力电缆， 当需要增强电缆抗外力时， 应选用非磁性金属铠装层， 不得选用未经非磁性有 效处理的钢制铠装。

2 在潮湿、含化学腐蚀环境或易受水浸泡的电缆， 其金属层、加强层、铠装上应有聚乙烯外护层， 水中电 缆的粗钢丝铠装应有挤塑外护层。

3 在人员密集的公共设施， 以及有低毒阻燃性防火要求的场所， 可选用聚氯乙烯或乙丙橡皮等不含卤素的 外护层。

防火有低毒性要求时，不宜选用聚氯乙烯外护层。

4 除-150C 以下低温环境或药用化学液体浸泡场所，以及有低毒难燃性要求的电缆挤塑外护层宜选用聚乙 烯外，其他可选用聚氯乙烯外护层。

5 用在有水或化学液体浸泡场所的 6~35kV 重要性或 35kV 以上交联聚乙烯电缆，应具有符合使用要求的 金属塑料复合阻水层、金属套等径向防水构造。

敷设于水下的中、高压交联聚乙烯电缆应具有纵向阻水构造。

3.5.2 自容式充油电缆的加强层类型，当线路未设置塞止式接头时最高与最低点之间高差，应符合下列规 定：

1 仅有铜带等径向加强层时，容许高差应为 40m；但用于重要回路时宜为 30m。

2 径向和纵向均有铜带等加强层时，容许高应差为 80m；但用于重要回路时宜为 60m。 3.5.3 直埋敷设时电缆外护层的选择，应符合下列规定：

1 电缆承受较大压力或有机械损伤危险时，应具有加强层或钢带铠装。

2 在流砂层、回填土地带等可能出现位移的土壤中，电缆应有钢丝铠装。

3 白蚁严重危害地区用的挤塑电缆， 应选用较高硬度的外护层， 也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外 护层，其材质可采用尼龙或特种聚烯烃共聚物等，也可采用金属套或钢带铠装。

4 地下水位较高的地区，应选用聚乙烯外护层。

5 除上述情况外，可选用不含铠装的外护层。

3.5.4 空气中固定敷设时电缆护层的选择，应符合下列规定：

1 小截面挤塑绝缘电缆直接在臂式支架上敷设时，宜具有钢带铠装。

2 在地下客运、商业设施等安全性要求高而鼠害严重的场所，塑料绝缘电缆应具有金属包带或钢带铠装。

3 电缆位于高落差的受力条件时，多芯电缆应具有钢丝铠装，交流单芯电缆应符合本规范第 3.5.1 条第 1 款的规定。

4 敷设在桥架等支承密集的电缆，可不含铠装。

5 明确需要与环境保护相协调时，不昨采用聚氯乙烯外护层。

6 除应按本规范第 3.5.1 条第 3、4 款和本条第 5 款的规定， 以及 60℃以上高温场所应选用聚乙烯等耐热 外护层的电缆外，其他宜选用聚氯乙烯外护层。

3.5.5 移动式电气设备等需经常弯移或有较高柔软性要求回路的电缆，应选用橡皮外护层。

3.5.6 放射线作用场所的电缆， 应具有适合耐受放射线辐照强度的聚氯乙烯、氯丁橡皮、氯磺化聚乙烯等 外护层。

3.5.7 保护管中敷设的电缆，应具有挤塑外护层。

3.5.8 水下敷设电缆护层的选择，应符合下列规定：

1 在沟渠、不通航小河等不需铠装层承受拉力的电缆，可选用钢带铠装。

2 江河、湖海中电缆， 选用的钢丝铠装型式应满足受力条件。当敷设条件有机械损伤等防范要求时， 可选 用符合防护、耐蚀性增强要求的外护层。

3.5.9 路径通过不同敷设条件时电缆护层的选择，应符合下列规定：

1 线路总长未超过电缆制造长度时，宜选用满足全线条件的同一种或差别尽量小的一种以上型式。

2 线路总长超过电缆制造长度时，可按相应区段分别采用适合的不同型式。

3.6 控制电缆及其金属屏蔽

3.6.1 双重化保护的电流、电压， 以及直流电源和跳闸控制回路等需增强可靠性的两套系统， 应采用各自 独立的控制电缆。

3.6.2 下列情况的回路，相互间不应合用同一根控制电缆：

1 弱电信号、控制回路与强电信号、控制回路。

2 低电平信号与高电平信号回路。

3 交流断路器分相操作的各相弱电控制回路。

3.6.3 弱电回路的每一对往返导线，应属于同一根控制电缆。

3.6.4 电流互感器、电压互感器每组二次绕组的相线和中性线应配置于同一根电缆内。

3.6.5 强电回路控制电缆，除位于高压配电装置或与高压电缆紧邻并行较长，需抑制干扰的情况外，其他 可不含金属屏蔽。

3.6.6 弱电信号、控制回路的控制电缆， 当位于存在干扰影响的环境又不具备有效抗干扰措施时， 宜具有 金属屏蔽。

3.6.7 控制电缆金属屏蔽类型的选择， 应按可能的电气干扰影响， 计入综合抑制干扰措施， 并应满足降低 干扰或过电压的要求，同时应符合下列规定：

1 位于 110kV 以上配电装置的弱电控制电缆，宜选用总屏蔽或双层式总屏蔽。

2 用于集成电路、微机保护的电流、电压和信号接点的控制电缆，应选用屏蔽型。

3 计算机监控系统信号回路控制电缆的屏蔽选择，应符合下列规定：           1)开关量信号，可选用总屏蔽。                                          2)高电平模拟信号，宜选用对绞线芯总屏蔽，必要时也可选用对绞线芯分屏蔽。

3) 低电平模拟信号或脉冲量信号， 宜选用对绞线芯分屏蔽， 必要时也可选用对绞线芯分屏蔽复合总屏蔽。

4 其他情况，应按电磁感应、静电感应和地电位升高等影响因素，选用适宜的屏蔽型式。

5 电缆具有钢铠、金属套时，应充分利用其屏蔽功能。

3.6.8 需降低电气干扰的控制电缆，可增加一个接地的备用芯，并应在控制室侧一点接地。 3.6.9 控制电缆金属屏蔽的接地方式，应符合下列规定：

1 计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层，不得构成两点或多点接地，应集中式一点接地。

2 集成电路、微机保护的电流、电压和信号的电缆屏蔽层，应在开关安置场所与控制室同时接地。

3 除上述情况外的控制电缆屏蔽层， 当电磁感应的干扰较大时， 宜采用两点接地； 静电感应的干扰较大时， 可采用一点接地。

双重屏蔽或复合式总屏蔽，宜对内、外屏蔽分别采用一点、两点接地。

4 两点接地的选择，还宜在暂态电流作用下屏蔽层不被烧熔。

3.6.10 强电控制回路导体截面不应小于 1.5mm2，弱电控制回路不应小于 0.5mm2。

3.7 电力电缆截面

3.7.1 电力电缆导体截面的选择，应符合下列规定：

1 最大工作电流作用下的电缆导体温度， 不得超过电缆使用寿命的允许值。持续工作回路的电缆导体工作 温度,应符合本规范附录 A 的规定。

2 最大短路电流和短路时间作用下的电缆导体温度，应符合本规范附录 A 的规定。

3 最大工作电流作用下连接回路的电压降，不得超过该回路允许值。

4 10kV 及以下电力电缆截面除应符合上述 1~3 款的要求外，尚宜按电缆的初始投资与使用寿命期间的运 行费用综合经济的原则选择。10kV 及以下电力电缆经济电流截面选用方法宜符合本规范附录 B 的规定。

5 多芯电力电缆导体最小截面，铜导体不宜小于 2.5mm2 ，铝导体不宜小于 4mm2。

6 敷设于水下的电缆，当需要导体承受拉力且较合理时，可按抗拉要求选择截面。

3.7.2 10kV 及以下常用电缆按 100％持续工作电流确定电缆导体允许最小截面，宜符合本规范附录 C 和附 录 D 的规定，其载流量按照下列使用条件差异影响计入校正系数后的实际允许值应大于回路的工作电流。

1 环境温度差异。

2 直埋敷设时土壤热阻系数差异。

3 电缆多根并列的影响。

4 户外架空敷设无遮阳时的日照影响。

3.7.3 除本规范第 3.7.2 条规定的情况外，电缆按 100％持续工作电流确定电缆导体允许最小截面时，应 经计算或测试验证，计算内容或参数选择应符合下列规定：

1 含有高次谐波负荷的供电回路电缆或中频负荷回路使用的非同轴电缆， 应计入集肤效应和邻近效应增大 等附加发热的影响。

2 交叉互联接地的单芯高压电缆，单元系统中三个区段不等长时，应计入金属层的附加损耗发热的影响。

3 敷设于保护管中的电缆，应计入热阻影响；排管中不同孔位的电缆还应分别计入互热因素的影响。

4 敷设于封闭、半封闭或透气式耐火槽盒中的电缆， 应计入包含该型材质及其盒体厚度、尺寸等因素对热 阻增大的影响。

5 施加在电缆上的防火涂料、包带等覆盖层厚度大于 1.5mm 时，应计入其热阻影响。

6 沟内电缆埋砂且无经常性水份补充时， 应按砂质情况选取大于 2.0K ·m/W 的热阻系数计入对电缆热阻增 大的影响。

3.7.4 电缆导体工作温度大于 70℃的电缆，计算持续允许载流量时，应符合下列规定：

1 数量较多的该类电缆敷设于未装机械通风的隧道、竖井时，应计入对环境温升的影响。

2 电缆直埋敷设在干燥或潮湿土壤中， 除实施换土处理等能避免水份迁移的情况外， 土壤热阻系数取值不 宜小于 2.0K ·m/W。

3.7.5 电缆持续允许载流量的环境温度， 应按使用地区的气象温度多年平均值确定,并应符合表 3.7.5 的规 定。

表 3.7.5  电缆持续允许载流量的环境温度(℃)

| 电缆敷设场所 | 有无机械通风 | 选取的环境温度 |
| --- | --- | --- |

| 土中直埋 |  | 埋深处的最热月平均地温 |
| --- | --- | --- |
| 水 下 |  | 最热月的日最高水温平均值 |
| 户外空气中、电缆沟 |  | 最热月的日最高温度平均值 |
| 有热源设备的厂房 | 有 | 通风设计温度 |
|  | 无 | 最热月的日最高温度平均值另加 5℃ |
| 一般性厂房、室内 | 有 | 通风设计温度 |
|  | 无 | 最热月的日最高温度平均值 |
| 户内电缆沟 | 无 | 最热月的日最高温度平均值另加 5℃* |
| 隧 道 |  |  |
| 隧 道 | 有 | 通风设计温度 |

注：当*属于本规范第 3.7.4 条 1 款的情况时，不能直接采取仅加 5℃。 3.7.6 通过不同散热条件区段的电缆导体截面的选择，应符合下列规定：

1 回路总长未超过电缆制造长度时，应符合下列规定：                               1)重要回路，全长宜按其中散热较差区段条件选择同一截面。                        2)非重要回路，可对大于 10m 区段散热条件按段选择截面，但每回路不宜多于 3 种规格。 3)水下电缆敷设有机械强度要求需增大截面时，回路全长可选同一截面。

2 回路总长超过电缆制造长度时，宜按区段选择电缆导体截面。

3.7.7 对非熔断器保护回路， 应按满足短路热稳定条件确定电缆导体允许最小截面， 并应按照本规范附录 E 的规定计算。

3.7.8 选择短路计算条件，应符合下列规定：

1 计算用系统接线，应采用正常运行方式，且宜按工程建成后 5~10 年发展规划。

2 短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处。

3 宜按三相短路计算。

4 短路电流作用时间， 应取保护动作时间与断路器开断时间之和。对电动机等直馈线， 保护动作时间应取 主保护时间；其他情况，宜取后备保护时间。

3.7.9 1kV 以下电源中性点直接接地时，三相四线制系统的电缆中性线截面，不得小于按线路最大不平衡 电流持续工作所需最小截面；有谐波电流影响的回路，尚宜符合下列规定：

1 气体放电灯为主要负荷的回路，中性线截面不宜小于相芯线截面。

2 除上述情况外，中性线截面不宜小于 50%的相芯线截面。

3.7.10 1kV 以下电源中性点直接接地时， 配置保护接地线、中性线或保护接地中性线系统的电缆导体截面 的选择，应符合下列规定：

1 中性线、保护接地中性线的截面， 应符合本规范第 3.7.9 条的规定； 配电干线采用单芯电缆作保护接地 中性线时，截面应符合下列规定：

1)铜导体， 不小于 10mm2。

2)铝导体， 不小于 16mm2。

2 保护地线的截面，应满足回路保护电器可靠动作的要求，并应符合表 3.7.10 的规定。

表 3.7.10  按热稳定要求的保护地线允许最小截面(mm2 )

| 电缆相芯线截面 | 保护地线允许最小截面 |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16＜S≤35 | 16 |
| 35＜S≤400 | S/2 |
| 400＜S≤800 | 200 |

| S＞800 | S/4 |
| --- | --- |

3 采用多芯电缆的干线，其中性线和保护地线合一的导体，截面不应小于 4mm2。

3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时，各电缆宜等长，并应采用相同材质、相同截面的导体；具 有金属套的电缆，金属材质和构造截面也应相同。

3.7.12 电力电缆金属屏蔽层的有效截面，应满足在可能的短路电流作用下温升值不超过绝缘与外护层的 短路允许最高温度平均值。

4 电缆附件的选择与配置

4.1 一 般 规 定

4.1.1 电缆终端的装置类型的选择，应符合下列规定：

1 电缆与六氟化硫全封闭电器直接相连时，应采用封闭式 GIS 终端。

2 电缆与高压变压器直接相连时，应采用象鼻式终端。

3 电缆与电器相连且具有整体式插接功能时，应采用可分离式(插接式)终端。

4 除上述情况外，电缆与其他电器或导体相连时，应采用敞开式终端。

4.1.2 电缆终端的构造类型的选择， 应按满足工程所需可靠性、安装与维护简便和经济合理等因素综合确 定，并应符合下列规定：

1 与充油电缆相连的终端，应耐受可能的最高工作油压。

2 与六氟化硫全封闭电器相连的 GIS 终端， 其接口应相互配合； GIS 终端应具有与 SF6 气体完全隔离的密封 结构。

3 在易燃、易爆等不允许有火种场所的电缆终端，应选用无明火作业的构造类型。

4 220kV 及以上 XLPE 电缆选用的终端型式，应通过该型终端与电缆连成整体的标准性资格试验考核。 5 在多雨且污秽或盐雾较重地区的电缆终端，宜具有硅橡胶或复合式套管。

6 66~110kV XLPE 电缆户外终端宜选用全干式预制型。

4.1.3 电缆终端绝缘特性的选择，应符合下列规定：

1 终端的额定电压及其绝缘水平，不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平。

2 终端的外绝缘，必须符合安置处海拔高程、污秽环境条件所需爬电比距的要求。 4.1.4 电缆终端的机械强度，应满足安置处引线拉力、风力和地震力作用的要求。 4.1.5 电缆接头的装置类型的选择，应符合下列规定：

1 自容式充油电缆线路高差超过本规范第 3.5.2 条的规定， 且需分隔油路时，应采用塞止接头。

2 电缆线路距离超过电缆制造长度，且除本条第 3 款情况外，应采用直通接头。

3 单芯电缆线路较长以交叉互联接地的隔断金属层连接部位， 除可在金属层上实施有效隔断及其绝缘处理 的方式外，其他应采用绝缘接头。

4 电缆线路分支接出的部位， 除带分支主干电缆或在电缆网络中应设置有分支箱、环网柜等情况外， 其他 应采用 T 型接头。

5 三芯与单芯电缆直接相连的部位，应采用转换接头。

6 挤塑绝缘电缆与自容式充油电缆相连的部位，应采用过渡接头。

4.1.6 电缆接头的构造类型的选择， 应按满足工程所需可靠性、安装与维护简便和经济合理等因素综合确 定，并应符合下列规定：

1 海底等水下电缆的接头，应维持钢铠层纵向连续且有足够的机械强度，宜选用软性连接。

2 在可能有水浸泡的设置场所，6kV 及以上 XLPE 电缆接头应具有外包防水层。

3 在不允许有火种场所的电缆接头，不得选用热缩型。

4 220kV 及以上 XLPE 电缆选用的接头，应由该型接头与电缆连成整体的标准性试验确认。 5 66~110kV XLPE 电缆线路可靠性要求较高时，不宜选用包带型接头。

4.1.7 电缆接头的绝缘特性应符合下列规定：

1 接头的额定电压及其绝缘水平，不得低于所连接电缆额定电压及其要求的绝缘水平。

2 绝缘接头的绝缘环两侧耐受电压，不得低于所连接电缆护层绝缘水平的 2 倍。

4.1.8 电缆终端、接头的布置， 应满足安装维修所需的间距， 并应符合电缆允许弯曲半径的伸缩节配置的

要求，同时应符合下列规定：

1 终端支架构成方式， 应利于电缆及其组件的安装； 大于 1500A 的工作电流时， 支架构造宜具有防止横向 磁路闭合等附加发热措施。

2 邻近电气化交通线路等对电缆金属层有侵蚀影响的地段，接头设置方式宜便于监察维护。

4.1.9 电力电缆金属层必须直接接地。交流系统中三芯电缆的金属层，应在电缆线路两终端和接头等部位 实施接地。

4.1.10 交流单芯电力电缆的金属层上任一点非直接接地处的正常感应电势计算，宜符合本规范附录 F 的 规定。电缆线路的正常感应电势最大值应满足下列规定：

1 未采取能有效防止人员任意接触金属层的安全措施时，不得大于 50V。

2 除上述情况外，不得大于 300V。

4.1.11 交流系统单芯电力电缆金属层接地方式的选择，应符合下列规定：

1 线路不长， 且能满足本规范第 4.1.10 条要求时， 应采取在线路一端或中央部位单点直接接地 (图 4.1.11 －1)。

2 线路较长，单点直接接地方式无法满足本规范第 4.1.10 条的要求时，水下电缆、35kV 及以下电缆或输 送容量较小的 35kV 及以上电缆，可采取在线路两端直接接地(图 4.1.11－2)。

3 除上述情况外的长线路， 宜划分适当的单元， 且在每个单元内按 3 个长度尽可能均等区段， 应设置绝缘 接头或实施电缆金属层的绝缘分隔，以交叉互联接地，(图 4.1.11－3)。

4.1.12 交流系统单芯电力电缆及其附件的外护层绝缘等部位，应设置过电压保护，并应符合下列规定： 1 35kV 以上单芯电力电缆的外护层、 电缆直连式 GIS 终端的绝缘筒， 以及绝缘接头的金属层绝缘分隔部位， 当其耐压水平低于可能的暂态过电压时，应添加保护措施，且宜符合下列规定：                       1)单点直接接地的电缆线路，在其金属层电气通路的末端，应设置护层电压限制器。                 2)交叉互联接地的电缆线路，每个绝缘接头应设置护层电压限制器。线路终端非直接接地时，该终端部 位应设置护层电压限制器。

3)GIS 终端的绝缘筒上，宜跨接护层电压限制器或电容器。

2 35kV 单芯电力电缆金属层单点直接接地， 且有增强护器绝缘保护需要时， 可在线路未接地的终端设置护 层电压限制器。

4.1.13 护层电压限制器参数的选择，应符合下列规定：

1 可能最大冲击电流作用下护层电压限制器的残压，不得大于电缆护层的冲击耐压被 1.4 所除数值。

2 系统短路时产生的最大工频感应过电压作用下， 在可能长的切除故障时间内， 护层电压限制器应能耐受。 切除故障时间应按 5s 以内计算。

3 可能最大冲击电流累积作用 20 次后，护层电压限制器不得损坏。 4.1.14 护层电压限制器的配置连接，应符合下列规定：

1 护层电压限制器配置方式， 应按暂态过电压抑制效果、满足工频感应过电压下参数匹配、便于监察维护 等因素综合确定，并应符合下列规定：

1) 交叉互联线路中绝缘接头处护层电压限制器的配置及其连接， 可选取桥形非接地Δ、Y0 或桥形接地等三 相接线方式。

2) 交叉互联线路未接地的电缆终端、单点直接接地的电缆线路， 宜采取 Y0 接线方式配置护层电压限制器。

2 护层电压限制器连接回路，应符合下列规定：                                   1)连接线应尽量短，其截面应满足系统最大暂态电流通过时的热稳定要求。

2)连接回路的绝缘导线、隔离刀闸等装置的绝缘性能，不得低于电缆外护层绝缘水平。 3)护层电压限制器接地箱的材质及其防护等级应满足其使用环境的要求。

4.1.15 交流系统 110kV 及以上单芯电缆金属层单点直接接地时，下列任一情况下，应沿电缆邻近设置平 行回流线。

1 系统短路时电缆金属层产生的工频感应电压，超过电缆护层绝缘耐受强度或护层电压限制器的工频耐 压。

2 需抑制电缆邻近弱电线路的电气干扰强度。   4.1.16 回流线的选择与设置，应符合下列规定：

1 回流线的阻抗及其两端接地电阻， 应达到抑制电缆金属层工频感应过电压， 并应使其截面满足最大暂态 电流作用下的热稳定要求。

2 回流线的排列配置方式，应保证电缆运行时在回流线上产生的损耗最小。

3 电缆线路任一终端设置在发电厂、变电所时，回流线应与电源中性线接地的接地网连通。

4.1.17 重要回路且可能有过热部位的高压电缆线路，宜设置温度检测装置。

4.1.18 重要交流单芯高压电缆金属层单点直接接地或交叉互联接地时，该电缆线路宜设置护层绝缘监察 装置。

4.2 自容式充油电缆的供油系统

4.2.1 自容式充油电缆必须接有供油装置。供油装置的选择，应保证电缆工作的油压变化符合下列规定：

1 冬季最低温度空载时，电缆线路最高部位油压不得小于容许最低工作油压。

2 夏季最高温度满载时，电缆线路最低部位油压不得大于容许最高工作油压。

3 夏季最高温度突增至额定满载时，电缆线路最低部位或供油装置区间长度一半部位的油压不宜大于容许 最高暂态油压。

4 冬季最低温度从满载突然切除时，电缆线路最高部位或供油装置区间长度一半部位的油压不得小于容许 最低工作油压。

4.2.2 自容式充油电缆的容许最低工作油压， 必须满足维持电缆电气性能的要求； 容许最高工作油压、暂 态油压，应符合电缆耐受机械强度的能力，并应符合下列规定：

1 容许最低工作油压不得小于 0.02MPa。

2 铅包、铜带径向加强层构成的电缆，容许最高工作油压不得大于 0.4MPa；用于重要回路时不宜大于 0.3MPa。

3 铅包、铜带径向与纵向加强层构成的电缆， 容许最高工作油压不得大于 0.8MPa； 用于重要回路时不宜大 于 0.6MPa。

4 容许最高暂态油压，可按 1.5 倍容许最高工作油压计算。

4.2.3 供油装置的选择，应保证可能供油量大于电缆需要供油量，并应符合下列规定：

1 供油装置可采用压力油箱。压力油箱的可能供油量， 宜按夏季高温满载、冬季低温空载等电缆可能有的 工况下油压最大变化范围条件确定。

2 电缆需要的供油量，应计及负荷电流和环境温度变化所引起电缆线路本体及其附件的油量变化总和。

3 供油装置的供油量，宜有 40%的裕度。

4 电缆线路一端供油且每相仅一台工作供油箱时， 对重要回路应另设一台备用供油箱； 当每相配有两台及

以上工作供油箱时，可不设置备用供油箱。

4.2.4 供油箱的配置，应符合下列规定：

1 宜按相分别配置。

2 一端供油方式当电缆线路两端有较大高差时，宜配置在较高地位的一端。

3 线路较长且一端供油无法满足容许暂态油压要求时，可配置在电缆线路两端或油路分段的两端。 4.2.5 供油系统及其布置，应保证管路较短、部件数量紧凑，并应符合下列规定：

1 按相设置多台供油箱时，应并联连接。

2 供油管的管径不得小于电缆油道管径，宜选用含有塑料或橡皮绝缘护套的铜管。

3 供油管应经一段不低于电缆护层绝缘强度的耐油性绝缘管再与终端或塞止接头相连。

4 在可能发生不均匀沉降或位移的土质地方，供油箱与终端的基础应整体相连。

5 户外供油箱宜设置遮阳措施。环境温度低于供油箱工作容许最低温度时，应采取加热等改善措施。    4.2.6 供油系统应按相设置油压过低、过高越限报警功能的监察装置， 并应保证油压事故信号可靠地传到 运行值班处。

5 电 缆 敷 设

5.1 一 般 规 定

5.1.1 电缆的路径选择，应符合下列规定：

1 应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。

2 满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短。

3 应便于敷设、维护。

4 宜避开将要挖掘施工的地方。

5 充油电缆线路通过起伏地形时，应保证供油装置合理配置。

5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位，均应满足电缆允许弯曲半径要求。  电缆的允许弯曲半径， 应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆， 其允许弯曲半径

可按电缆外径的 20 倍计算。

5.1.3 同一通道内电缆数量较多时，若在同一侧的多层支架上敷设，应符合下列规定：

1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。

当水平通道中含有 35kV 以上高压电缆， 或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时， 宜按“由 下而上”的顺序排列。

在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况，均应按相同的上下排列顺序配置。

2 支架层数受通道空间限制时， 35kV 及以下的相邻电压级电力电缆， 可排列于同一层支架上， 1kV 及以下 电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。

3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时，应配置在不同层的支架上。 5.1.4 同一层支架上电缆排列的配置，宜符合下列规定：

1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。

2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形) 配置外， 对重要的同一回路多根电力电 缆，不宜叠置。

3 除交流系统用单芯电缆情况外，电力电缆相互间宜有 1 倍电缆外径的空隙。

5.1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离， 应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超 过允许值，并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。

未呈品字形配置的单芯电力电缆，有两回线及以上配置在同一通路时，应计入相互影响。

5.1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时， 宜维持技术经济上有利的电缆路径， 必要时 可采取下列抑制感应电势的措施：

1 使电缆支架形成电气通路，且计入其他并行电缆抑制因素的影响。

2 对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。

3 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。

5.1.7 明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离， 除城市公 共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289 执行外，尚应符合表 5.1.7 的规定。

表 5.1.7  电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离(mm)

| 电缆与管道之间走向 |  | 电力电缆 | 控制和信号电缆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热力管道 | 平行 | 1000 | 500 |
|  | 交叉 | 500 | 250 |
| 其他管道 | 平行 | 150 | 100 |

5.1.8 抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆， 除应符合本规范第 3.6.6 条~第 3.6.9 条的规定外， 当需要时可采取下列措施：

1 与电力电缆并行敷设时相互间距，在可能范围内宜远离；对电压高、电流大的电力电缆间距宜更远。

2 敷设于配电装置内的控制和信号电缆， 与耦合电容器或电容式电压互感、 避雷器或避雷针接地处的距离， 宜在可能范围内远离。

3 沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线，也可将电缆敷设于钢制管或盒中。

5.1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中， 不得布置热力管道， 严禁有易燃气体或易燃 液体的管道穿越。

5.1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆，应符合下列规定：

1 在可能范围应保证电缆距爆炸释放源较远，敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定：       1)易燃气体比空气重时，电缆应埋地或在较高处架空敷设，且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒 中等机械性保护。

2)易燃气体比空气轻时，电缆应敷设在较低处的管、沟内，沟内非铠装电缆应埋砂。

2 电缆在空气中沿输送易燃气体的管道敷设时，应配置在危险程度较低的管道一侧，并应符合下列规定： 1)易燃气体比空气重时，电缆宜配置在管道上方。

2)易燃气体比空气轻时，电缆宜配置在管道下方。

3 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处，应采用非燃性材料严密堵塞。 4 电缆线路中不应有接头；如采用接头时，必须具有防爆性。

5.1.11 用于下列场所、部位的非铠装电缆，应采用具有机械强度的管或罩加以保护：

1 非电气人员经常活动场所的地坪以上 2m 内、地中引出的地坪以下 0.3m 深电缆区段。

2 可能有载重设备移经电缆上面的区段。

5.1.12 除架空绝缘型电缆外的非户外型电缆，户外使用时，宜采取罩、盖等遮阳措施。 5.1.13 电缆敷设在有周期性振动的场所，应采取下列措施：

1 在支持电缆部位设置由橡胶等弹性材料制成的衬垫。

2 使电缆敷设成波浪状且留有伸缩节。

5.1.14 在有行人通过的地坪、堤坝、桥面、地下商业设施的路面，以及通行的隧洞中，电缆不得敞露敷 设于地坪或楼梯走道上。

5.1.15 在工厂的风道、建筑物的风道、煤矿里机械提升的除运输机通行的斜井通风巷道或木支架的竖井 井筒中，严禁敷设敞露式电缆。

5.1.16 1kV 以上电源直接接地且配置独立分开的中性线和保护地线构成的系统， 采用独立于相芯线和中性 线以外的电缆作保护地线时，同一回路的该两部分电缆敷设方式，应符合下列规定：

1 在爆炸性气体环境中，应敷设在同一路径的同一结构管、沟或盒中。

2 除上述情况外，宜敷设在同一路径的同一构筑物中。

5.1.17 电缆的计算长度，应包括实际路径长度与附加长度。附加长度，宜计入下列因素： 1 电缆敷设路径地形等高差变化、伸缩节或迂回备用裕量。

2 35kV 及以上电缆蛇形敷设时的弯曲状影响增加量。

3 终端或接头制作所需剥截电缆的预留段、电缆引至设备或装置所需的长度。35kV 及以下电缆敷设度量时

的附加长度，应符合本规范附录 G 的规定。

5.1.18 电缆的订货长度，应符合下列规定：

1 长距离的电缆线路，宜采取计算长度作为订货长度。

对 35kV 以上单芯电缆，应按相计算；线路采取交叉互联等分段连接方式时，应按段开列。

2 对 35kV 及以下电缆用于非长距离时，宜计及整盘电缆中截取后不能利用其剩余段的因素，按计算长度 计入 5%~10%的裕量，作为同型号规格电缆的订货长度。

3 水下敷设电缆的每盘长度，不宜小于水下段的敷设长度。有困难时，可含有工厂制的软接头。

# 5.2 敷设方式选择

5.2.1 电缆敷设方式的选择， 应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素， 以及满足运行可靠、便 于维护和技术经济合理的原则来选择。

5.2.2 电缆直埋敷设方式的选择，应符合下列规定：

1 同一通路少于 6 根的 35kV 及以下电力电缆，在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的 地段，宜采用直埋；在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘，也可采用直埋。

2 厂区内地下管网较多的地段， 可能有熔化金属、高温液体溢出的场所， 待开发有较频繁开挖的地方， 不 宜用直埋。

3 在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围内，不得采用直埋。 5.2.3 电缆穿管敷设方式的选择，应符合下列规定：

1 在有爆炸危险场所明敷的电缆， 露出地坪上需加以保护的电缆， 以及地下电缆与公路、铁道交叉时， 应 采用穿管。

2 地下电缆通过房屋、广场的区段，以及电缆敷设在规划中将作为道路的地段，宜采用穿管。

3 在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多时， 可采用 穿管。

5.2.4 下列场所宜采用浅槽敷设方式：

1 地下水位较高的地方。

2 通道中电力电缆数量较少，且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所。 5.2.5 电缆沟敷设方式的选择，应符合下列规定：

1 在化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所，或在载重车辆频繁经过的地段，不得采用电缆沟。

2 经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内，不宜采用电缆沟。

3 在厂区、建筑物内地下电缆数量较多但不需要采用隧道， 城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设， 同时 不属于上述情况时，宜采用电缆沟。

4 有防爆、防火要求的明敷电缆，应采用埋砂敷设的电缆沟。 5.2.6 电缆隧道敷设方式的选择，应符合下列规定：

1 同一通道的地下电缆数量多，电缆沟不足以容纳时应采用隧道。

2 同一通道的地下电缆数量较多，且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所，或含有 35kV 以上高 压电缆以及穿越公路、铁道等地段，宜采用隧道。

3 受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路下， 与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通讯电 缆管线共同配置时，可在公用性隧道中敷设电缆。

5.2.7 垂直走向的电缆，宜沿墙、柱敷设；当数量较多，或含有 35kV 以上高压电缆时，应采用竖井。   5.2.8 电缆数量较多的控制室、继电保护室等处， 宜在其下部设置电缆夹层。电缆数量较少时， 也可采用 有活动盖板的电缆层。

5.2.9 在地下水位较高的地方、化学腐蚀液体溢流的场所， 厂房内应采用支持式架空敷设。建筑物或厂区 不宜地下敷设时，可采用架空敷设。

5.2.10 明敷且不宜采用支持式架空敷设的地方，可采用悬挂式架空敷设。

5.2.11 通过河流、水库的电缆，无条件利用桥梁、堤坝敷设时，可采取水下敷设。

5.2.12 厂房内架空桥架敷设方式不宜设置检修通道，城市电缆线路架空桥架敷设方式可设置检修通道。

5.3 地下直埋敷设

5.3.1 直埋敷设电缆的路径选择，宜符合下列规定：

1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。

2 无防护措施时，宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。 5.3.2 直埋敷设电缆方式，应符合下列规定：

1 电缆应敷设于壕沟里，并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于 100mm 的软土或砂层。

2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各 50mm 的保护板， 保护板宜采用混凝土。

3 城镇电缆直埋敷设时，宜在保护板上层铺设醒目标志带。

4 位于城郊或空旷地带， 沿电缆路径的直线间隔 100m、转弯处或接头部位， 应竖立明显的方位标志或标桩。

5 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时， 应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于 100mm 的素混凝土， 宽度不应小 于管外侧 50mm，电缆可不含铠装。

5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时，电缆埋置深度应符合下列规定：

1 电缆外皮至地下构筑物基础，不得小于 0.3m。

2 电缆外皮至地面深度，不得小于 0.7m；当位于行车道或耕地下时，应适当加深，且不宜小于 1.0m。   5.3.4 直埋敷设于冻土地区时， 宜埋入冻土层以下， 当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或 回填土中，也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。

5.3.5 直埋敷设的电缆，严禁位于地下管道的正上方或正下方。

电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离，应符合表 5.3.5 的规定。 表 5.3.5  电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)

| 电缆直埋敷设时的配置情况 |  | 平 行 | 交 叉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆之间 |  | - | 0.5① |
| 电力电缆之间或与控制电 缆之间 | 10kV 及以下电力电缆 | 0.1 | 0.5① |
|  | 10kV 及以上电力电缆 | 0.25② | 0.5① |
| 不同部门使用的电缆 |  | 0.5② | 0.5① |
| 电缆与地下管沟 | 热力管沟 | 2③ | 0.5① |
|  | 油管或易(可)燃气管道 | 1 | 0.5① |
|  | 其它管道 | 0.5 | 0.5① |
| 电缆与铁路 | 非直流电气化铁路路轨 | 3 | 1.0 |
|  | 直流电气化铁路路轨 | 10 | 1.0 |
| 电缆与建筑物基础 |  | 0.6③ | - |
| 电缆与公路边 |  | 1.0③ |  |
| 电缆与排水沟 |  | 1.0③ |  |
| 电缆与树木的主干 |  | 0.7 |  |
| 电缆与 1kV 以下架空线电杆 |  | 1.0③ |  |
| 电缆与 1kV 以上架空线杆塔基础 |  | 4.0③ |  |

注：① 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于 0.25m；

② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于 0.1m；

③ 特殊情况时，减小值不得小于 50％。

5.3.6 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时， 应穿于保护管， 保护范围应超出路基、街道路面两边 以及排水沟边 0.5m 以上。

5.3.7 直埋敷设的电缆引入构筑物，在贯穿墙孔处应设置保护管，管口应实施阻水堵塞。 5.3.8 直埋敷设电缆的接头配置，应符合下列规定：

1 接头与邻近电缆的净距，不得小于 0.25m。

2 并列电缆的接头位置宜相互错开，且净距不宜小于 0.5m。

3 斜坡地形处的接头安置，应呈水平状。

4 重要回路的电缆接头，宜在其两侧约 1.0m 开始的局部段，按留有备用量方式敷设电缆。 5.3.9 直埋敷设电缆采取特殊换土回填时，回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。

# 5.4 保护管敷设

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/096052014133010051